NỘI DUNG ĐỀ ÁN

Đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn 2050 được biên chế thành các tập:

Tập 1: 	Thuyết minh chung

Tập 2: 	Phụ lục

Tập 3:		Bản vẽ

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 : HIỆN TRẠNG LƯỚI ĐIỆN	4

1.1.	HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH	4

1.2.	TÌNH HÌNH CUNG CẤP VÀ TIÊU THỤ ĐIỆN GIAI ĐOẠN 2016-2020	21

1.3.	ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC GIAI ĐOẠN 2011-2020	27

CHƯƠNG 2 : HIỆN TRẠNG VÀ DỰ BÁO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH TRONG GIAI ĐOẠN QUY HOẠCH	38

2.1.	ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH LAI CHÂU	38

2.2.	DỰ BÁO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG GIAI ĐOẠN QUY HOẠCH	52

CHƯƠNG 3 : THÔNG SỐ ĐẦU VÀO CHO LẬP QUY HOẠCH VÀ CÁC TIÊU CHÍ CHO GIAI ĐOẠN QUY HOẠCH	71

3.1.	THÔNG SỐ ĐẦU VÀO CHO LẬP QUY HOẠCH	71

3.2.	CÁC TIÊU CHÍ CHO GIAI ĐOẠN QUY HOẠCH	72

3.3.	ĐỀ XUẤT QUAN ĐIỂM VÀ LỰA CHỌN TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ SƠ ĐỒ PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC.	73

CHƯƠNG 4 : DỰ BÁO NHU CẦU ĐIỆN	77

4.1.	PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ CƠ SỞ DỰ BÁO NHU CẦU ĐIỆN	77

4.2.	PHÂN VÙNG PHỤ TẢI ĐIỆN	80

4.3.	TÍNH TOÁN NHU CẦU ĐIỆN TỈNH LAI CHÂU	81

CHƯƠNG 5 : NĂNG LƯỢNG CHO PHÁT ĐIỆN	102

5.1.	HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CHO SẢN XUẤT ĐIỆN	102

5.2.	HIỆN TRẠNG CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CHO PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÁI TẠO	103

5.3.	TIỀM NĂNG CÁC NGUỒN NĂNG LƯỢNG SƠ CẤP	104

CHƯƠNG 6 : CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGUỒN VÀ LƯỚI ĐIỆN	109

6.1.	QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC NGUỒN PHÁT ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VÀ CÁC NGUỒN CẤP ĐIỆN CHO TỈNH TỪ HỆ THỐNG TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA	109

6.2.	ĐÁNH GIÁ LIÊN KẾT LƯỚI ĐIỆN VỚI CÁC TỈNH LÂN CẬN	122

6.3.	PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN	122

CHƯƠNG 7 : ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ ÁP	127

7.1.	ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ ÁP	127

7.2.	THIẾT KẾ SƠ ĐỒ LƯỚI ĐIỆN TRUNG, HẠ ÁP	129

7.3.	DANH MỤC LƯỚI ĐIỆN TRUNG, HẠ ÁP CẦN ĐẦU TƯ TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2025	137

7.4.	CÁC CÔNG TRÌNH DỰ KIẾN CẤP ĐIỆN CHO VÙNG SÂU, VÙNG XA, THÔN BẢN	140

CHƯƠNG 8 : CƠ CHẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC	147

8.1.	CÁC VẤN ĐỀ VỀ MÔI TRƯỜNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGUỒN, LƯỚI ĐIỆN	147

8.2.	CƠ CHẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH	153

CHƯƠNG 9 : TỔNG HỢP NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN	157

9.1.	NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC CÔNG TRÌNH TRẠM BIẾN ÁP, ĐỊA ĐIỂM BỐ TRÍ TRẠM BIẾN ÁP	157

9.2.	NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY, HƯỚNG TUYẾN BỐ TRÍ ĐƯỜNG DÂY	161

CHƯƠNG 10 : TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ VÀ NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ	166

10.1.	KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI VÀ CẢI TẠO	166

10.2.	TỔNG HỢP NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ	167

10.3.	TỔNG HỢP VỐN ĐẦU TƯ	168

10.4.	CƠ CHẾ HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ	168

CHƯƠNG 11 : ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC	170

11.1.	ĐIỀU KIỆN PHÂN TÍCH	170

11.2.	PHÂN TÍCH KINH TẾ	171

11.3.	ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH LAI CHÂU	172

CHƯƠNG 12 : CƠ CHẾ QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY HOẠCH	173

12.1.	CƠ CHẾ TỔ CHỨC THỰC HIỆN	173

12.2.	CƠ CHẾ TÀI CHÍNH	174

CHƯƠNG 13 : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	177

13.1.	TÓM TẮT NỘI DUNG HỢP PHẦN QUY HOẠCH	177

13.2.	KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	178

## HIỆN TRẠNG LƯỚI ĐIỆN

### HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH

#### Các nguồn thủy điện tại chỗ

Trên địa bàn tỉnh hiện có 24 nhà máy thủy điện được đấu nối vào lưới điện 500kV, 220kV, 110kV và lưới trung áp được tổng hợp trong bảng dưới.

Bảng 1.1: Thống kê các nguồn thủy điện

| TT | Danh mục | Địa điểm | Công suất (MW) | Điện năng TB năm (Triệu kWh) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | LƯỚI 500KV |  |  |  |  |
| 1 | Lai Châu | Nậm Hàng - Nậm Nhùn | 1.200 | 4.663 |  |
| B | LƯỚI 220KV |  |  |  |  |
| 2 | Huội Quảng | Khoen On - Than Uyên | 520 | 1.904 |  |
| 3 | Bản Chát | Mường Kim - Than Uyên | 220 | 1.158 |  |
| C | LƯỚI 110KV VÀ TRUNG ÁP |  |  |  |  |
| 4 | Nậm Nghẹ | Hua Bum - Nậm Nhùn | 7,5 | 36 |  |
| 5 | Nậm Ban 2 | Nậm Ban - Nậm Nhùn | 22 | 84 |  |
| 6 | Nậm Na 2 | Huổi Luông; Phìn Hồ - Sìn Hồ | 66 | 254 |  |
| 7 | Nậm Na 3 | Chăn Nưa - Sìn Hồ | 84 | 351 |  |
| 8 | Nậm Lụng | Khổng Lào - Phong Thổ | 3,60 | 14 |  |
| 9 | Nậm Cát | Hoang Thèn - Phong Thổ | 5 | 18 |  |
| 10 | Chu Va 12 | Sơn Bình - Tam Đường | 1,85 | 8 |  |
| 11 | Nậm Thi 2 | Sơn Bình - Tam Đường | 8 | 29 |  |
| 12 | Hua Chăng | Thị trấn Tân Uyên | 10,20 | 38 |  |
| 13 | Nậm Mở 3 | Khoen On - Than Uyên | 10 | 38 |  |
| 14 | Nậm Cấu 2 | Bun Tở - Mường Tè | 10 | 33,4 |  |
| 15 | Nậm Na 1 | Ma Ly Pho - Phong Thổ | 30 | 138,0 |  |
| 16 | Mường Kim II | Mường Kim - Than Uyên | 10,5 | 42 |  |
| 17 | Nậm Bon | Phúc Khoa - Tân Uyên | 3,6 | 14 |  |
| 18 | Nậm Be | Phúc Khoa - Tân Uyên | 4,6 | 19 |  |
| 19 | Nậm Sì Lường 1 | Pa Vệ Sử - Mường Tè | 30 | 114 |  |
| 20 | Nậm Bụm 1 | Hua Bum - Nậm Nhùn | 16 | 60 |  |
| 21 | Nậm Ban 1 | Nậm Ban - Nậm Nhùn | 9,45 | 24 |  |
| 22 | Nậm Sì Lường 1A | Pa Vệ Sử - Mường Tè | 8.0 | 28 |  |
| 23 | Nậm Đích 1 | Khun Há - Tam Đường | 18 | 62 |  |
| 24 | Nậm Ban 3 | Nậm Ban - Nậm Nhùn | 22 | 84 |  |

#### Nguồn và lưới điện 220kV - 500kV

Trên địa bàn tỉnh Lai Châu hiện tại có 01 TBA 500/220kV, 02 trạm biến áp 220/110/22kV và thuỷ điện Lai Châu đấu nối lưới điện 500kV (công suất 3x400MW), trong đó:

Trạm biến áp 500kV Lai Châu và trạm 220/110/22kV Lai Châu NC đặt tại xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn. Quy mô công suất 2x450MVA đối với MBA 500/220kV và 2x250MVA đối với MBA 220/110/22kV. Trạm làm nhiệm vụ truyền tải công suất của các thuỷ điện đấu nối lưới điện 110kV trên địa bàn các huyện Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Mường Tè, … và khu vực tỉnh Điện Biên lên lưới điện 500kV.

Trạm 220/110/22kV Than Uyên (E29.5) đặt tại xã Phúc Than, huyện Than Uyên. Quy mô công suất 2x250MVA. Trạm làm nhiệm vụ truyền tải công suất của các thuỷ điện đấu nối lưới điện 110kV trên địa bàn các huyện Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường, Mường So, … và khu vực tỉnh Lào Cai lên lưới điện 220kV.

Trạm 220/110/22kV Mường Tè (E29.20) đặt tại huyện Mường Từ. Quy mô công suất 2x250MVA. Trạm làm nhiệm vụ truyền tải công suất của các thuỷ điện đấu nối lưới điện 110kV trên địa bàn các huyện Mường Từ lên lưới điện 220kV.

Bảng 1.2: Danh sách trạm biến áp 220kV trên địa bàn tỉnh Lai Châu

| TT | Trạm biến áp | MBA | Công suất (MVA) | Điện áp (kV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 500kV |  |  |  |
| 1 | Lai Châu | AT1 | 450 | 500/220 |
| 2 |  | AT2 | 450 | 500/220 |
|  | 220kV |  |  |  |
| 1 | Lai Châu NC | AT1 | 250 | 220/110/22 |
| 2 |  | AT2 | 250 | 220/110/22 |
| 3 | Than Uyên | AT1 | 250 | 220/110/22 |
| 4 |  | AT2 | 250 | 220/110/22 |
| 5 | Mường Tè | AT1 | 250 | 220/110/22 |
| 6 |  | AT2 | 250 | 220/110/22 |

Nguồn: Công ty Truyền tải điện miền Bắc

Hiện tại, tỉnh Lai Châu được cấp điện từ các đường dây 220kV của hệ thống điện miền Bắc. Đặc điểm và tình trạng vận hành các tuyến đường dây 220kV cấp điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo như sau:

Tuyến đường dây 220kV phân pha đôi từ trạm 220kV Than Uyên đến thủy điện Huội Quảng, toàn tuyến có chiều dài 51,6 km, ACSR-2x330;

Tuyến đường dây 220kV phân pha đôi từ trạm 220kV Than Uyên đến thủy điện Bản Chát, toàn tuyến có chiều dài 25,7 km, dây dẫn ACSR-2x330;

Tuyến đường dây 220kV phân pha đôi từ thủy điện Bản Chát đến thủy điện Huội Quảng, toàn tuyến có chiều dài 25,9 km, dây dẫn ACSR-2x330.

Tuyến đường dây 220kV phân pha đôi từ T500 Lai Châu đến TBA 220kV Mường Tè, toàn tuyến có chiều dài 51,8 km, dây dẫn ACSR-2x330.

Bảng 1.3: Các đường dây 220k cấp điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

| TT | Tên đường dây | Số mạch x km | Dây dẫn | Icp (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ĐZ Than Uyên – Huội Quảng | 1 x 51,6 | ACSR-2x330 | 1387 |
| 2 | ĐZ Than Uyên – Bản Chát | 1 x 25,7 | ACSR-2x330 | 1387 |
| 3 | ĐZ Bản Chát – Huội Quảng | 1 x 25,9 | ACSR-2x330 | 1387 |
| 3 | ĐZ T500 Lai Châu – Mường Tè | 1 x 51,8 | ACSR-2x330 | 1387 |

Nguồn: Công ty Truyền tải điện miền Bắc

#### Nguồn trạm 110kV

- TBA 110kV

Trên địa bàn tỉnh Lai Châu hiện tại có 4 trạm 110kV: Trạm 110/35/22kV Phong Thổ (TP.Lai Châu) - 1xl6 + 1x25MVA, trạm 110/35/6kV Than Uyên - 1xl6 + 1x25MVA, trạm 110/35/6kV Thủy điện Lai Châu (Nậm Nhùn)-25MVA và Trạm 110/35/22kV Mường So-lxl6MVA được cấp điện từ hệ thống lưới diện miền Bắc qua: (1) trạm 220/110/22kV Than Uyên bằng tuyến đường dây mạch kép 110kV AC240 Than Uyên-Phong Thổ (TP. Lai Châu), Phong Thổ (TP. Lai Châu)-Mường So, Mưởng So-Thủy điện Lai Châu (Mường So- Nậm Nhùn) và tuyến đường dây mạch đơn 110kV trạm 220kV Than Uyên-Than Uyên. (2) đường dây 110kV mạch kép AC240 Tuần Giáo-TĐ Lai Châu (Tuần Giáo- Nậm Nhùn).

Ngoài ra, bốn trạm 110kV này dược cấp điện 110kV từ các nhà máy thuỷ điện
Nậm Khoá - (2x9)MW cùa tỉnh Lào Cai và NMTĐ Mường Kim-(3x4,5)MW, Hồ Bốn
(3x6)MW, Khao Mang Thượng (2x12,5MW) của tỉnh Yên Bái được đấu nối vào trạm
110kV Than Uyên. Các nhà máy thủy điện Nậm Na 2 (3x22)MW, Nậm Na 3 (84MW)
được đấu nối lên lưới điện Quốc gia qua tuyến đường dây 110kV Mường So - thủy
điện Lai Châu (Mường So - Nậm Nhùn).

Bảng 1.4: Tình hình vận hành của các trạm 110kV trên địa bàn tỉnh

| Tên trạm | MBA | Điện áp (kV) | Sđm (MVA) | Pmax (MW) | Mang tải | Tình trạng vận hành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phong Thổ (E29.1) | T2 | 110/35/22 | 25 | 27 | 66% | Bình thường |
|  | T1 | 110/35/22 | 16 |  |  |  |
| Than Uyên (E29.2) | T2 | 110/35/6 | 25 | 24 | 59% | Bình thường |
|  | T1 | 110/35/6 | 16 |  |  |  |
| TĐ Lai Châu (E29.3) | T1 | 110/35/6 | 25 | 11 | 44% | Bình thường |
| Mường So (E29.4) | T1 | 110/35/22 | 16 | 7,6 | 47,5% | Bình thường |

*Nguồn - Công ty Điện lực Lai Châu

* Chi tiết các TBA 110kV cấp điện cho tỉnh Lai Châu như sau:

Trạm 110/35/22kV Phong Thổ (E29.1) đặt tại xã San Thàng, Thành phố Lai
Châu, cấp điện cho Thành phố Lai Châu, huyện Tam Đường, Phong Thổ và Than
Uyên. Sau trạm 110kV Phong Thổ có 8 xuất tuyến trung áp (trong đó 4 xuất tuyến
35kV là 372, 374, 376, 378 và 4 xuất tuyến 22kV là 471, 472, 474, 476). Hiện tại, do
mang tải thấp nên MBA T1 Phong Thổ thường xuyên để dự phòng để giảm tổn thất.

Trạm 110/35/6kV Than Uyên (E29.2) đặt tại xã Phúc Than, huyện Than Uyên
cấp điện cho các huyện Than Uyên, Tân Uyên và phụ cận. Sau trạm 110kV Than
Uyên cỏ 4 xuất tuyến trung áp 35kV là 372, 374, 375, 376.

Trạm 110/35/6kV TĐ Lai Châu (E29.3) đặt tại xã Nậm Hàng huyện Nậm Nhùncấp điện cho huyện Mường Tè, Nậm Nhùn và phía nam huyện Sìn Hồ. Sau trạm
110kVTĐ Lai Châu có 6 xuất tuyến trung áp (trong đó 4 xuất tuyến 35kV là 371, 372, 373, 375 và 2 xuất tuyến 6kV là 671, 673).

Trạm 110/35/22kV Mường So (E29.4) đặt tại xã Mường So, huyện Phong Thổ cấp điện cho các huyện Phong Thổ, Sìn Hồ và Thành Phố Lai Châu, đồng thời để giải tỏa công suất của các nhà máy thủy điện tỉnh Lai Châu gồm: NMTĐ Nậm Na 2 (3x22) MW và các nhà máy thủy điện nhỏ trong khu vực (gồm: Nậm Cát – 5kW và Nậm Lụng 3,6kW). Sau trạm 110kV Mường So có 8 xuất tuyến trung áp (trong đó 4 xuất tuyến 35kV là 371, 373, 375, 377 và 4 xuất tuyến 22kV là 471, 473, 475, 477). Hiện tại đang khai thác vận hành các xuất tuyến 35kV sau trạm 110kV này.

- Đường dây 110kV

Tỉnh Lai Châu cấp điện từ hệ thống điện Miền Bắc thông qua các tuyến đường dây 110kV như sau:

Tuyến đường dây 110kV mạch đơn Lào Cai – Than Uyên (trạm 220kV Than Uyên), toàn tuyến có chiều dài 78,4km, dây dẫn AC185.

Tuyến đường dây 100kV mạch kép thủy điện Lai Châu (Nậm Nhùn) – Tuần Giáo, toàn tuyến có chiều dài 92km, dây dẫn AC240.

Tuyến đường dây 110kV mạch kép thủy điện Nậm Na 2 – điểm đấu cột 217 của đường dây 110kV thủy điện Lai Châu (Nậm Nhùn) – Tuần Giáo, toàn tuyến có chiều dài 53,1km. Đoạn Nậm Na 3 cột 217 đường dây Thủy điện Lai Châu (Nậm Nhùn) – Tuần Giáo dài 26,9km, dây dẫn AC300. Nậm Na 3 – Nậm Na 2, dài 26,2km, dây dẫn AC240.

Tuyến đường dây 110kV mạch kép Nậm Na 2 – Mường So, toàn tuyến có chiều dài 15,6km, dây dẫn AC240.

Tuyến đường dây 110kV mạch kép Nậm Na 2 - Mường So, toàn tuyến có chiều dài 15,6km, dây dẫn AC240.

Tuyến đường dây 110kV mạch kép Mường So - Phong Thổ (TP. Lai Châu),
toàn tuyến có chiều dài 22,92km, dây dẫn AC240.

Tuyến đường dây 110kV mạch đơn Nậm Khóa 3- Than Uyên, toàn tuyến có
chiều dài 9,6km, dây dẫn AC240.

Tuyến đường dây 110kV mạch đơn Mường Kim- Than Uyên, toàn tuyến cỏ
chiều dài 19,6km, dây dẫn AC185,240.

Tuyến đường dây 110kV mạch đơn trạm Hồ Bốn- Mường Kim, toàn tuyến có
chiều dài 3,5km, dây dẫn AC185.

Tuyến đường dây 110kV mạch đơn Than Uyên (110kV Than Uyên)- Khao
Mang Thượng, toàn tuyến có chiều dài 23,5km, dây dẫn AC185.

Tuyến đường dây 110kV Than Uyên (trạm 220kV Than Uyên) - Phong Thổ
(TP. Lai Châu), toàn tuyến có chiều dài 63,7km, dây dẫn AC240. Trong đó: đoạn Than
Uyên - Bình Lư (cột số 129) là đường dây mạch kép mới xây dựng, có chiều dài 41,lkm, đoạn Bình Lư (cột số 129) - Phong Thổ dài 22,6km là hai đường dây mạch đơn, một mạch mới xây dựng, mạch còn lại mới cải tạo từ AC185 lên AC240.

Tuyến dường dây 110kV mạch đơn trạm 220kV Than Uyên- trạm 110kV Than Uyên, toàn tuyến có chiều dài 3,2km, dây dẫn AC185.

Mang Tải của các đường dây 110kV được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 1.5: Tình hình vận hành của các đường dây 110kV trên địa bàn tỉnh

| TT | Tên đường dây | Dây dẫn | Chiều dài (km) | Pmax (MW) | Icp (A) | Iptmax (A) | Mang tải (%) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 171A29.12 TĐ Nậm Thi 2 -171E29.5 (220kV) Than Uyên | AC 185 | 48,756 | 92 | 510 | 537 | 105,29 | Quá tải |
| 2 | 172A29.12 TĐ Nậm Thi 2 -172E20.54 Sa Pa | AC 185 | 7,825 | 94 | 510 | 470 | 92,16 | Đầy tải |
| 3 | 172 E29.5 (220kV) Than Uyên - 173 E29.1 Phong Thổ | AC 185&240 | 62,460 | 29 | 610 | 156 | 25,57 | Non tải |
| 4 | 173 A29.11 TĐ Hua Chăng - 173 E29.5 (220kV) Than Uyên | AC 240 | 24,0 | 33 | 610 | 179 | 29,34 | Non tải |
| 5 | 171 A29.11 TĐ Hua Chăng - 172 E29.1 Phong Thổ | AC 240 | 44,320 | 26 | 610 | 133 | 21,80 | Non tải |
| 6 | 176E29.5 (220kV)Than Uyên - 171E29.2 Than Uyên | TACSR 200 | 4,570 | 127 | 816 | 660 | 80,88 | Đầy tải |
| 7 | 171E29.1Phong Thổ -112E29.4 Mường So | AC 240 | 22,910 | 32,5 | 610 | 214 | 35,08 | Bình thường |
| 8 | 174E29.1 Phong Thổ -172E29.6 Nậm Ban | AC 240 | 54,970 | 29,3 | 610 | 144 | 23,61 | Non tải |
| 9 | 172A20.16 TĐ Nậm Khóa 3 -174E29.5 (220 kV) Than Uyên | AC 240 | 11,050 | 67 | 610 | 346 | 56,72 | Bình thường |
| 10 | 171A20.48 TĐ Nậm Xây Luông - 175E29.5 (220 kV) Than Uyên | AC 240 | 23,56 | 86 | 610 | 452 | 74,10 | Bình thường |
| 11 | 172E29.2Than Uyên - 173A12.5Mường Kim | AC 240 | 19,600 | 32 | 610 | 166 | 27,21 | Non tải |
| 12 | 173A12.5 Mường Kim - 172 A12.10 TĐ Hồ Bốn | AC 185 | 3,600 | 32 | 510 | 166 | 32,55 | Bình thường |
| 13 | 173E29.2 Than Uyên -171 A12.13 TĐ Khao Mang Thượng | AC 185 | 18,369 | 59 | 510 | 309 | 60,59 | Bình thường |
| 14 | 171A12.13 TĐ Khao Mang Thượng - 131A12.14 TĐ Khao Mang | AC 185 | 5,586 | 59 | 510 | 309 | 60,59 | Bình thường |
| 15 | 176E29.2Than Uyên - 175A29.4 TĐ Mường Kim 2 | AC 185 | 17,95 | 12 | 510 | 62 | 12,16 | Non tải |
| 16 | 172A29.15 TĐ Nậm Na2 - 172A29.13 TĐ Nậm Na 1 | ACSR240 | 16,328 | 29,3 | 605 | 144 | 23,80 | Non tải |
| 17 | 171A29.15 TĐ Nậm Na2-173A29.16 TĐ Nậm Na 3 | ACSR240 | 25,953 | 51,09 | 605 | 272,08 | 44,97 | Bình thường |
| 18 | 171A29.16 TĐ Nậm Na 3 - 172T500 Lai Châu | ACSR300 | 39,091 | 106 | 605 | 551 | 81,03 | Đầy tải |
| 19 | 172A29.16 TĐ Nậm Na 3 - 171T500 Lai Châu | ACSR300 | 39,1 | 105,5 | 605 | 551 | 81,03 | Đầy tải |
| 20 | 172A21.11 TĐ Trung Thu - 173T500 Lai Châu | ACSR240, ACSR300 | 17,085 | 40,1 | 605 | 202 | 33,39 | Bình thường |
| 21 | 171A21.10 TĐ Nậm He - 174T500 Lai Châu | ACSR240, ACSR300 | 17,085 | 37,3 | 605 | 192 | 31,74 | Bình thường |
| 22 | 175T500 Lai Châu - 171E29.3 Lai Châu | ACSR240, ACSR300 | 6,210 | 4,8 | 605 | 28 | 4,63 | Non tải |
| 23 | 176T500 Lai Châu - 172E29.3 Lai Châu | ACSR240, ACSR300 | 6,210 | 4,9 | 605 | 29 | 4,79 | Non tải |
| 24 | 174A29.16 TĐ Nậm Na3 - 171E29.6 Nậm Ban | ACSR240 | 9,742 | 91,1 | 605 | 469 | 77,52 | Bình thường |
| 25 | 174E29.1 Phong Thổ - 172E29.6 Nậm Ban | ACSR240 | 32,081 | 29,3 | 605 | 144 | 23,80 | Non tải |
| 26 | 171A29.13 TĐ Nậm Na1 - 171E29.4 Mường So | ACSR240 | 15,45 | 47 | 605 | 231 | 38,18 | Bình thường |

*Nguồn - Công ty Điện lực Lai Châu

Nhận xét:

Như vậy có 01 ĐZ đang vận hành quá tải ngắn hạn và 04 ĐZ đang vận hành đầy tải là: ĐZ 171A29.12 TĐ Nậm Thi 2 -171E29.5 (220kV) Than Uyên, 172A29.12 TĐ Nậm Thi 2 -172E20.54 Sa Pa, 172A29.16 TĐ Nậm Na 3-171T500 TĐ Lai Châu, 171A29.16 TĐ Nậm Na 3-172T500 TĐ Lai Châu và 176E29.5 (220kV) Than Uyên - 171E29.2 Than Uyên.

Các TBA 110kV đang vận hành bình thường, tuy nhiên nhiều trạm chỉ có 01 MBA với độ dự phòng thấp, không đảm bảo vận hành trong trường hợp sự cố N-1.

#### Lưới điện phân phối trung và hạ áp

##### Thống kê lưới điện hiện trạng

Thống kê các cấp điện áp đang vận hành tại lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Lai Châu tại các bảng sau:

Bảng 1.6: Thống kê lưới điện phân phối hiện hữu trên địa bàn tỉnh

| TT | Danh mục | Đơn vị | T.sản ĐL | T.sản KH | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm trung gian | Trạm |  |  |  |
|  | Không có |  |  |  |  |
| 2 | TBA phân phối | Trạm | 945 | 224 |  |
|  |  | Máy | 945 | 224 | 1169 |
|  |  | MVA | 108,946 | 88,383 | 197,329 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |
|  | - Trạm 35/0,4kV | Trạm/MVA | 842/83,866 | 180/68,553 | 1022/152,419 |
|  | - Trạm 22/0,4kV | " | 103/25,080 | 42/18,580 | 145/43,660 |
|  | - Trạm 6/0,4kV | " |  | 2/1,250 | 2/1,250 |
| 3 | Đường dây trung áp | km |  |  |  |
|  | Trong đó - ĐDK | km |  |  |  |
|  | - ĐD 35kV | " | 1.968,79 | 91,99 |  |
|  | - ĐD 22kV | " | 61,15 | 1,84 |  |
|  | - ĐD 6kV | " |  | 1,83 |  |
|  | - Cáp ngầm | km |  |  |  |
|  | - Cáp 35kV | " | 1,77 | 0,80 |  |
|  | - Cáp 22kV | " | 5,73 | 5,72 |  |
|  | - Cáp 6kV | " |  | 0,18 |  |
| 4 | Đường dây hạ áp | km | 1675,33 | 17,49 |  |
|  | - Đường dây ĐDK | " | 1672,82 | 15,2 |  |
|  | - Cáp ngầm | " | 2,71 | 2,29 |  |
| 5 | Công tơ | cái |  |  |  |
|  | 1 pha | cái | 98.887 | 67 |  |
|  | 3 pha | cái | 5.291 | 955 |  |

*Nguồn - Công ty Điện lực Lai Châu

##### Tình hình vận hành lưới điện phân phối

Thống kê tình hình vận hành của lưới điện trung hạ áp trên địa bàn tỉnh Lai Châu như bảng dưới đây.

Bảng 1.7: Mang tải các tuyến dây trung áp của tỉnh.

| TT | Tên đường dây | Tiết diện (mm2) | Chiều dài (km) | Vận hành |  |  | Mang tải (%) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Icp (A) | Pmax (MW) | IPTMAX (A) |  |  |
| 1 | TBA 110kV Phong Thổ |  |  |  |  |  |  |  |
| + | 471 E29.1 | AC 120; 95 | 32,29 | 390 | 1,97 | 53,85 | 13,81 | Non tải |
| + | 474 E29.1 | AC 95 | 39,49 | 330 | 9,03 | 246,85 | 74,80 | Đầy tải |
| + | 372 E29.1 | AC 95; 70 | 371,25 | 330 | 7,27 | 124,92 | 37,85 | Bình thường |
| + | 374 E29.1 | AC 70 | 37,49 | 265 | 1,52 | 26,12 | 9,86 | Non tải |
| 2 | TBA 110kV Than Uyên |  |  |  |  |  |  |  |
| + | 371 E29.2 | AC 95 | 76,99 | 330 | 1,03 | 17,70 | 5,36 | Non tải |
| + | 375 E29.2 | AC95 |  | 330 | 10 | 171,83 | 52,07 | TS khách hàng |
| + | 372 E29.2 | AC 120; 95 | 227,65 | 390 | 4,17 | 20,10 | 5,15 | Bình thường |
| + | 374 E29.2 | AC 95 | 66,24 | 330 | 9,8 | 168,39 | 51,03 | Bình thường |
| + | 376 E29.2 | AC 95 | 53,48 | 330 | 2,71 | 46,57 | 14,11 | Non tải |
| 3 | TBA 110kV Lai Châu |  |  |  |  |  |  |  |
| + | 371 E29.3 | AC 70 | 467,58 | 265 | 8,6 | 147,77 | 55,76 | Bình thường |
| + | 372 E29.3 | AC 70 | 56,93 | 265 | 5,7 | 97,94 | 36,96 | Bình thường |
| + | 671 E29.3 | AC 70 | 0,86 | 265 | 0 |  | 0 |  |
| + | 675 E29.3 | AC 120 | 1,44 | 390 | 0 |  | 0 |  |
| 4 | TBA 110kV Mường So |  |  |  |  |  |  |  |
| + | 371 E29.4 | AC 70 | 201,28 | 265 | 2,1 | 36,08 | 13,62 | Non tải |
| + | 373 E29.4 | AC 70 | 146,93 | 265 | 1,7 | 29,21 | 11,02 | Non tải |
| + | 375 E29.4 | AC 70; 50 | 296,84 | 265 | 1,6 | 27,49 | 10,37 | Non tải |

*Nguồn - Công ty Điện lực Lai Châu

Nhận xét:

Như vậy toàn lưới điện trung thế đều vận hành ổn định, đa số các ĐZ đều vận hành ở chế độ non tải và dưới 60%.

Chi tiết cung cấp điện của các lộ đường dây trung áp sau các trạm 110kV trên địa bàn tỉnh Lai Châu, như sau:

- TBA 110kV Phong Thổ

Hiện tại, trạm biến áp Phong Thổ (E29.1) có công suất (1x16+1x25) MVA – 110/35/22kV cung cấp điện cho các phụ tải Thành phố Lai Châu, huyện Tam Đường, Phong Thổ và Than Uyên qua 4 lộ đường dây 35kV bao gồm.

471 E29.1: Cấp điện cho phường Đông Phong, Tân Phong, Đoàn Kết, Quyết Tiến, Quyết Thắng, xã Sùng Phài TP Lai Châu. Lộ 471 có liên hệ với mạch vòng với lộ 474 trạm 110kV Phong Thổ.

Lộ 474 E29.1: Cấp điện cho các phường Đoàn Kết, Đông Phong, Tân Phong TP Lai Châu. Lộ 474 có liên hệ mạch vòng với lộ 471 trạm 110kV Phong Thổ.

Lộ 372 E29.1: Cấp điện xã San Thàng TP Lai Châu, huyện Tam Đường, vùng thấp huyện Sìn Hồ, xã Sin Súi Hồ huyện Phong Thổ. Lộ 372 có liên hệ mạch vòng với lộ 372 trạm 110kV Than Uyên.

Lộ 374 E29.1: Cấp điện xã Sùng Phài, phường Tân Phong TP Lai Châu. Lộ 374 có liên hệ mạch vòng với lộ 371 trạm 110kV Mường So.

- TBA 110kV Than Uyên

Hiện tại trạm Than Uyên (E29.2) có công suất (1x16+1x25) MVA – 110/35/22 kV cung cấp điện cho các phụ tải các huyện Than Uyên, Tân Uyên và phụ cận qua 5 lộ đường dây 35kV, bao gồm:

Lộ 371 E29.2: Cấp điện một phần phụ tải thị trấn Than Uyên, xã Tà Hừa huyện Than Uyên. Lộ 371 có liên hệ mạch vòng với lộ 374 trạm 110kV Than Uyên.

Lộ 375 E29.2: Truyền tải công suất thủy điện Nậm Mu.

Lộ 372 E29.2: Cấp điện cho các xã Mường Than, Mường Mít huyện Than Uyên, huyện Tân Uyên. Truyền tải công suất phát thủy điện Nậm Bon, Nậm Be, Suối Lĩnh huyện Tân Uyên. Lộ 372 có liên hệ mạch vòng với lộ 372 trạm 110kV Phong Thổ.

Lộ 374 E29.2: Cấp điện cho các xã Ta Gia, Khoen On huyện Than Uyên. Truyền tải công suất phát thủy điện Nậm Mở 3. Lộ 374 có liên hệ mạch vòng với lộ 371 trạm 110kV Than Uyên.

Lộ 376 E29.2: Cấp điện cho các xã Mường Than, Nà Cang, Mường Kim, thị trấn Than Uyên, một phần phụ tải huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái.

* TBA 110kV TĐ Lai Châu

Hiện tại Trạm 110/35/6kV TĐ Lai Châu (E29.3) có công suất 25MVA – 110/35/6kV cung cấp điện cho các phụ tải các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn và phía nam huyện Sìn Hồ.qua 2 lộ đường dây 35kV và 2 lộ đường dây 6kV.

Các lộ đường dây 35kV bao gồm:

+ 371 E29.3: Cấp điện cho các xã Mường Mô, Nậm Chà huyện Nậm Nhùn. Các xã Kan Hồ, Bum Tở, Tà Tổng, Mường Tè, Mù Cả, Tá Bạ, Ka Lăng, Thu Lũm, Pa Ủ, Pa Vệ Sử, Vàng San, Bum Nưa thị trấn Mường Tè huyện Mường Tè. Lộ 371 truyền tải công suất thủy điện Nậm Cấu 2 (10MW). Lộ 371 có liên hệ mạch vòng với lộ 375 trạm 110kV Mường So và lộ 375 E21.2 (Điện Biên).

+ Lộ 372 E29.3: Cấp điện cho thị trấn Nậm Nhùn, các xã Nậm Manh, Nậm Hàng, Lê Lợi, Pú Đao, Nậm Pì, Nậm Ban, Chung Trải huyện Nậm Nhùn. Xã Chăn Nưa huyện Sìn Hồ, xã Hua Bum huyện Mường Tè. Truyền tải công suất thủy điện Nậm Nghẹ (7,5MW). Lộ 372 có liên hệ mạch vòng với lộ 375 trạm 110kV Mường So.

Các lộ đường dây 6kV bao gồm:

+ Lộ 671 E29.3: Cấp điện dự phòng cho phụ tải tự dùng Nhà máy thủy điện Lai Châu.

+ Lộ 675 E29.3: Cấp điện dự phòng cho phụ tải tự dùng Nhà máy thủy điện Lai Châu.

- Trạm 110kV Mường So

Hiện tại trạm 110kV Mường So(E29.4)có công suất (1x16+1x25)MVA – 110/35/22 kV cung cấp điện cho các phụ tải cấp điện cho các huyện Phong Thổ, Sìn Hồ và Thành Phố Lai Châu, đồng thời để giải tỏa của các nhà máy thủy điện tỉnh Lai Châu gồm: NMTĐ Nậm Na 2 (3x22) MW và các nhà máy thủy điện nhỏ trong khu vực ( gồm: Nậm Cát – 5kW và Nậm Lụng 3,6kW)qua 3 lộ đường dây 35kV.

Lộ 371 E29.4: Cấp điện cho các xã Mường So, Bản Lang, Hoang Thèn, Khổng Lào, Nậm Xe, Mù Sang, Dào San, Tung Qua Lìn, Mồ Sì San, Pa Vây Sử, Vàng Ma Chải, Sì Lở Lầu huyện Phong Thổ, truyền tải công suất phát thủy điện Nậm Lụng (3,6MW). Lộ 371 có liên hệ mạch vòng với lộ 373, 375 trạm 110kV Mường So và lộ 374 trạm 110kV Phong Thổ.

Lộ 373 E29.4: Cấp điện cho thị trấn Phong Thổ, xã Ma Li Pho huyện Phong Thổ. Các xã Pa Tần, Huổi Luông huyện Sìn Hô. Truyền tải công suất nhà máy thủy điện Nậm Cát (5MW). Lộ 373 có liên hệ mạch vòng với lộ 371 trạm 110kV Mường So.

Lộ 375 E29.4: Cấp điện cho thị trấn Sìn Hồ, các xã Phìn Hồ, Hồng Thu, Ma Quai, Lùng Thàng, Phăng Xô Lin, Xà Dề Phìn, Tả Ngảo, Tả Phìn, Tủa Sín Chải, Làng Mô huyện Sìn Hồ. Lộ 375 có liên hệ mạch vòng với lộ 371 trạm 110kV Mường So, lộ 372 trạm 110 kV Lai Châu.

- Nhận xét:

Các trạm 110kV trên địa bàn tỉnh vừa cấp điện cho tỉnh vừa truyền tải công suất các nhà máy thủy điện trong khu vực. Các trạm 110kV TĐ Lai Châu (Nậm Nhùn) hiện đang chủ yếu truyền tải công suất NMTĐ phát trên lưới trung thế. Máy 1 trạm 110kV Phong Thổ (TP. Lai Châu), Than Uyênđã được nâng công suất MBA T2 nên đều vận hành ổn định.

Về đường dây 110kV: Nhìn chung lưới 110kV vận hành tốt, đảm bảo việc truyền tải công suất cho các trạm 110kV của tỉnh Lai Châu, có mạch vòng liên kết Điện Biên - Lai Châu - Lào Cai đảm bảo độ tin cậy cấp điện. Đa số các đường dây mới xây dựng vận hành non tải.

##### Thống kê tình hình sự cố lưới điện toàn tỉnh

Thống kê tình hình sự cố thoáng qua, kéo dài, SAIDI, SAIFI, MAIFI của lưới điện trung áp tỉnh Lai Châu trong giai đoạn năm 2016 – 2019.

Bảng 1.8: Tình hình sự cố lưới điện các năm gần đây

| Nội dung | Mất điện do sự cố |  |  | Mất điện do sự cố |  |  | Tổng hợp |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MAIFI | SAIDI | SAIFI | MAIFI | SAIDI | SAIFI | MAIFI | SAIDI | SAIFI |
| Thực hiện năm 2016 | 0,14 | 243,17 | 3,83 | 0 | 421,39 | 3,3 | 0,43 | 795,8 | 9 |
| Chỉ tiêu EVN giao năm 2016 | 0,30 | 256,31 | 4,79 | 0,05 | 505,60 | 5,20 | 0,460 | 1367,17 | 14,06 |
| Thực hiện năm 2017 | 0,07 | 151,55 | 2,68 | 0 | 324,87 | 3,74 | 0,07 | 535,87 | 7,33 |
| Chỉ tiêu EVN giao năm 2017 | 0,26 | 156,00 | 3,83 | 0,04 | 343,00 | 4,49 | 0,430 | 772,00 | 11,95 |
| Thực hiện năm 2018 | 0,06 | 143,36 | 2,41 | 0 | 310,49 | 3,54 | 0,070 | 881,67 | 6,29 |
| Chỉ tiêu EVN giao năm 2018 | 0,07 | 145,64 | 2,49 | 0,00 | 318,88 | 3,61 | 0,300 | 608,88 | 8,54 |
| Thực hiện năm 2019 | 0,03 | 258,55 | 2,01 | 1,39 | 1.088,68 | 8,92 | 1,42 | 1.730,92 | 12,8 |
| Chỉ tiêu EVN giao năm 2019 | 0,06 | 92,20 | 1,86 | 0,00 | 173,60 | 3,29 | 0,070 | 375,80 | 6,16 |
| So sánh tăng/giảm 2019/2018 (%) | -50,0 | 80,4 | -16,6 | - | 250,6 | 152,0 | 1.928,6 | 96,3 | 103,5 |
| So sánh tăng/giảm 2019/2017 (%) | -57,1 | 70,6 | -25,0 | - | 235,1 | 138,5 | 1.928,6 | 223,0 | 74,6 |
| So sánh tăng/giảm 2019/2016 (%) | -78,6 | 6,3 | -47,5 | - | 158,4 | 170,3 | 230,2 | 117,5 | 42,2 |

*Nguồn - Công ty Điện lực Lai Châu

Nguyên nhân cơ bản các sự cố lưới điện trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn năm 2019-2020 như sau:

Máy biến áp: Sự cố xảy ra do quá tải, do hỏng thiết bị của máy, nguyên nhân khách quan do động vật chui vào các ngăn tủ máy gây ra sự cố.

Đường dây: Hầu hết do thời tiết, mưa sét gây ra đứt dây dẫn, cây đổ vào đường dây gây ra sự cố.

Lưới điện trung áp có số sự cố trên máy biến áp thấp. Sự cố máy biến áp chủ yếu xảy ra trên ngăn lộ hạ áp của máy biến áp.

### TÌNH HÌNH CUNG CẤP VÀ TIÊU THỤ ĐIỆN GIAI ĐOẠN 2016-2020

#### Tình hình cung cấp điện

Đánh giá sơ bộ về tỉnh hình cung cấp điện của Công ty Điện lực Lai Châu trong giai đoạn 2016-2020.

Hiện nay, tinh Lai Châu đang vận hânh lưới điện trung áp ớ 3 cấp điện áp: 35, 22 và 6kV (lưới 6kV chỉ có tại khu vực Huyện Nậm Nhùn, dự phòng cho NM Thủy Điện Lai Châu). Các đường dây trung áp trên địa bàn tỉnh Lai Châu có nhiều chủng loại dây khác nhau, nhiều đường trục trung áp có tiết diện dây nhỏ nên khả năng tải hạn chế, tổn thất cao.

+ Lưới điện 35kV chiếm tỷ lệ lớn nhất 96,1%

+ Lưới 22kV chiếm tỷ lệ 3,3%

+ Lưới 6kV chiếm tỷ lệ 0,6%

Lưới điện 35kV có mặt ở tắt cả các huyện, thành phố của tính Lai Châu. Lưới
22kV chỉ có ở Thành phố Lai Châu. Lưới 6kV tồn tại số ít ở huyện Nậm Nhùn.

Lưới điện trung áp Lai Châu tuy đã phát triển rất nhanh trong thời gian qua
nhưng do nhiều điều kiện khác nhau cộng vớí nền tảng lưới điện được xây dựng chắp
vá qua các thời kỳ, theo nhíểu dự án nên có nhiều điểm chưa đám bảo điểu kiện kỹ
thuật để cung cấp điện tin cậy, ổn định, linh hoạt. Cụ thể:

+ Lưới trung áp có khối lượng lớn là lưới hình tia, độc đạo trong đó có nhiều
đường dầy liên thông cấp cho hai, thậm chí ba Điện lực.

+ Lưới điện trung áp còn tồn tại nhiều đường dây vận hành lâu năm (từ các
Công ty điện lực Điện Biên, Lào Cai bàn giao sang), cũ nát, tổn thất cao hay sự cố.

+ Lưới 35kV vẫn chiếm vai trò chủ đạo trong cung cấp điện. Nó vừa là lưới truyền tải cung cấp điện cho các trạm trung gian vừa là lướiphân phối trực tiếp cho các trạm biến áp tiêu thụ, các trạm chuyên dùng. Các đườngdây 35kV chủ yếu được cấp từ các trạm 110kV, có nhiều chủng loại dầy dẫn trên mộtđưòng trục (AC70, AC95, 120…) các nhánh rẽ là AC70, AC50.

+ Lưới 6kV chủ yếu là xuất tuvến sau TBA 110kV TĐ Lai Châu, cấp điện chủ yếu cho khu vực thủy điện Lai Châu.

+ Lưới điện 22kV được cấp từ trạm 110 kV Phong Thổ E29.1 chủ yếu cấp cho
khu vực thành phố Lai Châu, và được thiết kế mạch vòng, vận hành hở. Dây dẫn
thường dùng AC 120, AC 95, AC 70 và cáp ngầm.

+ Còn có 6 đường dây trung thế có chiều dài đường trục và nhánh rẽ lớn hơn
100km.

+ Có 7 mạch vòng trung áp liên thông giữa các trạm 110kV với nhau nhưng chỉ
đáp ứng được một phần không lớn việc cấp hỗ trợ do:

- Số lượng đường dây liên thông giữa các TBA 110kV không nhiều.

- Tồn tại nhiều loại dây dẫn có tiết diện khác nhau trên một mạch vòng nên rất hạn chế công suất hỗ trợ.

- Bị hạn chế bởi công suất MBA 110kV.

- Đường dây mạch vòng dài, điện áp giảm thấp khi cấp hỗ trợ.

- Một số mạch vòng xây dựng đã lâu, xuống cấp, phụ tải dọc đường nhiều.

- Ngoài ra, trong các năm gần đây cho đầu tư hạn chế, Tổng Công ty tập chung vốn quá tải và đầu tư mới lưới điện 110kV. cải tạo tối thiểu lưới điện hạ áp nông thôn sau tiếp cận, nên việc nâng cấp lưới điện trung áp còn hạn chế.

Về trạm biến áp:

+ Còn tồn tại nhiều chủng loại MBA, có gam công suất và suất sứ khác nhau, nhiều cấp điện áp đầu ra trung áp (6, 22, 35, 35(22)kV). Sự tồn tại của nhiều cấp điện áp bắt buộc phải sử dụng nhiều loại thiết bị với xuất xứ khác nhau, điều này gây trở ngại trong vận hành và khó có thể thiết lập được chế độ vận hành kinh tế.

+ Đa phần đối với khu vực phụ tải tập chung như trung tâm thành phố, thị trấn, thị tứ các MBA mang tải trung bình từ 50% - trên 70% định mức; ở khu vực nông thôn, các xã vùng xa, vùng sâu, các TBA vận hành ở mức 20-40% tải. Mức mang tải của MBA trong ngày cũng biến động nhiều, vào cao điểm có thể mang tải cao trên 85% hoặc quá tải tuy nhiên số lượng này chiếm tỷ lệ không lớn, còn lại vào giờ thấp điểm đa phần mang tải nhỏ. Tình hình mang tải này cũng thay đổi rõ rệt theo mùa.

#### Tình hình tiêu thụ điện năng, nhu cầu công suất

Nhu cầu công suất và tình hình tiêu thụ điện năng trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong giai đoạn năm 2016-2020 theo như các bảng sau:

Bảng 1.9: Nhu cầu công suất của tỉnh Lai Châu giai đoạn năm 2016-2020

Đơn vị: MW

| TT | Hạng mục | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Tốc độ tăng TB (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TP Lai Châu | 11,4 | 11,6 | 12,7 | 13,3 | 13,5 | 4,3 |
| 2 | Huyện Tam Đường | 3,8 | 3,9 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,3 |
| 3 | Huyện Tân Uyên | 5,9 | 6 | 6,5 | 6,6 | 6,9 | 4,0 |
| 4 | Huyện Than Uyên | 8,1 | 8,2 | 9 | 9,1 | 9,4 | 3,8 |
| 5 | Huyện Phong Thổ | 3,8 | 3,9 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,3 |
| 6 | Huyện Sìn Hồ | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3,5 | 5,0 |
| 7 | Huyện Nậm Nhùn | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 5,0 |
| 8 | Huyện Mường tè | 5,7 | 5,8 | 6,3 | 6,4 | 6,9 | 4,9 |
|  | Pmax | 43,1 | 43,9 | 47,8 | 49 | 51,4 | 5 |

Bảng 1.10: Tình hình tiêu thụ điện năng của tỉnh Lai Châu giai đoạn năm 2016-2020

| TT | NGÀNH | NĂM 2016 |  |  | NĂM 2017 |  |  | NĂM 2018 |  |  | NĂM 2019 |  |  | NĂM 2020 |  |  | TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG BQ 5 NĂM (%/năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pmax (MW) | A (kwh) | %A | Pmax (MW) | A (kwh) | %A | Pmax (MW) | A (kwh) | %A | Pmax (MW) | A (kwh) | %A | Pmax (MW) | A (kwh) | %A |  |
| 1 | Thành phần phụ tải | 41,3 | 137.207.980 | 100 | 45 | 152.008.099 | 100 | 47 | 163.242.877 | 100 | 48,5 | 184.153.581 | 100 | 51,4 | 192.000.000 | 100 | 8,76% |
| 1.1 | Công nghiệp+Xây dựng |  | 27.595.179 | 20,11 |  | 30.406.992 | 20,00 |  | 36.448.894 | 22,33 |  | 48.061.214 | 26,10 |  | 53.768.687 | 28,00 | 18,15% |
| 1.2 | Nông nghiệp |  | 180.705 | 0,13 |  | 78.669 | 0,05 |  | 165.489 | 0,10 |  | 1.393.354 | 0,76 |  | 1.784.405 | 0,93 | 77,27% |
| 1.3 | Thương mại và dịch vụ |  | 11.484.548 | 8,37 |  | 17.155.671 | 11,29 |  | 16.377.170 | 10,03 |  | 14.958.212 | 8,12 |  | 12.324.886 | 6,42 | 1,78% |
| 1.4 | Quản lý tiêu dùng và dân cư |  | 83.821.455 | 61,09 |  | 90.152.647 | 59,31 |  | 95.363.576 | 58,42 |  | 103.456.087 | 56,18 |  | 109.563.030 | 57,06 | 6,92% |
| 1.5 | Hoạt động khác |  | 14.126.093 | 10,30 |  | 14.214.120 | 9,35 |  | 14.887.748 | 9,12 |  | 16.284.714 | 8,84 |  | 14.558.994 | 7,58 | 0,76% |
| 2 | Sản lượng điện thương phẩm |  | 137.207.980 | 100 |  | 152.008.099 | 100 |  | 163.242.877 | 100 |  | 184.153.581 | 100 |  | 192.000.000 | 100 | 8,76% |
| 3 | Tỷ lệ tổn thất điện năng (%) |  | 7,49 |  |  | 6,84 |  |  | 6,46 |  |  | 3,54 |  |  | 3,39 |  |  |
| 4 | Điện nhận |  | 154.630.558 |  |  | 169.389.370 |  |  | 180.461.828 |  |  | 251.642.606 |  |  | 198.508.800 |  | 9 |

#### Thống kê tình hình cấp điện trên địa bàn tỉnh

Theo số liệu thống kê, tình hình cấp điện sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lai Châu như sau:

Bảng 1.11: Tình hình cấp điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

| STT | Tên địa danh (Xã, Phường, TT, Thôn, Bản) | Số hộ có số hộ dùng chung | Tổng Số hộ đã có điện (hộ) | Tổng số hộ dân (hộ) | Tỷ lệ % có điện % | Số hộ chưa có điện (hộ) | Số thôn, Bản có điện (bản) | Tổng số bản (bản) | Tỷ lệ % Thôn, Bản có điện % | Xã Phường TT có điện | Kế hoạch dự kiến năm 2021 |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Số hộ có điện | Số thôn, Bản có điện |  |
| 1 | Thành phố Lai Châu | 50 | 12212 | 12212 | 100.0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 7 | 0 | 0 |  |
| 2 | Huyện Mường Tè | 12 | 8283 | 9687 | 85.5 | 1404 | 97 | 111 | 87 | 14 | 0 | 0 |  |
| 3 | Huyện Nậm Nhùn | 17 | 5185 | 5974 | 86.8 | 789 | 57 | 69 | 83 | 11 | 0 | 0 |  |
| 4 | Huyện Phong Thổ | 96 | 18369 | 18378 | 99.95 | 9 | 171 | 171 | 100 | 18 | 0 | 0 |  |
| 5 | Huyện Sìn Hồ | 31 | 17147 | 18174 | 94.3 | 1027 | 168 | 185 | 91 | 21 | 1145 | 25 |  |
| 6 | Huyện Tam Đường | 108 | 11865 | 11950 | 99.3 | 403 | 126 | 126 | 1300 | 13 | 0 | 0 |  |
| 7 | Huyện Than Uyên | 394 | 13573 | 13596 | 99.8 | 23 | 130 | 131 | 99 | 12 | 0 | 0 |  |

### ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC GIAI ĐOẠN 2011-2020

#### Đánh giá tình hình thực hiện chương trình phát triển nguồn điện

Tính đến hết năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã quy hoạch 137 công trình thủy điện với tổng công suất lắp máy là 3.979,8 MW. Trong đó, có 24 công trình hoàn thành xây dựng với tổng công suất lắp máy là 2.320,3 MW; 98 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, 27 dự án đang thi công xây dựng với tổng công suất lắp máy là 636,10 MW; 47 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, đang chuẩn bị thi công xây dựng với tổng công suất lắp máy là 598,50 MW; 39 dự án đang đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng công suất lắp máy là 463,4 MW.

Có 65 dự án được UBND tỉnh đã chấp thuận cho doanh nghiệp vào khảo sát, lập bổ sung quy hoạch với tổng công suất dự kiến 530,9 MW. Trong đó: 25 dự án đã hoàn thành lập quy hoạch trình Bộ Công Thương thẩm định, phê duyệt quy hoạch với tổng công suất 214 MW; 40 dự án với tổng công suất 316,9 MW chưa có hồ sơ trình Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung quy hoạch.

Bên cạnh đó UBND tỉnh đã chấp thuận cho phép khảo sát, lập 02 dự án điện gió trên địa bàn xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên, các xã Phúc Than, Mường Than, huyện Than Uyên và trên địa bàn huyện Nậm Nhùn bổ sung quy hoạch với tổng công suất khoảng >1000MW.

Ngoài ra còn có 41 dự án tiềm năng thủy điện có văn bản đề nghị nhưng chưa được chấp thuận vào khảo sát, lập bổ sung quy hoạch với tổng công suất trên 300MW; gồm: 28 dự án chưa rà soát kiểm tra thực địa vùng dự án, chưa trình UBND cho phép khảo sát với tổng công suất khoảng 200MW; 06 dự án tiềm năng đã rà soát kiểm tra thực địa vùng dự án, Doanh nghiệp đã báo cáo kết quả khảo sát, xin chủ trương trình UBND tỉnh với tổng công suất khoảng 36MW;  06 dự án Sở Công Thương đã trình UBND tỉnh xem xét cho phép khảo sát, lập bổ sung quy hoạch với tổng công suất khoảng 63MW, đến nay tỉnh chưa có văn bản cho phép khảo sát, lập bổ sung quy hoạch.

Bảng 1.12: Danh mục các dự án thuỷ điện đã đi vào vận hành
trên địa bàn tinh Lai Châu

| TT | Tên Công trình | Địa điểm xây dựng (xã, huyện) | Công suất lắp máy (MW) | Thời điểm hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng |  | 2.320,30 |  |
| 1 | Lai Châu | Nậm Hàng-Nậm Nhùn | 1.200 | Quý 4/2015 |
| 2 | Nậm Nghẹ | Hua Bum-Nậm Nhùn | 7,5 | Quý 4/2018 |
| 3 | Nậm Ban 2 | Nậm Ban-Nậm Nhùn | 22 | Quý 4/2018 |
| 4 | Nậm Na 2 | Huổi Luông; Phìn Hồ-Sìn Hồ | 66 | Quý 1/2015 |
| 5 | Nậm Na 3 | Chăn Nưa-Sìn Hồ | 84 | Quý 1/2017 |
| 6 | Nậm Lụng | Khổng Lào-Phong Thổ | 3,60 | Quý 1/2011 |
| 7 | Nậm Cát | Hoang Thèn-Phong Thổ | 5 | Quý 1/2011 |
| 8 | Chu Va 12 | Sơn Bình-Tam Đường | 1,85 | Quý 4/2008 |
| 9 | Nậm Thi 2 | Sơn Bình-Tam Đường | 8 | Quý 3/2018 |
| 10 | Hua Chăng | Thị trấn Tân Uyên | 10,20 | Quý 1/2018 |
| 11 | Nậm Mở 3 | Khoen On-Than Uyên | 10 | Quý 3/2012 |
| 12 | Huội Quảng | Khoen On-Than Uyên | 520 | Quý 4/2015 |
| 13 | Bản Chát | Mường Kim-Than Uyên | 220 | Quý 3/2013 |
| 14 | Nậm Cấu 2 | Bun Tở - Mường Tè | 10 | Quý 1/2019 |
| 15 | Nậm Na 1 | Ma Ly Pho - Phong Thổ | 30 | Quý 1/2019 |
| 16 | Mường Kim II | Mường Kim-Than Uyên | 10,5 | Quý 3/2019 |
| 17 | Nậm Bon | Phúc Khoa-Tân Uyên | 3,6 | Quý 1/2020 |
| 18 | Nậm Be | Phúc Khoa-Tân Uyên | 4,6 | Quý 2/2020 |
| 19 | Nậm Sì Lường 1 | Pa Vệ Sử-Mường Tè | 30 | Quý 1/2020 |
| 20 | Nậm Bụm 1 | Hua Bum-Nậm Nhùn | 16 | Quý 3/2020 |
| 21 | Nậm Ban 1 | Nậm Ban-Nậm Nhùn | 9,45 | Quý 3/2020 |
| 22 | Nậm Sì Lường 1A | Pa Vệ Sử-Mường Tè | 8,0 | Quý 4/2020 |
| 22 | Nậm Đích 1 | Khun Há-Tam Đường | 18 | Quý 4/2018÷ Quý 4/2020 |
| 24 | Nậm Ban 3 | Nậm Ban-Nậm Nhùn | 22 | Quý 4/2014÷ Quý 3/2020 |

#### Đánh giá tình hình thực hiện chương trình phát triển lưới điện giai đoạn 2016-2020

Lưới điện 500kV

Trong giai đoạn 2016-2020, các công trình 500kV trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã được thực hiện tương đối tốt. Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Lai Châu đã thực hiện đầu tư xây dựng TBA 500kV Lai Châu (2x450MVA) cùng ĐZ 500kV đấu nối đúng theo kế hoạch để thu gom công suất các nguồn thuỷ điện trên địa bàn tỉnh truyền tải lên lưới điện quốc gia.

Lưới điện 220kV

Trong giai đoạn 2016-2020, xét trên địa bàn tỉnh Lai Châu khối lượng thực hiện chưa đạt so với tiến độ của QHĐ VII HC, trong đó đạt 66,7% với TBA (2 trên 3 TBA 220kV được đưa vào vận hành đúng tiến độ, TBA 220kV Mường Tè ngay sau đó cũng được đưa vào vận hành đầu năm 2021) và 32,5% với ĐD (trong đó đường dây đồng bộ TBA 220kV Mường Tè cũng được đưa vào vận hành đầu năm 2021). Công trình Đường dây và TBA 220kV Mường Tè chậm tiến độ, nguyên nhân chính là vấn đề đền bù, giải phóng mặt bằng và hướng tuyến với địa phương và các nguyên nhân chủ quan. Tuy nhiên các dự án đều đã đi vào vận hành đảm bảo truyền tải nguồn công suất từ các thuỷ điện lên lưới điện quốc gia.

Lưới điện 110kV

Trong giai đoạn 2016-2020, xét trên địa bàn tỉnh Lai Châu khối lượng thực hiện chưa đạt so với tiến độ trong quy hoạch phát triển điện lực tỉnh. Các công trình chậm tiến độ hoặc chưa được đầu tư xây dựng, nguyên nhân chính là:

Vấn đề đồng bộ nguồn đối với các dự án thuỷ điện;

Nhu cầu phụ tải khu vực còn thấp đối với các dựa án xây dựng mới TBA cấp điện;

Đền bù, giải phóng mặt bằng và hướng tuyến với địa phương và các nguyên nhân chủ quan.

Tuy nhiên các dự án đã đi vào vận hành đều đảm bảo truyền tải nguồn công suất từ các thuỷ điện lên lưới điện quốc gia cũng như an toàn cấp điện cho phụ tải trên địa bàn tỉnh.

Lưới điện trung hạ áp

Hiện tại tỉnh Lai Châu chưa được phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực tỉnh hợp phần 2, tuy nhiên tỉnh Lai Châu đã thực hiện tương đối tốt việc đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ áp trong giai đoạn 2016-2020 vừa qua. Số hộ được sử dụng điện từ lưới điện Quốc gia đạt 95,1%; 94% số thôn bản được cấp điện. Do khó khăn trong việc bố trí vốn ngân sách trung ương nên việc cấp điện đến các thôn bản, vùng sâu vùng xa còn rất chậm.

Tổng hợp tình hình đóng điện các công trình lưới điện trong giai đoạn năm 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu, theo như bảng sau:

Bảng 1.16: Tổng hợp khối lượng lưới điện tỉnh giai đoạn 2016-2020

| TT | Danh mục | Đơn vị | Khối lượng năm 2015 | khối lượng năm 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Trạm biến áp |  |  |  |
| 1 | Trạm 500kV | trạm/máy/MVA | - | 1/2/900 |
| 2 | Trạm 220kV | trạm/máy/MVA | - | 2/4/1000 |
| 3 | Trạm 110kV | trạm/máy/MVA | 4/6/105 | 4/6/123 |
| 4 | Trạm trung gian | trạm/máy/MVA | 2/3/13,16 | - |
| 5 | Trạm phân phối | trạm / MVA | 789/130,861 | 1169/197,329 |
| + | TBA 35/0,4kV | trạm / MVA | 691/104,326 | 1022/152,419 |
| + | TBA 22/0,4kV | trạm / MVA | 98/26,535 | 145/43,660 |
| + | TBA 10/0,4kV | trạm / MVA |  |  |
| + | TBA 6/0,4kV | trạm / MVA | 11/1,703 | 2/1,250 |
| II | Đường dây |  |  |  |
| 1 | Đường dây 500kV | km | - | 23,5 |
| 2 | Đường dây 220kV | km | 25,9 | 42,8 |
| 3 | Đường dây 110kV | km | 393,729 | 466,630 |
| 4 | Đường dây trung áp | km | 2.076,74 | 2.139,8 |
| + | Đường dây 35kV | km | 1.818 | 2.063,35 |
| + | Đường dây 22kV | km | 66,3 | 74,44 |
| + | Đường dây 10kV | km | 7,3 |  |
| + | Đường dây 6kV | km | 11,46 | 2,01 |
| 5 | Đường dây hạ áp | km | 1.520,77 | 1.693,02 |
| 6 | Công tơ | cái | 99.253 | 105.200 |

Bảng 1.17: Các công trình lưới điện 110kV thực hiện từ 2016-2020
theo quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu đã phê duyệt

| TT | Danh mục | Đơn vị | Quy hoạch | Thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm biến áp 110kV |  |  |  |  |
| a | Xây dựng mới | MVA |  |  |  |
| + | Tam Đường | trạmxMVA | 1x40 |  |  |
| + | Mường So | trạmxMVA | 1x16 | 1x16 |  |
| + | Nậm Ban | trạmxMVA | 2x35 | 2x35 |  |
| + | Mường Tè | trạmxMVA | 2x25 |  |  |
| + | Nậm Thi | trạmxMVA | 2x16 | 2x16 |  |
| + | Nậm Mở | trạmxMVA | 2x25 |  |  |
| + | Nậm Lụm 2 | trạmxMVA | 1x33 |  |  |
| + | Vàng Ma Chải 2 | trạmxMVA | 1x26 |  |  |
| + | Vàng Ma Chải 3 | trạmxMVA | 1x28 |  |  |
| + | Nậm Bụm 2 | trạmxMVA | 1x36 | 1x36 |  |
| + | Nậm Bụm 1 | trạmxMVA | 1x20 | 1x20 |  |
| + | Nậm Bụm 1A | trạmxMVA | 1x8 |  |  |
| + | Pa Hạ | trạmxMVA | 2x18 |  |  |
| + | Pa Tần 2 | trạmxMVA | 1x35 |  |  |
| + | Mường Kim 2 | trạmxMVA | 1x25 | 1x25 |  |
| + | Nậm So 1 | trạmxMVA | 1x28 | 1x28 |  |
| + | Nậm So 2 | trạmxMVA | 1x25 | 1x25 |  |
| + | Nậm Xe | trạmxMVA | 1x40 |  |  |
| + | Mường Kim 3 | trạmxMVA | 1x25 |  |  |
| + | Hua Chăng | trạmxMVA | 1x16 |  |  |
| + | Hua Chăng 2 | trạmxMVA | 1x10 |  |  |
| + | Đông Pao | trạmxMVA | 1x12,5 |  |  |
| + | Van Hồ | trạmxMVA | 1x15 |  |  |
| + | Nậm Pạc 1 | trạmxMVA | 1x50 | 1x50 |  |
| + | Nậm Pạc 2 | trạmxMVA | 1x25 | 1x25 |  |
| + | Nậm Cấu 2 | trạmxMVA | 1x32 |  |  |
| + | Nậm Cấu | trạmxMVA |  |  |  |
| + | Nậm Pì | trạmxMVA | 1x14 |  |  |
| + | Nậm Nghẹ 1A | trạmxMVA | 1x14 |  |  |
| + | Nậm Pảng 2 | trạmxMVA | 1x14 |  |  |
| + | Phiêng Lúc | trạmxMVA | 1x25 |  |  |
| + | Hua Be | trạmxMVA | 1x14 |  |  |
| + | Hua Bun | trạmxMVA | 1x14 | 1x14 |  |
| + | Nậm Mít Luông | trạmxMVA | 1x16 |  |  |
| + | Phiêng Khon | trạmxMVA | 1x22,5 |  |  |
| + | Huổi Văn | trạmxMVA | 1x11 |  |  |
| + | Nậm Cuổi 1B | trạmxMVA | 1x13 |  |  |
| + | Nậm Cuổi 1 | trạmxMVA | 27+20 |  |  |
| + | Nậm Lụm 3 | trạmxMVA | 1x30 |  |  |
| + | Nậm Xí Lùng 2A | trạmxMVA | 1x33 |  |  |
| + | Nậm Cuổi | trạmxMVA | 1x16 |  |  |
| + | Nậm Củm 4 | trạmxMVA | 2x40 |  |  |
| + | Nậm Củm 2 | trạmxMVA | 1x30 |  |  |
| + | Nậm Củm 3 | trạmxMVA | 2x33 |  |  |
| + | Nậm Củm 5 | trạmxMVA | 1x14 |  |  |
| + | Nậm Củm 6 | trạmxMVA | 1x10 |  |  |
| + | Nậm Củm 6 | trạmxMVA | 1x10 |  |  |
| + | Nậm Lằn | trạmxMVA | 1x20 |  |  |
| + | Tả Páo Hồ | trạmxMVA | 1x20 |  |  |
| + | Pa Vây Sử | trạmxMVA | 1x23 |  |  |
| + | Tả Páo Hồ 1B | trạmxMVA | 1x25 |  |  |
| + | Nùng Than | trạmxMVA | 34+22 |  |  |
| + | Phai Cát | trạmxMVA | 1x25 |  |  |
| + | Nậm Xí Lùng 1 | trạmxMVA | 33+10 |  |  |
| + | Nậm Xí Lùng 2 | trạmxMVA | 1x34 |  |  |
| + | Chu va 2 | trạmxMVA | 1x35 |  |  |
| + | Nậm Cầy | trạmxMVA | 20+17 |  |  |
| + | Nậm Củm 1 | trạmxMVA | 2x21,5 |  |  |
| + | Kho Hà | trạmxMVA | 2x15 |  |  |
| + | Hà Nế | trạmxMVA | 1x21 |  |  |
| + | Khẻ Ló | trạmxMVA | 1x21 |  |  |
| + | Ma Nọi | trạmxMVA | 1x12 |  |  |
| + | Thọ Gụ | trạmxMVA | 21,5+35,5 |  |  |
| + | Nậm Củm 7 | trạmxMVA | 1x9 |  |  |
| + | Kha Ứ 2 | trạmxMVA | 1x21 |  |  |
| + | Kha Ứ 1 | trạmxMVA | 2x20 |  |  |
| + | Nậm Hản 2 | trạmxMVA | 1x25 |  |  |
| + | Nậm Hản 1 | trạmxMVA | 25+9 |  |  |
| + | Nậm Sì Lường 3 | trạmxMVA | 1x30 | 1x30 |  |
| + | Nậm Sì Lường 4 | trạmxMVA | 1x30 | 1x30 |  |
| + | Pắc Ma | trạmxMVA | 4x40 |  |  |
| b | Nâng công suất | MVA |  |  |  |
| + | Phong Thổ | MVA | 1x25 | 1x25 | Thay máy T2 |
| + | Than Uyên | MVA | 1x25 | 1x25 | Thay máy T2 |
| + | Mường So | MVA | 1x25 | 1x25 | Lắp máy T2 |
| 2 | Đường dây 110kV |  |  |  |  |
| a | Xây dựng mới | km |  |  |  |
| + | Nhánh rẽ tram 110kV Tam Đường | mạch x km | 2x3 |  |  |
| + | Mường Tè – Thủy điện Pắc Ma | mạch x km | 2x50 |  |  |
| + | Nậm Củm 4- Nậm Củm 2 | mạch x km | 2x16 |  |  |
| + | Nhánh rẽ TĐ Nậm Củm 3 | mạch x km | 2x1 |  |  |
| + | NR TĐ Nậm Ban | mạch x km | 2x2 | 2x2 |  |
| + | Nhánh rẽ TĐ Nậm Na 1 | mạch x km | 2x12 | 2x12 |  |
| + | Vàng Ma Chải 2 - Vàng Ma Chải 3 | mạch x km | 1x5,3 | - |  |
| + | Vàng Ma Chải 2 - Mường So | mạch x km | 1x20,4 | - |  |
| + | Nậm Lụm 2 – Mường So | mạch x km | 1x15 | - |  |
| + | NR TĐ Nậm Xe | mạch x km | 2x0,2 |  |  |
| + | Nậm So 2- Nậm So 1 | mạch x km | 1x6 |  |  |
| + | NR TĐ Chu Va 2 | mạch x km | 2x5 |  |  |
| + | NR TĐ Nậm Thi | mạch x km | 2x1 | 2x1 |  |
| + | NR TĐ Hua Chăng | mạch x km | 2x3 | 2x3 |  |
| + | Nậm Mở - Mường Kim | mạch x km | 1x18 |  |  |
| + | Nậm Khóa – trạm 220kV Than Uyên | mạch x km | 2x9 | 2x9 |  |
| + | Trạm 220kV Than Uyên – trạm 110kV Than Uyên | mạch x km | 1x3,2 |  | Treo dây mạch 2 |
| + | TĐ Nậm Na 3 – Trạm 220kV Lai Châu | mạch x km | 2x12 | 2x40 |  |
| + | 110kV TĐ Lai Châu – TC 110kV trạm 220kV Lai Châu | mạch x km | 2x1 | 2x1 |  |
| + | TĐ Điện Biên - TC 110kV trạm 220kV Lai Châu | mạch x km | 2x1 | 2x1 |  |
| + | Mường Tè – Nậm Bụm 2 | mạch x km | 1x7 |  |  |
| + | Nậm Bụm 2 – Nậm Ban | mạch x km | 1x30 | 1x30 |  |
| + | NR Nậm Bụm 1 | mạch x km | 2x0,5 | 2x0,5 |  |
| + | NR Nậm Bụm 1A | mạch x km | 2x0,5 |  |  |
| + | NR Pa Tần 2 | mạch x km | 2x1 |  |  |
| + | Mường Kim 2 – Than Uyên | mạch x km | 2x20 | 1x20 |  |
| + | Nậm Sì Lường 3 – Mường Tè | mạch x km | 3x8 | 3x8 |  |
| + | Nậm Sì Lường 1 – Nậm Sì Lường 3 | mạch x km | 2x9 | 2x9 |  |
| + | Nậm Xí Lùng 1, 2 – Nậm Sì Lường 1 | mạch x km | 1x7 | 1x7 |  |
| + | Pa Hạ – Nậm Sì Lường 1 | mạch x km | 1x4,5 | 1x4,5 |  |
| + | NR Nậm Sì Lường 4 | mạch x km | 2x0,5 |  |  |
| + | Mường Kim 3 – Mường Kim 2 | mạch x km | 1x5 |  |  |
| + | Mường So đấu nối chuyển tiếp trên mạch Than Uyên – Phong Thổ - Nậm Ban | mạch x km | 2x0,05 | 2x0,05 |  |
| + | NR Hua Chăng 2 | mạch x km | 2x0,5 | 2x0,5 |  |
| + | NR Đông Pao | mạch x km | 2x5 |  |  |
| + | 220kV Mường Tè – Mường Tè | mạch x km | 2x8 |  |  |
| + | Khao Mang – Than Uyên | mạch x km | 1x23 | 1x23 |  |
| + | NR Hua Chăng | mạch x km | 2x3 | 2x3 |  |
| + | Than Uyên – Lào Cai – Phong Thổ | mạch x km | 2x43 | 2x43 |  |
| + | Phong Thổ – Lào Cai – Phong Thổ | mạch x km | 1x22 | 1x22 |  |
| + | Van Hồ - Nậm Pạc 2 | mạch x km | 1x3 |  |  |
| + | Nậm Pạc 1 - Nậm Pạc 2 | mạch x km | 1x3 | 1x3 |  |
| + | Nậm Pạc 2 - Nậm So 2 | mạch x km | 1x10 | 1x10 |  |
| + | Nậm So 2 – Mường So | mạch x km | 1x6 | 1x6 |  |
| + | NR Nậm Cấu 2 | mạch x km | 2x0,5 |  |  |
| + | Nậm Cấu – Mường Tè | mạch x km | 2x14 |  |  |
| + | NR Nậm Pì | mạch x km | 2x1,6 |  |  |
| + | NR Nậm Nghẹ 1A | mạch x km | 2x2,9 |  |  |
| + | NR Nậm Pảng 2 | mạch x km | 2x0,2 |  |  |
| + | NR Phiêng Lúc | mạch x km | 2x3 |  |  |
| + | NR Hua Be | mạch x km | 2x2,6 |  |  |
| + | NR Hua Bun | mạch x km | 2x0,5 |  |  |
| + | NR Nậm Mít Luông | mạch x km | 2x1 |  |  |
| + | NR Phiêng Khon | mạch x km | 2x4,5 |  |  |
| + | Huổi Văn – Lai Châu | mạch x km | 1x8 |  |  |
| + | Nậm Cuổi 1B - Huổi Văn | mạch x km | 1x13,5 |  |  |
| + | Nậm Cuổi 1 - Nậm Cuổi 1B | mạch x km | 1x3,5 |  |  |
| + | NR Nậm Lụm 3 | mạch x km | 2x1 |  |  |
| + | NR Nậm Xí Lùng 2A | mạch x km | 2x0,2 |  |  |
| + | Nậm Cuổi – Nậm Na 3 | mạch x km | 1x5 |  |  |
| + | TBA 220kV Phong Thổ - Phong Thổ - Mường So | mạch x km | 2x0,1 |  |  |
| + | TBA 220kV Phong Thổ - Phong Thổ - Nậm Ban | mạch x km | 2x0,1 |  |  |
| + | TBA 220kV Phong Thổ - Mường So - Nậm Na 1 | mạch x km | 2x1,7 |  |  |
| + | TBA 220kV Phong Thổ - Nậm So 2 | mạch x km | 1x9 |  |  |
| + | TBA 220kV Phong Thổ - Nậm So 2 – Mường So | mạch x km | 2x2 |  |  |
| + | NR Nậm Củm 4 | mạch x km | 2x1,5 |  |  |
| + | Nậm Củm 2 - Nậm Củm 4 | mạch x km | 2x16 |  |  |
| + | NR Nậm Củm 3 | mạch x km | 2x1 |  |  |
| + | Nậm Củm 5 - Nậm Củm 2 | mạch x km | 1x2 |  |  |
| + | Nậm Củm 6 - Nậm Củm 3 | mạch x km | 1x6,5 |  |  |
| + | Nậm Lằn – Pắc Ma | mạch x km | 1x3 |  |  |
| + | Tả Páo Hồ - Vàng Ma Chải 2 | mạch x km | 1x5,5 |  |  |
| + | Pa Vây Sử - Vàng Ma Chải 2 | mạch x km | 1x5 |  |  |
| + | Tả Páo Hồ 1B - Pa Vây Sử | mạch x km | 1x5,5 |  |  |
| + | Nùng Than – 220kV Phong Thổ | mạch x km | 1x18,5 |  |  |
| + | NR Phai Cát | mạch x km | 2x0,5 |  |  |
| + | NR Nậm Cầy | mạch x km | 2x0,5 |  |  |
| + | Nậm Củm 1 – 220kV Pắc Ma | mạch x km | 1x22 |  |  |
| + | Kho Hà - Nậm Củm 1 | mạch x km | 1x0,2 |  |  |
| + | Hà Nế - Kho Hà | mạch x km | 1x4 |  |  |
| + | Khẻ Ló - Kho Hà | mạch x km | 1x4 |  |  |
| + | Ma Nọi – 220kV Pắc Ma | mạch x km | 1x6 |  |  |
| + | Thọ Gụ - Ma Nọi | mạch x km | 1x14 |  |  |
| + | Nậm Củm 7 – 220kV Pắc Ma | mạch x km | 1x1,5 |  |  |
| + | Kha Ứ 2 - Nậm Củm 7 | mạch x km | 1x8 |  |  |
| + | Kha Ứ 1 - Kha Ứ 2 | mạch x km | 1x5 |  |  |
| + | Nậm Hản 2 - Kha Ứ 2 | mạch x km | 1x2 |  |  |
| + | Nậm Hản 1 - Kha Ứ 2 | mạch x km | 1x7 |  |  |
| b | Cải tạo | km |  |  |  |
| + | Phong Thổ - Lào Cai – Phong Thổ | mạch x km | 1x22 | 1x22 | Thay dây AC240 |

Nhận xét:

Như vậy hiện tại thực trạng đầu tư xây dựng lưới điện khu vực tỉnh Lai Châu đang chậm hơn so với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng các phụ tải khu vực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 rất thấp, dao động từ 4-5%, không có khu công nghiệp nào triển khai nên công tác phát triển lưới điện giai đoạn này đều đáp ứng được nhu cầu phát triển Kinh tế- Xã hội của tỉnh.

## HIỆN TRẠNG VÀ DỰ BÁO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH TRONG GIAI ĐOẠN QUY HOẠCH

### ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH LAI CHÂU

#### Đặc điểm tự nhiên

##### Vị trí địa lý

Lai Châu là tỉnh vùng cao biên giới tận cùng phía Tây Bắc của Tổ quốc. Phía Bắc và Tây bắc giáp tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Phía Nam giáp tỉnh Điện Biên, Sơn La. Phía Đông giáp tỉnh Lào Cai, Yên Bái. Diện tích tự nhiên của tỉnh là: 9.068,78 km2 chiếm 2,74% tổng diện tích cả nước. Dân số năm 2020 là 469.811 người chiếm 0,487% dân số cả nước, trong đó dân số thành thị chiếm 17,5%, mật độ trung bình 52 người/km2. Với 265,095 km đường biên giới với Trung Quốc tỉnh Lai Châu có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Là tỉnh miền núi cao, khu vực đầu nguồn của sông Đà là con sông có giá trị rất lớn về thuỷ điện và cấp nước cho vùng đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Lai Châu có vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, duy trì nguồn nước ổn định cho các công trình thuỷ điện lớn trên sông Đà và phát triển kinh tế vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng.

##### Hành chính

Đến nay tỉnh Lai Châu gồm có một thành phố và 7 huyện là: Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường, Than Uyên, Tân Uyên, Nậm Nhùn với 108 xã, phường, thị trấn (gồm 5 phường, 7 thị trấn và 96 xã). Trong đó có 23 xã biên giới, các xã còn lại đều thuộc vùng khó khăn.

Trên địa bàn tỉnh Lai Châu có 20 dân tộc cùng sinh sống trong đó: Dân tộc Thái chiếm 32,34%, Mông 21,49%, Dao 13,16%, Kinh 15,28%, Hà Nhì 3,1%, còn lại 13,02% là các dân tộc khác.

##### Địa hình

Lai Châu là tỉnh có địa hình rất phức tạp, chủ yếu là núi cao và núi cao trung bình có độ dốc lớn mức độ chia cắt rất mạnh. Trên 60% diện tích của Lai Châu có độ cao trên 1.000 mét, hơn 90% diện tích có độ dốc trên 25o và bị chia cắt mạnh mẽ bởi các dãy núi chạy dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, trong đó có nhiều đỉnh núi cao từ 2.500 đến 3.000 mét.

Xen kẽ giữa những dẫy núi cao là các thung lũng hoặc lòng chảo có địa hình tương đối bằng phẳng như thung lũng Mường So, Tam Đường, Bình Lư, Than Uyên, ... nhưng diện tích không lớn. Có nhiều cao nguyên, sông suối, thác ghềnh với dòng chảy lưu lượng lớn nên có tiềm năng thuỷ điện rất lớn.

##### Khí hậu thời tiết

Lai Châu có khí hậu điển hình của vùng nhiệt đới núi cao Tây Bắc, ngày nóng đêm lạnh, ít chịu ảnh hưởng của bão. Khí hậu trong năm chia làm hai mùa rõ rệt: Mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 10 có nhiệt độ và độ ẩm cao; mùa khô từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, khí hậu lạnh, độ ẩm và lượng mưa thấp (tháng 4 và tháng 10 là thời gian chuyển giao giữa 2 mùa). Nhiệt độ trung bình năm là 20,5oC. Do có độ cao biến động lớn nên nhiệt độ giữa vùng cao và vùng thấp cũng rất khác nhau, những vùng có độ cao trên 1000 mét như khu vực cao huyện Sìn Hồ khí hậu mát, lạnh và ẩm quanh năm, về mùa đông thường xuất hiện sương muối, cá biệt còn có tuyết rơi.

Lượng mưa ở Lai Châu khá lớn, bình quân từ 2.500 – 2.700 mm/năm và phân bố không đều trong năm. Mưa lớn tập trung vào mùa hè, nhất là các tháng 5, 6, 7, 8 và thường chiếm tới 80% lượng mưa cả năm. Các tháng mùa khô lượng mưa rất ít.

Bản đồ hành chính tỉnh Lai Châu

##### Thủy văn

Do địa hình bị chia cắt mạnh, lượng mưa lớn nên Lai Châu có mật độ sông suối khá cao (5,5-6km/km2). Là vùng thượng lưu của sông Đà, trên địa bàn tỉnh có 3 hệ thống sông chính là hệ thống sông Nậm Na, Nậm Mạ và Nậm Mu đều là chi lưu cấp 1 của sông Đà. Sông Đà chạy dọc huyện Mường Tè, sau đó chạy dọc theo phía nam huyện Sìn Hồ tạo thành ranh giới tự nhiên giữa hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu. Nhìn chung hệ thống sông suối trên địa bàn tỉnh Lai Châu phân bố khá dày đặc song hầu hết đều rất ngắn, độ dốc dòng chảy lớn, lòng hẹp và có nhiều thác ghềnh.

##### Tài nguyên và môi trường

Tài nguyên đất: Tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh là 9.068,78km2 trong đó đất nông, lâm nghiệp chiếm 68,15%, đất chuyên dùng chiếm 0,98%, đất ở chiếm 0,43%.

Tài nguyên rừng: Đất lâm nghiệp có rừng chiếm diện tích 490.910,70 ha bằng 54,13% diện tích tự nhiên của tỉnh. Rừng ở Lai Châu thuộc loại rừng nhiệt đới với quần thể thực vật rất phong phú, trong đó có nhiều loại gỗ quý có giá trị kinh tế cao như lát, chò chỉ, nghiến, tấu, pơ mu, ... Các đặc sản như thảo quả, cánh kiến, song, mây, sa nhân, ... Tuy nhiên, do tình trạng đốt phá rừng làm nương rẫy và khai thác gỗ bừa bãi trong nhiều năm qua đã làm rừng bị cạn kiệt. Hiện nay rừng còn lại ở Lai Châu chủ yếu là rừng nghèo, rừng đang được khoanh nuôi tái sinh và rừng trồng chưa khép tán. Các rừng nguyên sinh chỉ còn rất ít ở những vùng núi cao, xa có địa hình hiểm trở.

Tài nguyên nước: Tài nguyên nước là một thế mạnh của của tỉnh Lai Châu không những phục vụ cho tỉnh mà còn cho cả vùng đồng bằng Bắc bộ và cho cả nước. Như đã nói ở trên Lai Châu là tỉnh có hệ thống sông ngòi khá dày đặc có độ dốc lớn nên rất có lợi thế để phát triển thủy điện, ngoài ra còn cung cấp nước cho các nhà máy thuỷ điện lớn trên sông Đà cũng như vùng đồng bằng Bắc bộ. Tuy nhiên về mùa khô nguồn nước lại bị hạn chế, kể cả nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Do vậy, tỉnh cần có kế hoạch cụ thể về phát triển và bảo vệ rừng đầu nguồn để đảm bảo nguồn tài nguyên quí giá của cả nước.

Tài nguyên khoáng sản: Tài nguyên khoáng sản của Lai Châu tương đối phong phú. Kết quả điều tra cho thấy Lai Châu khoảng 170 mỏ, điểm mỏ với 16 loại khoáng sản như: Đất hiếm ở Nậm Xe (Phong Thổ) và Đông Pao (Tam Đường), Đồng ở Ma Li Pho (Phong Thổ), Chì Kẽm ở Dào San (Phong Thổ), Vàng sa khoáng ở ven sông Đà thuộc huyện Mường Tè, ... Về vật liệu xây dựng có đá vôi, đá đen có trữ lượng lớn có thể khai thác ở quy mô công nghiệp. Ngoài ra ở Lai Châu còn có nhiều điểm suối khoáng nóng như ở Vàng Bó (Phong Thổ), Pắc Ma (Mường Tè), Vàng Bơ (Than Uyên), ... có khả năng khai thác cho du lịch, nghỉ dưỡng và chữa bệnh.

#### Hiện trạng kinh tế - xã hội

##### Kết quả đạt được

Tổng sản phẩm (GRDP) trong tỉnh năm 2020 ước đạt 12.194 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), tốc độ tăng trưởng ước đạt 4,05%. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông lâm và thủy sản tăng 4,5% đóng góp 0,66 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,08% đóng góp 2,45 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 3,75% đóng góp 1,42 điểm phần trăm; thuế sản phẩm giảm 6,48% đóng góp -0,48 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Cơ cấu tổng sản phẩm năm 2020 theo giá hiện hành chuyển dịch theo hướng tích cực: khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 15,42%, giảm 0,3% so với năm trước; khu vực công nghiệp, xây dựng chiếm 37,94%, tăng 4,92% so với năm trước; khu vực dịch vụ chiếm 40,47%, giảm 3,47% so với năm trước; thuế sản phẩm chiếm 6,17%, giảm 1,15% so với năm trước. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người ước đạt 43,34 triệu đồng, tăng 4,6 triệu đồng so với năm trước.

Bảng 2.1.  Một số chỉ tiêu tổng hợp về thực trạng kinh tế xã hội tỉnh Lai Châu

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Giá trị |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Diện tích | km2 | 9.068,78 | 9.068,78 | 9.068,78 | 9.068,78 | 9.068,78 | 9.068,78 |
| 2 | Dân số TB | ng | 427.901 | 436.321 | 444.506 | 453.383 | 462.629 | 470.341 |
| 3 | Tổng GRDP (giá 2010) | Tỷ đ | 7.169,66 | 9.535,28 | 10.924,53 | 11.657,36 | 11.673,66 | 12.194,39 |
|  | + Nông lâm. TS | Tỷ đ | 1.377,22 | 1.446,97 | 1.531,20 | 1.638,22 | 1.734,22 | 1.806,14 |
|  | + CN-XD | Tỷ đ | 1.754,68 | 3.631,74 | 4.653,97 | 4.998,75 | 4.704,08 | 4.998,25 |
|  | + Dịch vụ-Thương mại | Tỷ đ | 3.594,89 | 3.796,92 | 4.026,73 | 4.228,94 | 4.430,40 | 4.587,51 |
|  | + Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm | Tỷ đ | 442,87 | 659,65 | 712,63 | 791,45 | 804,96 | 802,94 |
| 4 | GRDP/ng (giá hh) | Triệu đ | 24,461 | 32,519 | 38,242 | 40,483 | 41,794 | 43,341 |
| II | CC GRDP (giá hh) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Nông lâm. TS | % | 19,78 | 15,71 | 13,86 | 14,31 | 14,71 | 15,42 |
| 2 | CN-XD | % | 22,34 | 35,53 | 40,65 | 39,19 | 37,63 | 37,94 |
| 3 | Dịch vụ-Thương mại | % | 51,70 | 41,84 | 38,97 | 39,72 | 40,76 | 40,47 |
| 4 | Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm | % | 6,18 | 6,92 | 6,52 | 6,78 | 6,89 | 6,17 |
| III | Nhịp tăng | 2015-2020 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | GRDP | 11,21% |  | 32,99% | 14,57% | 6,71% | 0,14% | 4,46% |
| 1 | Nông lâm. TS | 5,57% |  | 5,06% | 5,82% | 6,99% | 5,86% | 4,15% |
| 2 | CN-XD | 23,29% |  | 106,97% | 28,15% | 7,41% | -5,89% | 6,25% |
| 3 | Dịch vụ-Thương mại | 5,00% |  | 5,62% | 6,05% | 5,02% | 4,76% | 3,55% |
| 4 | Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm | 12,64% |  | 48,95% | 8,03% | 11,06% | 1,71% | -0,25% |

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Lai Châu.

##### Hiện trạng phát triển các ngành

###### Nông nghiệp

Sản xuất nông nghiệp năm 2020 thời tiết diễn biến bất thường: nắng nóng khô hạn đầu năm, mưa đá, mưa lớn kéo dài gây mất trắng, dập nát trên nhiều diện tích lúa, hoa màu và cây ăn quả. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 69,6 nghìn ha, tăng 1,17% (+0,8 nghìn ha) so với năm 2019; sản lượng lương thực có hạt đạt 220,07 nghìn tấn, giảm 0,20% (-0,45 nghìn tấn), trong đó sản lượng lúa đạt 148,78 nghìn tấn, sản lượng ngô đạt 71,27 nghìn tấn.

Diện tích cây lâu năm đạt 32,33 nghìn ha, tăng 7,86% (+2,35 nghìn ha) so với năm 2019, tăng cao ở một số nhóm cây trồng chính như: mắc ca, chè, sa nhân do có chính sách hỗ trợ của nhà nước về phát triển cây lâu năm ở các địa phương; sản lượng năm 2020 của một số cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả như sau: Cao su đạt 5,8 nghìn tấn, tăng 45,03%; chè đạt 40,766 nghìn tấn, tăng 14,9%; chuối đạt 33,927 nghìn tấn, giảm 24,62% so với năm 2019.

Trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, dịch tả lợn châu Phi đã ảnh hưởng trực tiếp đến tổng đàn lợn và sản lượng lợn thịt xuất chuồng trên địa bàn tỉnh. Tại thời điểm 01/01/2021 đàn trâu đạt 93,07 nghìn con; đàn bò đạt 20,529 nghìn con; đàn lợn đạt 188,607 nghìn con; đàn gia cầm đạt 1.720 nghìn con, tăng 8,86% (+140 nghìn con) so với năm 2019. Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng đạt 2,998 nghìn tấn, tăng 8,07% so với năm 2019; sản lượng thịt bò hơi đạt 0,441 nghìn tấn, tăng 2,6%; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 9,887 nghìn tấn, tăng 23,34%; sản lượng thịt gia cầm hơi đạt 5,266 nghìn tấn, tăng 10,4% so với năm 2019.

###### Lâm nghiệp

Tổng diện tích rừng trồng mới tập trung trên địa bàn năm 2020 đạt 1155,33 ha, giảm 13,17% so với năm 2019. Sản lượng khai thác gỗ đạt 6736 m3 gỗ, giảm 2,91% so với năm 2019.

Công tác bảo vệ rừng được các cấp, các ngành quan tâm nên mặc dù tình trạng cháy rừng vẫn xảy ra nhưng mức độ thiệt hại giảm so với năm trước.

###### Thuỷ sản

Sản lượng thủy sản năm 2020 đạt 2,71 nghìn tấn, tăng 11,98% so với năm 2019. Sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 2,41 nghìn tấn, tăng 12,09% so với năm trước. Sản lượng thủy sản khai thác đạt 0,30 nghìn tấn, tăng 11,11% so với năm trước. Do được sự quan tâm đầu tư hỗ trợ của nhà nước cả về giống, kỹ thuật nuôi trồng. Diện tích và sản lượng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh ngày càng được mở rộng.

###### Công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp năm 2020 đạt 128,95%, tăng 28,95% so với năm 2019, nguyên nhân tăng là do ngành sản xuất và phân phối điện tăng 30,65%; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 6,28%; còn các ngành công nghiệp còn lại đều có chỉ số giảm, cụ thể: ngành khai khoáng giảm 17,31%; ngành chế biến, chế tạo giảm 7,83%.

Trong năm 2020, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có tốc độ tăng, giảm như sau: Đá khai thác đạt 730.145 m3, giảm 1,16%; đá đen các loại đạt 151.000 viên, giảm 3,21%; chè khô đạt 8.729 tấn; rượu trắng đạt 182.000 lít, giảm 4,21%; gạch đất nung đạt 22.145 nghìn viên, giảm 6%; xi măng đạt 6.025 tấn, giảm 4,24%; điện sản xuất đạt 5.786.655 nghìn kwh, tăng 34,41%; nước máy thương phẩm đạt 4.685 nghìn m3, tăng 2,31%.

###### Xây dựng

Hạ tầng giao thông:

Hệ thống quốc lộ, đường tỉnh: Trên địa bàn tỉnh hiện có 07 tuyến quốc lộ với tổng chiều dài 515,4 km, tăng thêm 02 tuyến và 196,8 km so với cuối năm 2010; có 10 tuyến đường tỉnh với tổng chiều dài 496 km, tăng thêm 06 tuyến và 280 km so với cuối năm 2010. Các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ đã được đầu tư cải tạo, nâng cấp đạt tiêu chuẩn từ cap IV, cấp VI miền núi, mặt đường bê tông nhựa và láng nhựa đi lại thuận lợi; riêng quốc lộ 279D và quốc lộ 4H do mới được Bộ Giao thông vận tải chuyển từ các tuyến đường huyện lên thành quốc lộ (năm 2017) nên các tuyến chưa được đầu tư theo quy mô của quốc lộ, các tuyến mới đạt tiêu chuẩn đường cấp V miền núi - VI miền núi và các đoạn dự kiến đi trùng đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai sang thành phố Lai Châu quy hoạch nâng cấp lên đường cấp III miền núi vẫn chưa triển khai thực hiện. Hiện tuyến đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Thành phố Lai Châu đang được bộ Giao thông vận tải hoàn thiện thủ tục triển khai xây dựng trong giai đoạn tới. Sân bay Lai Châu đã được quy hoạch nhưng chưa được đầu tư xây dựng.

Đường tuần tra biên giới: Tổng số km đường tuần tra biên giới tỉnh quản lý là 464 km (đường dọc biên giới 321 km, đường ngang 143 km), đã đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng 112/321 km đường dọc biên giới, một số tuyến đường hoàn thành như: Ma Lù Thàng - Chợ Sì Choang, Thu Lũm - U Ma Tu Khoòng, đường từ trung tâm xã Mù Sang - biên giới Việt Trung, ...

Đường giao thông đô thị: Đường đô thị có tổng chiều dài 169 km, tăng 138 km so với năm 2010. Hệ thống đường đô thị của thành phố Lai Châu và thị trấn của các huyện đã và đang được đầu tư xây dựng theo quy hoạch đô thị được duyệt, 100% mặt đường được thảm bê tông nhựa, láng nhựa hoặc đổ bê tông.

Đường giao thông nông thôn: Đến nay hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh có tổng số 5.276,2 km, tỷ lệ cứng hóa mặt đường giao thông nông thôn đạt 48,5%. Dự kiến đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 96/96 xã có đường ô tô đến trung tâm xã mặt đường được cứng hóa; 93,68% thôn, bản có đường xe máy đi lại thuận lợi, tăng 22,08 điểm % so với năm 2010.

Giao thông đường thủy: Tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Lai Châu có tổng chiều dài 335 km; trong đó có 02 tuyến (tuyến Nậm Mạ đi thủy điện Lai Châu dài 90 km; tuyến từ thủy điện Lai Châu đến trung tâm huyện Mường Tè dài 91 km) đã được công bố cấp kỹ thuật (cấp III), được đầu tư hệ thống phao tiêu, biển báo; các tuyến còn lại hiện đang nghiên cứu, rà soát để đề xuất. Hiện tại mới chỉ có 01 bến phà trên vùng hồ thủy điện Bản Chát đã được đầu tư theo quy hoạch; các bến thủy và cảng còn lại vẫn chưa được đầu tư theo quy hoạch do chưa có nguồn lực đầu tư, việc xã hội hóa còn nhiều khó khăn.

Các bến, bãi đỗ xe: Toàn tỉnh hiện có 05 bến xe (bến xe khách tỉnh, bến xe huyện Than Uyên; Mường Tè; Nậm Nhùn; Sìn Hồ) đang khai thác sử dụng, giảm 01 bến so với cuối năm 2010 (Bến xe Tam Đường chuyển đổi mục đích sử dụng). Các bến xe đã được đầu tư theo quy hoạch, trong đó bến xe khách tỉnh Lai Châu đạt tiêu chuẩn loại 2, các bến còn lại đạt tiêu chuẩn loại 4, riêng 02 huyện Phong Thổ và Tân Uyên đã có quy hoạch bến xe nhưng chưa đầu tư xây dựng.

Hạ tầng thủy lợi, nước sinh hoạt:

Hệ thống thủy lợi được quan tâm đầu tư bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất, phục vụ đời sống của dân cư nông thôn. Dự kiến đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 970 công trình thủy lợi, gồm: 07 công trình hồ chứa, 963 công trình tưới tự chảy; tổng số chiều dài kênh mương đã được kiên cố hóa là 1.674 km, chiếm 80%, chưa đạt mục tiêu quy hoạch (mục tiêu quy hoạch: 100%), tăng 615 km so với năm 2010; Tổng diện tích gieo trồng được đảm bảo tưới từ công trình thủy lợi là 26.621 ha, tăng 5.370 ha, trong đó: Lúa Mùa tăng 3.110 ha; Lúa Chiêm Xuân tăng 1.034 ha; Rau màu tăng 797 ha; Thủy sản tăng 383 ha so với năm 2010.

Hạ tầng cấp nước sinh hoạt: Toàn tỉnh có 805 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, trong đó: số công trình đang hoạt động là 675 công trình, chiếm 83,85%; số công trình không hoạt động là 130 công trình chiếm 16,15%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 85% (Mục tiêu quy hoạch: 100%), tăng 23,6 điểm % so với năm 2010; tỷ lệ hộ dân tộc thiếu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 81%. Đến nay toàn tỉnh có 07 nhà máy cấp nước sạch tại các đô thị trên địa bàn 07/08 huyện, thành phố với tổng công suất 34.000 m3/ngày đêm, tập trung cải tạo nâng cấp hệ thống tuyến ống và chất lượng nước đạt tiêu chuẩn nước sạch tại thị trấn Nậm Nhùn, nâng tỷ lệ cấp nước sạch cho dân số đô thị toàn tỉnh đến năm 2020 lên 95% (Mục tiêu quy hoạch: 100%), tăng 15 điểm % so với cuối năm 2010.

Hệ thống nguồn và lưới điện:

Hạ tầng lưới điện truyền tải được đầu tư với hệ thống lưới điện 500kV tổng chiều dài 23,5km, lưới điện 220kV tổng chiều dài 42,8km, lưới điện 110kV tổng chiều dài 274km và các trạm biến áp đảm bảo đấu nối, truyền tải công suất phát của các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh lên lưới điện quốc gia và phục vụ cung cấp điện sinh hoạt cho tỉnh Lai Châu. Hệ thống lưới điện phân phối đã được đầu tư đến trung tâm các xã, toàn tỉnh có 2.071 km đường dây trung áp; 1.058 trạm biến áp với tổng công suất 172.040 kVA; 1.629 km đường dây hạ áp, cấp điện đến 108/108 xã, phường, thị trấn; tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đến năm 2020 ước đạt 95%, tăng 36,5 điểm % so với năm 2010.

Hạ tầng siêu thị, chợ, trung tâm thương mại:

Đển nay toàn tỉnh có 27 chợ, 03 siêu thị, 02 trung tâm thương mại, 56 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trên địa bàn tỉnh hiện có 03 kho ngoại quan và 09 địa điểm kiểm ưa, giám sát đã được Tổng cục Hải quan công nhận nhằm phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất.

Hạ tầng xã hội:

Hạ tầng y tế: Hiện có 6/8 các bệnh viện thuộc Trung tâm Y tế huyện được đầu tư xây dựng mới và nâng cấp (còn Trung tâm y tế huyện Nậm Nhùn và Trung tâm Y tế dự phòng thành phố chưa được xây dựng), 25 Trạm y tế được đầu tư xây dựng mới, 66 trạm y tế được nâng cấp sửa chữa; đến nay có 75% Trung tâm y tế huyện được đầu tư xây dựng, 3/4 đơn nguyên điều trị nội trú (chuyển đổi từ phòng khám đa khoa khu vực) được xây dựng kiên cố (còn đơn nguyên điều trị Mường Tè xã chưa được đầu tư xây dựng), 101 trạm, chiếm 93,52 % trạm Y tế được xây dựng kiên cố.

Hạ tầng giáo dục - đào tạo: Hệ thống cơ sở vật chất trường, lớp, trang thiết bị dạy và học được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu dạy và học; đầu tư xây dựng mới, nâng cấp hệ thống trường, lớp học trên địa bàn toàn tỉnh; huy động nguồn lực từ các chương trình, đề án, nguồn xã hội hóa từng bước xóa phòng học tạm, nhờ. Tỷ lệ phòng học được xây dựng kiên cố, bán kiên cố tăng từ 72,9% năm 2010 lên 84,7% năm 2015, và 95,1% năm 2019. Dự kiến đến năm 2020 toàn tỉnh có 7.240 phòng học, tỷ lệ kiên cố, bán kiên cố chiếm 95,73%, tăng 22,83 điểm % so với năm 2010. Toàn tỉnh có 14 cơ sở đào tạo phân bố đều trên toàn tỉnh.

Hạ tầng Thông tin - truyền thông: Hạ tầng bưu chính viễn thông phát triển mạnh. Toàn tỉnh có 12 bưu cục; 01 tuyến đường thư cấp I, 03 tuyến đường thư cấp II; 04 tuyến truyền dẫn cáp quang liên tỉnh. Mạng internet băng rộng tốc độ cao được triển khai rộng rãi đến 108 xã, phường, thị trấn, tăng 80 xã so với năm 2010. Hệ thống phát thanh truyền hình tiếp tục được đầu tư, toàn tỉnh có 11 đài, trạm phát lại truyền hình; 85 đài, trạm phát thanh FM.

Hạ tầng văn hóa, thê thao: Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao được huy động đầu tư từ nhiều nguồn vốn. Toàn tỉnh có 901 nhà văn hóa, 06 sân vận động huyện, thành phố, 105 nhà tập luyện thể thao, 19 sân quần vợt, 22 sân bóng đá thảm cỏ nhân tạo; tăng 432 nhà văn hóa, 04 sân vận động, 38 nhà luyện tập thể thao so với năm 2010; 26 di tích đã được xếp hạng (trong đó có 5 di tích cấp Quốc gia và 21 di tích cấp tỉnh), 158 phòng đọc sách xã và thôn, bản; 03 điểm vui chơi, giải trí trẻ em được đầu tư.

###### Thương mại - dịch vụ

Ngành dịch vụ tiếp tục được phát triển, đặc biệt là dịch vụ du lịch, xuất nhập khẩu hàng hóa có nhiều khởi sắc. Giá trị tổng sản phẩm toàn ngành (giá so sánh năm 2010) đến năm 2020 ước đạt 4.282 tỷ đồng, chiếm 36% giá trị tổng sản phẩm toàn tỉnh; tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2011-2020 đạt 5,42%/năm. Cụ thể:

Hoạt động thương mại phát triển mạnh, hàng hóa phong phú, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và hàng tiêu dùng cho nhân dân, giá cả hàng hóa tương đối ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giai đoạn 2011-2020 ước đạt 41.317 tỷ đồng, riêng năm 2020 ước đạt 5.800 tỷ đồng, tăng 3,9 lần so với năm 2010; tốc độ tăng bình quân ước đạt 7,94%/năm; mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng bình quân đầu người tăng khá cao, năm 2020 đạt trên 12 triệu đồng/người, gấp 3,2 lần so với năm 2010. Tuy nhiên tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh thấp nhất so với các tỉnh trong vùng; mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng bình quân đầu người thấp hơn so vói mức bình quân của vùng, năm 2020 ước đạt 12,36 triệu đồng/người, bằng 48% mức bình quân của vùng.

Cơ cấu trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ có sự chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng đóng góp của thành phần kinh tế nhà nước, tăng dần tỷ trọng đóng góp của thành phần kinh tế ngoài Nhà nước. Giai đoạn 2011-2015 tỷ trọng đóng góp của thành phần kinh tế trong Nhà nước chiếm 23,8%, tỷ trọng thành phần kinh tể ngoài nhà nước chiếm 76,2%; giai đoạn 2016-2020 tỷ trọng đóng góp của thành phần kinh tế trong nhà nước ước chiếm 15,4%, tỷ trọng thành phần kinh tế ngoài nhà nước ước chiếm 84,6% trong cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ.

Kết cấu hạ tầng phục vụ thương mại tiếp tục được củng cố phát triển: Đã đầu tư xây mới 07 chợ, nâng cấp cải tạo 03 chợ với tổng kinh phí trên 140 tỷ đồng, đến nay toàn tỉnh có 28 chợ, 03 siêu thị, 02 trung tâm thương mại, trên 3.000 cơ sở bán lẻ hàng hóa, 56 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Thu hút được 39 dự án đầu tư vào lĩnh vực thương mại với tổng vốn đầu tư trên 1.677 tỷ đồng, trong đó có 17 dự án kinh doanh xăng dầu và 22 dự án thương mại khác; tuy nhiên, tỷ trọng vốn đầu tư của ngành thương mại còn thấp, chỉ chiếm 2,5% trong tổng vốn đăng ký đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động xuất, nhập khẩu: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu giai đoạn 2011-2020 ước đạt 262,9 triệu USD; trong đó: giá trị xuất khẩu của địa phương ước đạt 96,65 triệu USD, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2011 - 2020 ước đạt 11,43%/năm. Mặt hàng xuất khẩu của địa phương chủ yếu là chè, thảo quả và một số mặt hàng nông sản khác; mặt hàng nhập khẩu chủ yếu thiết bị thủy điện, thiết bị nhà máy tinh bột sắn, cửa thép vân gỗ và đá chứa canxi.

Hoạt động dịch vụ du lịch tăng trưởng khá, các loại hình du lịch văn hóa, cộng đồng phát triển khá nhanh, hình thành nhiều điểm du lịch thu hút du khách trong và ngoài tỉnh, đến nay toàn tỉnh có 16 điểm du lịch được công nhận. Một số dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch đã hoàn thành và đi vào khai thác thu hút du khách trong và ngoài tỉnh. Tổng lượt khách, tổng doanh thu đều tăng qua các năm, giai đoạn 2011-2020 thu hút hơn 2 triệu lượt người, bình quân tăng trên 15%/năm, tổng doanh thu ước đạt 3.188 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân doanh thu đạt 24,75%/năm. Kết cấu hạ tầng du lịch đang từng bước được quan tâm đầu tư xây mới, mở rộng và nâng cấp; phần lớn hạ tầng du lịch là do các doanh nghiệp đầu tư, quản lý khai thác; hiện toàn tỉnh có 24 khách sạn (tăng 3,4 lần so với năm 2010) và 903 phòng (tăng 1,2 lần so với năm 2010) với công suất sử dụng phòng là 63%; 132 nhà hàng.

Dịch vụ bưu chính viễn thông phát triển khá nhanh, chất lượng dịch vụ được nâng lên, mạng lưới viễn thông, internet tiếp tục phát triển đến các xã vùng sâu, vùng xa, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của người dân; dự ước đến 2020 mật độ thuê bao Internet toàn tỉnh đạt 5,5 thuê bao/100 dân, tỷ lệ số dân sử dụng Internet đạt 65%; 100% xã phủ sóng di động 4G; tỷ lệ ngầm hóa mạng ngoại vi toàn tỉnh đạt 20%; tăng trưởng dịch vụ chuyển phát nhanh đạt 15%/năm, tăng trưởng dịch vụ bưu chính truyền thống đạt 23%/năm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước được đẩy mạnh, cổng dịch vụ công của tỉnh tích hợp tất cả các dịch vụ công trực tuyến của các sở, ngành, địa phương; cung cấp được 70% dịch vụ công mức độ 3 và 30% dịch vụ công mức độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Dịch vụ vận tải phát triển cả về số lượng, chất lượng, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa. Doanh thu ngành vận tải giai đoạn 2011-2020 ước đạt 1.654,4 tỷ đồng; tốc độ tăng khối lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt 8,6%/năm; tốc độ tăng luân chuyển hành khách ước đạt 9%/năm. Phương tiện đường thủy phát triển nhanh, hiện trên địa bàn tỉnh có 1.785 phương tiện thủy nội địa các loại, tăng 1.125 phương tiện so với năm 2015.

Hoạt động tài chính: Trong bối cảnh kinh tế của tỉnh còn nhiều khó khăn, tỉnh đã tích cực triển khai nhiều biện pháp để khai thác các nguồn thu, thực hiện tốt việc tiết kiệm chi, đảm bảo nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng nhanh cả về quy mô và tốc độ: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2011 - 2020 đạt 13.877 tỷ đồng, riêng năm 2020 dự kiến đạt 2.150 tỷ đồng, vượt mục tiêu quy hoạch 1.150 tỷ đồng (mục tiêu quy hoạch - đến 2020 đạt 1.000 tỷ đồng), gấp 6,6 lần so với năm 2010. Tốc độ tăng trưởng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2011-2020 đạt 21,7%/năm. Tổng chi ngân sách địa phương cả giai đoạn ước đạt 64.054 tỷ đồng, trong đó: chi thường xuyên đạt 43.567 tỷ đồng, chiếm 68% tổng chi NSĐP.

Hoạt động ngân hàng: Mạng lưới ngân hàng ngày càng mở rộng, hệ thống các chi nhánh bao phủ đến 100% các huyện, thành phố. Dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt được đẩy mạnh, đạt 77-80%/tổng doanh số thanh toán chung. Tổng nguồn vốn huy động và vốn huy động tại địa phương tăng trưởng khá, cơ bản đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh của các tổ chức kinh tế và cá nhân; tổng huy động vốn đến cuối năm 2020 ước đạt 16.824 tỷ đồng, tăng 2,24 lần, trong đó huy động vốn tại địa phương đạt 6.527 tỷ đồng, tăng 3,1 lần so với cuối năm 2011; tổng dư nợ ước đạt 16.396 tỷ đồng, tăng 2,2 lần so với cuối năm 2010; tỷ lệ nợ xấu luôn nằm trong tỷ lệ cho phép.

###### Văn hoá - xã hội

Dân số và lao động việc làm:

Tốc độ tăng dân số bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 2,46%/năm (Mục tiêu quy hoạch: 2,28%/năm), giai đoạn 2016-2020 đạt 1,74%/năm (Mục tiêu quy hoạch: 2,20%/năm); ước thực hiện năm 2020 dân số toàn tỉnh là 469.102 người, tuổi thọ trung bình đạt 67 tuổi. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực; giảm tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông - lâm - thủy sản, tăng ở lĩnh vực công nghiệp - xây dựng - dịch vụ. Tỷ lệ lao động nông, lâm, thủy sản giảm từ 78% năm 2011 xuống còn 69,5% năm 2020; tỷ lệ lao động công nghiệp và xây dựng tăng từ 7,8% năm 2011 lên 11,6% năm 2020, khu vực dịch vụ tăng từ 14,2% năm 2011 lên 18,9% năm 2020. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị giảm từ 2,8% năm 2011 xuống còn 2,7% năm 2020.

Công tác giải quyết việc làm cho lao động hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch. Giai đoạn 2011 - 2020 giải quyết việc làm cho trên 67 nghìn lao động, bình quân trên 6,7 nghìn lao động/năm, đạt mục tiêu quy hoạch, trong đó tổ chức đưa được 961 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, góp phần tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống của người dân và công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Giáo dục và đào tạo:

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tập trung đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy và học, coi trọng giáo dục phẩm chất, đạo đức cho học sinh. Thực hiện sắp xếp, củng cố, kiện toàn hệ thống trường học theo hướng tinh gọn bộ máy, đảm bảo hiệu quả. Rà soát, thực hiện chủ trương sáp nhập các trường có quy mô nhỏ, tận dụng tối đa cơ sở vật chất cũ. Các chế độ chính sách cho học sinh, giáo viên được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Tổng kết năm học 2018 - 2019, toàn tỉnh có 368 trường, giảm 34 trường so với năm học 2010-2011. Ngành giáo dục phát triến toàn diện cả về quy mô trường lớp, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên; tỷ lệ học sinh khá giỏi, tỷ lệ học sinh chuyển cấp, đỗ tốt nghiệp THPT đều tăng: Năm học 2018-2019, có 5.715 lớp, 144,7 nghìn học sinh, so với năm học 2011-2012 giảm 363 lớp, tăng 34.702 học sinh; tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 98,7%, tốt nghiệp bổ túc THPT đạt 85,3%. Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở; được công nhận là tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào năm 2016.

Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được chú trọng thực hiện, chủ động xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể theo từng năm học. Ước đến hết năm 2018 - 2019 toàn tỉnh có 133 trường đạt chuẩn quốc gia (36,9%), tăng 112 trường so với năm 2010. Thực hiện mục tiêu đến năm 2020 nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 166 trường, chiếm 49,11% tổng số trường học, đồng thời giữ vững và nâng cao chất lượng các trường chuẩn đã được công nhận.

Công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện. Triển khai hiệu quả Quy hoạch, Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 30/9/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020, tổng kinh phí bố trí thực hiện đề án giai đoạn 2016 - 2020 ước trên 230 tỷ đồng. Chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh không ngừng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thực hiện sắp xếp lại các trường đào tạo trên địa bàn tỉnh để nâng cao chất lượng đào tạo (Thực hiện sáp nhập Trường Trung cấp nghề nội trú, Trường Trung cấp Y tế vào Trường Cao đẳng Cộng đồng theo Quyết định số 982/QĐ - BLĐTBXH ngày 02/8/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), mở rộng thêm nhiều ngành nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Giai đoạn 2011 - 2020 ước tuyển sinh đào tạo được 59.468 người; bình quân mỗi năm đào tạo nghề cho 6.304 người; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật tăng từ 32,50% năm 2011 lên 48,48% năm 2019, ước đạt 50,65% vào cuối năm 2020. Cử đi đào tạo, bồi dưỡng trên 78 nghìn lượt cán bộ, CCVC; trong đó cử đi đào tạo đại học và sau đại học 3.378 người; đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong các cơ quan đơn vị được rà soát, bố trí, sắp xếp theo vị trí việc làm, tương ứng với yêu cầu nhiệm vụ lâu dài, trình độ ngày càng được nâng cao, đến ngày 30/6/2019 toàn tỉnh có 17.344 cán bộ, công chức, viên chức.

Y tế và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng:

Hệ thống y tế được củng cố, kiện toàn, thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành theo hướng tinh gọn, hiệu quả, triển khai thực hiện các dự án xây dựng bệnh viện vệ tinh tại bệnh viện đa khoa tỉnh và một số huyện. Đội ngũ y bác sỹ được bổ sung, tăng cường, trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân được nâng lên, đến hết năm 2020 toàn tỉnh có 568 bác sỹ, đạt 12,1 bác sỹ/vạn dân, tăng 7,7 bác sỹ/vạn dân so với năm 2010; tỷ lệ thôn bản có nhân viên y tế hoạt động đạt 98,74%, tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ làm việc tại trạm đạt 78,7%, tỷ lệ xã có nữ hộ sinh, y sỹ sản nhi đạt 100%.

Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, bình quân một người dân được khám, chữa bệnh 2,5 lần/người/năm; đảm bảo quyền lợi bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi; tổ chức tiêm chủng mở rộng tại 108 xã/phường, đảm bảo an toàn tiêm chủng, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vacxin đạt 94,2% (mục tiêu quy hoạch: 93,5%), tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 1 tuổi giảm xuống 29,99‰ (mục tiêu quy hoạch: 24‰); mở rộng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước đến 2020 là 96,4%; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được triển khai tích cực. Công tác tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các tệ nạn xã hội, bệnh dịch nguy hiểm được quan tâm thực hiện; tuy cuối năm 2019 đến nay có bùng phát dịch bệnh Covid-19 trên toàn quốc nhưng trên địa bản tỉnh tình hình dịch bệnh cơ bản ổn định, không bùng phát dịch lớn.

Các chính sách về dân số được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến tận vùng sâu, vùng xa; 100% Trạm y tế xã có cán bộ làm nhiệm vụ chuyên trách dân số - kế hoạch hóa gia đình. Ước thực hiện 2020, tỷ lệ các bà mẹ sinh con thứ 3 trở lên so với các bà mẹ sinh con trong năm chiếm 15,51%, giảm 4,46 điểm % so với năm 2010.

Công tác xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hàng năm xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để huy động các nguồn lực tập trung thực hiện đảm bảo đầy đủ các tiêu chí khi được công nhận. Ước thực hiện đến 2020 có 83,33% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế.

Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao:

Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá vật thể - phi vật thể được quan tâm, chú trọng. Toàn tỉnh có 26 di tích được xếp hạng và 01 bảo vật Quốc gia - Bia Lê Lợi thuộc Di tích lịch sử “Địa điểm lưu niệm Vua Lê Thái Tổ”; duy trì tổ chức thường niên 40 lễ hội truyền thống.

Hàng năm tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và các lễ hội truyền thống thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân, du khách tham gia. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp ngày càng nâng cao về chất lượng, bình quân mỗi năm biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp 80 buổi, tài trợ trên 1.000 buổi chiếu phim phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa. Tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, phong trào từng bước đi vào chiều sâu, tác động tích cực đến đời sống của đồng bào các dân tộc, ước đến hết 2020 tỷ lệ hộ gia đình, thôn bản, khu phố, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa lần lượt là 85%, 70,6%, 96% (mục tiêu quy hoạch: phấn đấu đạt 90%, 85% và 95%). Hệ thống thư viện công cộng đã và đang từng bước đáp ứng được nhu cầu của độc giả; tổng số sách có trong hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh là 119.000 bản, vượt mục tiêu quy hoạch (Mục tiêu quy hoạch đến 2020 là 75.000 cuốn), cấp trên 1.100 thẻ bạn đọc, phục vụ trên 200 nghìn lượt bạn đọc; ước thực hiện đến hết năm 2020 có 8/8 thư viện huyện, thành phố có điểm kết nối Internet, đạt 100%; trên 70% xã, phường thị trấn có tủ sách, 80% đơn vị thuộc lực lượng vũ trang có tủ sách.

Hoạt động thông tin và truyền thông được triển khai rộng rãi từ tỉnh đến cơ sở đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh và đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; tỷ lệ phủ sóng phát thanh và truyền hình đạt 100%.

Xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội:

Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định chế độ chính sách đối với người có công, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Toàn tỉnh có hơn 70 nghìn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có 4.831 trẻ em được chăm sóc, trợ giúp thường xuyên từ cộng đồng; ước đến 2020 có 86 xã phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em, tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc đạt 72%.

Công tác giảm nghèo luôn được quan tâm, ưu tiên nguồn lực thực hiện, tập trung vào hệ thống cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, trung bình giảm 4,48%/năm, ước đến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 18% (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020). Trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh có 02 huyện (Than Uyên, Tân Uyên) được Chính phủ công nhận thoát nghèo giai đoạn 2018-2020.

An ninh quốc phòng:

Quốc phòng - an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vũng, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được xây dựng, củng cố vững chắc. Công tác luyện tập, diễn tập, giáo dục quốc phòng an ninh, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, xây dựng các công trình chiến đấu, quản lý bảo vệ mốc giới, ... được thực hiện theo kế hoạch. Tỉnh đã đầu tư xây dựng thêm một số công trình quan trọng phục vụ nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ và bảo vệ biên giới.

Xây dựng và phát triển kinh tế kết hợp với củng cố quốc phòng được chính quyền địa phương các cấp và các đơn vị vũ trang đóng quân trên địa bàn, đặc biệt là lực lượng biên phòng quan tâm do đó thế trận toàn dân và các địa bàn xung yếu được xây dựng và củng cố ngày càng vững chắc. Các tuyến đường ra biên giới, đường tuần tra biên giới được quan tâm đầu tư xây dựng phục vụ ngày một tốt hơn yêu cầu bảo vệ biên giới. Chủ động đấu tranh phòng, chống âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hoá tư tưởng, an ninh kinh tế.

Lực lượng vũ trang tăng cường nắm chắc tình hình, duy trì tốt quy chế phối hợp giữa các lực lượng; chủ động thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, thường xuyên triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, kiềm chế tai nạn giao thông, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra. Đặc biệt là đã phá được nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, các đường dây trộm cắp chuyên nghiệp, hoạt động lưu động, liên tỉnh gây nhức nhối trong dư luận; ngăn chặn hiệu quả việc tuyên truyền đạo nhất là tà đạo, đạo lạ trái pháp luật, hoạt động thành lập “Nhà nước Mông”, tiếp tục xây dựng và duy trì 33/108 xã phường, thị trấn không có ma túy. Tình hình trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, di cư tự do được kiểm soát, kiềm chế.

Thực hiện hiệu quả chương trình cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức từ tỉnh đến cơ sở. Chức năng của các cơ quan hành chính được rà soát, điều chỉnh hợp lý. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, rèn luyện tác phong làm việc, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ viên chức được chấn chỉnh. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được tăng cường, góp phàn phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân, khơi dậy nội lực, giữ vững kỷ cương, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực và các hành vi vi phạm pháp luật.

### DỰ BÁO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG GIAI ĐOẠN QUY HOẠCH

Bối cảnh quốc tế và trong nước

Bối cảnh trong nước, tỉnh: Với bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước, tỉnh tiếp tục có nhiều biến động, tăng trưởng toàn cầu thấp; chính sách thắt chặt tài chính để kiềm chế lạm phát đã tác động làm giảm mạnh cầu nội địa, hàng tồn kho lớn, lãi suất tín dụng tăng cao; doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng, sản xuất, kinh doanh khó khăn; nguồn lực của địa phương có hạn.

Khoa học, công nghệ phát triển rất nhanh cùng với toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng tác động mạnh đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia. Kinh tế thị trường; tiến bộ công bằng xã hội; dân chủ - pháp quyền; hợp tác và đấu tranh vì lợi ích quốc gia, vì hoà bình - phát triển và cùng chung tay giải quyết những thách thức toàn cầu là xu hướng chung của nhân loại.

Kinh tế thế giới phục hồi chậm hậu dịch bệnh và còn nhiều khó khăn. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương vẫn là trung tâm phát triển năng động của kinh tế thế giới; các nước lớn tăng cường sức mạnh quân sự, tranh giành ảnh hưởng trong khu vực ngày càng quyết liệt. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động khủng bố có biểu hiện gia tăng. Tranh chấp lãnh thổ, đặc biệt là trên Biển Đông diễn biến phức tạp, gay gắt và rất khó lường.

Ở trong nước, thế và lực của nước ta đã lớn mạnh hơn nhiều và có thêm kinh nghiệm trong lãnh đạo quản lý điều hành nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề trong khi nguồn lực còn hạn hẹp. Hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhất là hội nhập kinh tế; việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do đã ký kết và tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cùng với việc hình thành Cộng đồng ASEAN mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho phát triển nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức.

Bối cảnh, tình hình trong nước tác động trực tiếp, tạo ra những thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức mới trong quá trình phát triển của tỉnh.

Thời cơ, thuận lợi

Lai Châu là tỉnh giàu tiềm năng về khoáng sản thuận lợi cho công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản phát triển; Có nguồn thuỷ năng lớn để phát triển công nghiệp điện với việc xây dựng các nhà máy thuỷ điện lớn, vừa và nhỏ; có hệ địa chất sinh thái khá phong phú như hang động, nước khoáng nóng, khí hậu đa sắc thái phục vụ du lịch sinh thái - điều dưỡng chữa bệnh; sự đa dạng và phong phú về tài nguyên động, thực vật là nguồn nguyên liệu phong phú cho ngành chế biến nông - lâm sản. Diện tích đất phát triển nông lâm nghiệp khá lớn là điều kiện để hình thành các vùng trồng rừng kinh tế, trồng cây công nghiệp cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến. Đảng và Nhà nước tiếp tục ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, mức tăng thu nhập bình quân đầu người và tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, xu hướng phát triển của mạng lưới siêu thị trên địa bàn tỉnh là ngày càng tăng về số lượng và quy mô, cơ sở hạ tầng các chợ sẽ được quan tâm đầu tư xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trao đổi, mua bán hàng hóa.

Các tuyến giao thông từ Hà Nội lên Tây Bắc tiếp tục được đầu tư, tạo thuận lợi cho giao lưu, phát triển kinh tế - xã hội giữa Lai Châu với các tỉnh trong vùng và cả nước.

Khó khăn, thách thức

Bên cạnh những thuận lợi, còn tồn tại khó khăn, thách thức:

Các tiềm năng về đất đai, nước, khoáng sản, vị trí địa lý, cùng những nguồn lực xã hội khác chậm được đầu tư khai thác hoặc khai thác chưa có hiệu quả. Do chưa tập trung đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ khai thác, đẩy mạnh cơ giới hoá trong khai thác các mỏ quặng và các mỏ vật liệu xây dựng đồng thời chưa đánh giá đúng tình hình thị trường và do chưa đủ sức hấp dẫn để thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Thị trường trong nước và quốc tế ngày càng cạnh tranh khốc liệt trong khi phần lớn sản phẩm công nghiệp có sức cạnh tranh chưa cao. Trình độ dân trí thấp, phong tục tập quán ở một số bộ phận dân cư còn lạc hậu; đời sống của đồng bào các dân tộc còn rất nhiều khó khăn. Xu thế đẩy mạnh phát triển kinh tế, đầu tư theo hướng công nghiệp hoá còn có những trở ngại nhất định do địa phương có những hạn chế về các nguồn lực, bao gồm: Nguồn vốn, chất lượng lao động và trình độ khoa học công nghệ, bên cạnh đó xu thế cạnh tranh ngày càng gay gắt ở trong nước cũng như quốc tế, đặt Lai Châu đối mặt với những khó khăn thách thức lớn, đòi hỏi phải có những giải pháp tích cực và đồng bộ để tránh bị tụt hậu so với cả nước và trong khu vực.

Tình hình an ninh biên giới, an ninh chính trị, an ninh xã hội còn tiềm ẩn các yếu tố phức tạp nhất là tình trạng di dân tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền thành lập "Vương quốc Mông", buôn bán vận chuyển các chất ma túy. Công tác đối ngoại chưa gắn với hoạt động xúc tiến đầu tư. Việc liên kết giữa các địa phương trong vùng chưa chặt chẽ, hiệu quả.

#### Quan điểm phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025

##### Quan điểm phát triển

Khai thác tối đa nội lực, kết hợp với sự hỗ trợ của Trung ương và cả nước, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế và phát triển theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng, từng bước rút ngắn khoảng cách về trình độ phát triển so với các tỉnh trong khu vưc và cả nước phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Tập trung mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế để phát triển sản xuất hàng hoá; phát huy tối đa lợi thế kinh tế cửa khẩu; lấy thủy điện, kinh tế rừng, tài nguyên khoáng sản, sản phẩm cây công nghiệp (mủ cao su, chè) làm sản phẩm hàng hóa chủ lực và lâu dài.

Tổ chức tốt việc: di dân tái định cư các dự án thủy điện trên địa bàn. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái. Đẩy mạnh công tác trồng và chăm sóc bảo vệ rừng đầu nguồn của lưu vực Sông Đà nhằm bảo vệ nguồn nước cho các công trình thủy điện lớn củạ quốc gia. Gắn phát triển kinh tế với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống và những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới, gắn với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, gắn liền với định hướng phát triển hệ thống đô thị; xây dựng nông thôn mới phải bảo đảm hiện đại, văn minh nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của các dân tộc và ổn định cuộc sống dân cư.

Phát triển kinh tế phải kết hợp hài hoà với phát triển xã hội, gắn tăng trưởng kinh tế với việc giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội như: giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, giải quyết các tệ nạn xã hội, định canh định cư, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là lực lượng cán bộ cơ sở, cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, giúp đỡ đồng bào dân tộc, ổn định đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Từng bước thu hẹp khoảng cách về mức sống của nhân dân trong tỉnh với các tỉnh khác và mức trung bình của vùng Trung du miền núi Bắc bộ.

Kết hợp chặt chẽ việc phát triển kinh tế, vãn hóa, xã hội với đảm bảo quốc phòng an ninh, củng cố vững chắc an ninh nội địa, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước gắn với xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác ổn định lâu dài.

Gắn các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh với việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng của quốc gia trên địa bàn tỉnh là: Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng và củng cố an ninh quốc phòng, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, trên cơ sở khai thác có hiệu quả các tiềm năng và nguồn lực của địa phương. Từng bước rút ngắn khoảng cách về trình độ phát triển với cả nước. Phát triển kinh tế hàng hoá, phát huy tối đa lợi thế kinh tế cửa khẩu. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hình thành các vùng sản xuất nông lâm nghiệp tập trung, chuyên canh, qui mô lớn. Gắn nông lâm nghiệp với công nghiệp chế biến. Phát triển rừng đầu nguồn sông Đà, bảo vệ nguồn nước cho các công trình thuỷ điện lớn của Quốc gia và phòng tránh lũ cho đồng bằng sông Hồng.

##### Mục tiêu tổng quát

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phải cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV đã đề ra. Tập trung đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển mạnh công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch. Tiếp tục phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, nhất là hạ tầng nông thôn và liên kết vùng. Nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và chất lượng dân số; bảo tồn, phát triển giá trị văn hóa bản sắc tốt đẹp của các dân tộc để xây dựng con người phát triển toàn diện; bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh. Đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc; tăng cường công tác đối ngoại. Xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế, xã hội đạt mức trung bình của cả nước.

#### Các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2021 - 2025

Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9-10%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp, thủy sản 12,44%; công nghiệp, xây dựng 42,42%; dịch vụ 36,43%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 8,71%.

Giá trị gia tăng ngành nông nghiệp đạt trên 5%/năm; tổng sản lượng lương thực có hạt trên 226.000 tấn; diện tích cây chè 10.000 ha, trồng mới 2.400 ha; tốc độ tăng trưởng đàn gia súc trên 5%/năm. Trên 57,5% xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã dưới 15 tiêu chí, có thêm 02 huyện nông thôn mới (Tam Đường, Than Uyên). Tỷ lệ che phủ rừng đạt 54%.

Thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.000 tỷ đồng.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trung bình 11,5%/năm; xuất khẩu hàng địa phương tăng bình quân 10%/năm. Tổng lượt khách du lịch tăng bình quân 20%/năm.

100% số thôn, bản có đường xe máy hoặc ô tô đi lại thuận lợi; 98% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. 100% trường học và trạm y tế xã được xây dựng kiên cố. Trên 93% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 99% dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung.

Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi; 100% xã, phường thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 trở lên và đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1 trở lên. Tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi đến trường: Mẫu giáo 98%; Tiểu học 99,8%; Trung học cơ sở 95%; Trung học phổ thông 60% trở lên. Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 66,7%.

70% dân số được quản lý bằng hồ sơ sức khỏe điện tử; 13 bác sỹ/1vạn dân; mức giảm tỷ suất sinh 0,4‰/năm; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân xuống dưới 15%, thể thấp còi xuống 20%.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3%/năm, riêng các huyện nghèo giảm 4%/năm; giải quyết việc làm cho 8.500 lao động/năm; đào tạo nghề cho 8.000 lao động/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62,8%.

80% thôn, bản, khu dân cư có nhà văn hóa; 100% đồng bào dân tộc thiểu số được xem truyền hình và nghe đài phát thanh; trên 86% hộ gia đình, 75% thôn, bản, khu phố, 98% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa.

96% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý; 75,5% số xã, phường, thị trấn tại các huyện, thành phố được thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt.

Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2021-2025 của tỉnh được thể hiện ở bảng 2.2.

Bảng 2.2: Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đến 2025

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện 2016-2020 | KH 2021 | KH 2022 | KH 2023 | KH 2024 | KH 2025 | Mục tiêu kế hoạch 2021-2025 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) | % | 11,21 | 7,96 | 9,54 | 8,85 | 10,11 | 9,88 | 9,27 |  |
|  | Cơ cấu kinh tế (theo giá hiện hành) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| - | Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản | % | 15,42 | 14,16 | 13,67 | 13,26 | 12,88 | 12,44 | 12,44 |  |
| - | Công nghiệp và xây dựng | % | 37,94 | 39,39 | 40,06 | 40,74 | 41,47 | 42,42 | 42,42 |  |
| - | Dịch vụ | % | 40,47 | 39,22 | 38,54 | 38,03 | 37,35 | 36,43 | 36,43 |  |
| - | Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm | % | 6,17 | 7,23 | 7,73 | 7,97 | 8,30 | 8,71 | 8,71 |  |
|  | Bình quân GRDP/đầu người/ năm | Triệu đồng | 43,3 | 47 | 51 | 55 | 60 | 65 | 65 |  |

Nguồn: Nghị quyết số 39/2020/NQ-HĐND-Kế hoạch PT KTXH 5 năm giai đoạn 2021-2025

#### Phương hướng phát triển kinh tế các ngành

##### Nông, lâm, thủy sản

Phát huy lợi thế về đất đai, khí hậu đẩy mạnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát triển sản phẩm nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao hệ số, hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. Xây dựng danh mục các dự án nông nghiệp để thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp nghiên cứu, xúc tiến đầu tư. Tiếp tục triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp: Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án, Nghị quyết chuyên đề cụ thể hóa các chương trình trọng điểm, nhiệm vụ đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV trong giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 như: Đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung; Đề án phát triển rừng bền vững; Đề án phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung. Đồng thời, tiếp tục triển khai có hiệu quả các Đề án, nghị quyết chuyên đề từ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra như: Đề án phát triển nông nghiệp các xã đặc biệt khó khăn và các xã biên giới; Đề án xây dựng bản nông thôn mới gắn với du lịch nông thôn; Đề án phát triển cây dược liệu;... Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, phát triển mạnh hợp tác xã nông nghiệp, tổ hợp tác, chủ trang trại; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Chú trọng phát triển công nghiệp chế biến sâu sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; nâng cao giá trị, tính bền vững của sản phẩm.

Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, các mô hình sản xuất hữu cơ, sản xuất nông sản sạch, tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, đẩy mạnh thâm canh, ứng dụng công nghệ; mở rộng quy mô phát triển các sản phẩm chủ lực, đặc sản địa phương theo mô hình "mỗi xã một sản phẩm". Tập trung phát triển sản xuất nông sản chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm; tăng cường quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, từng bước gắn với xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, truy xuất nguồn gốc, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường. Quản lý, sử dụng hiệu quả, hợp lý diện tích đất sản xuất lúa, đảm bảo an ninh lương thực, duy trì phát triển ổn định diện tích trồng lúa trên 31.900 ha, trong đó diện tích lúa hàng hóa 3.500 ha, tổng sản lượng lương thực có hạt trên 226 nghìn tấn, bảo tồn, phát triển các giống lúa đặc sản địa phương, mở rộng, phát triển rau màu thực phẩm có giá trị kinh tế cao; bảo vệ, chăm sóc, khai thác tốt 12.996 ha cao su hiện có; trồng mới 2.400 ha cây chè, nâng tổng diện tích chè lên 10.000 ha, bảo tồn, phát triển vùng chè cổ thụ; trồng mới 4.000 ha cây mắc ca; trồng mới 1.600 ha cây ăn quả, nâng tổng diện tích cây ăn quả lên 9.422 ha; phát triển mạnh dược liệu thành vùng tập trung và một số cây dược liệu quý có lợi thế: Sâm, bảy lá một hoa, lan kim tuyến,... gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; ổn định vùng cao su hiện có, khi có điều kiện đề nghị Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam Đầu tư mở rộng theo kế hoạch.

Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm phù hợp với Luật Chăn nuôi; thu hút doanh nghiệp đầu tư chăn nuôi công nghiệp, phát triển mạnh chăn nuôi trang trại, từng bước theo phương thức công nghiệp và bán công nghiệp, gắn với chăn nuôi truyền thống ứng dụng công nghệ, quy trình sản xuất tiên tiến, an toàn sinh học và bảo vệ môi trường; mở rộng quy mô nuôi trồng thủy sản lòng hồ và nuôi cá nước lạnh với các loại cá có giá trị kinh tế cao, với diện tích nuôi trồng 985 ha, sản lượng 16.500 tấn.

Tập trung bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, tăng cường khoanh nuôi tái sinh, trồng mới 15.000 ha rừng, trong đó: Rừng sản xuất 13.500 ha (bao gồm cây Quế 5.000ha); rừng phòng hộ 1.000 ha; cây phân tán 500 ha. Thực hiện hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Nâng cao năng lực phòng chống, cháy rừng, đầu tư cải tạo kết cấu hạ tầng phục vụ nâng cao năng lực, chất lượng công tác bảo vệ và phát triển rừng, phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ che phủ rừng đạt 54%.

Thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huy động các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng - xã hội vùng nông thôn, tập trung xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế du lịch, mỗi xã một sản phẩm... Tiếp tục củng cố nâng cao các tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn; từng bước xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới gắn với phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, cải thiện cuộc sống người dân nông thôn, phấn đấu đến năm 2025 bình quân tiêu chí/xã đạt 17,3 tiêu chí/xã, trên 57,5% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới, có thêm 02 huyện nông thôn mới và không còn xã dưới 15 tiêu chí.

##### Công nghiệp - Xây dựng

###### Công nghiệp

Thực hiện tốt chính sách khuyến khích, ưu đãi thu hút đầu tư vào phát triển các ngành công nghiệp có tiềm năng, lợi thế như: phát triển các dự án thuỷ điện vừa và nhỏ; sản xuất chế biến nông, lâm sản; công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản; sản xuất các loại vật liệu xây dựng; công nghiệp cơ khí chế tạo, luyện kim, thiết bị điện, điện tử; dệt may, da giầy,... Khôi phục và phát triển một số nghề thủ công, mặt hàng thủ công, mỹ nghệ có tiềm năng về nguyên liệu: Dệt thổ cẩm, mây tre đan... Phát triển hợp lý một số cụm, điểm công nghiệp theo quy hoạch; từng bước hình thành và phát triển công nghiệp phụ trợ như: Cơ khí chế tạo, sửa chữa máy móc, sản xuất phụ kiện, dệt may, chế biến mủ cao su... Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP ngành công nghiệp bình quân đạt 14-15%/năm.

Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước

Đối với sản xuất điện:

Ưu tiên và tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án đầu tư phát triển nguồn sản xuất và lưới điện truyền tải quốc gia theo tổng sơ đồ Điện VIII. Đẩy mạnh việc xây dựng, chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường các công trình nhà máy điện góp phần phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh, bổ sung nguồn điện cho địa phương. Nghiên cứu khả năng phát triển năng lượng tái tạo để bổ sung nguồn cấp điện cho tỉnh, đặc biệt là các vùng sâu vùng xa, nơi mà điện lưới không thể vươn tới. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 30-31%/năm.

Tiếp tục triển khai rà soát, điều chỉnh, bổ sung các dự án thủy điện, điện gió, điện mặt trời trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ các chủ đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng để hoàn thành xây dựng theo đúng tiến độ đã được phê duyệt, sớm đưa công trình vào vận hành để bổ sung nguồn điện cho hệ thống lưới điện quốc gia; huy động nguồn lực tập trung đầu tư hệ thống lưới điện truyền tải để giải tỏa công suất các dự án nguồn điện trên địa bàn tỉnh.

Đối với sản xuất nước: Cải tạo, xây dựng mạng lưới tuyến ống phân phối, trạm tăng áp, trang bị mới và thay thế thiết bị điều khiển và kiểm soát hệ thống cấp nước, nâng cao năng lực quản lý vận hành hệ thống cấp nước, phấn đấu đạt tỷ lệ thất thoát, lãng phí nước ở mức thấp (5-10%). Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 14-15%/năm.

Công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản

Bố trí các cơ sở chế biến phù hợp với không gian, kết hợp đầu tư, đổi mới công nghệ để chế biến sâu, tạo sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao kết hợp với tăng cường ứng dụng khoa học, kỹ thuật, đặc biệt là sử dụng công nghệ tiến tiến trong bảo quản, sơ chế nhằm ổn định nguồn nguyên liệu chế biến nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư. Chú trọng phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông sản.

Phát triển sản xuất phải gắn với phát triển vùng nguyên liệu, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần giải quyết lao động nông thôn và đáp ứng yêu cầu của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; chương trình OCOP quốc gia.

Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa các cơ sở chế biến với nông dân để có nguồn nguyên liệu dồi dào, ổn định, chất lượng cao, ... tạo điều kiện cho các cơ sở chế biến phát huy hết công suất thiết kế và có cơ hội mở rộng sản xuất.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành chế biến nông, lâm sản, dược liệu đạt khoảng 17-18%/năm.

Công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản nhằm đảm bảo sản lượng khoáng sản khai thác, vận chuyển, chế biến tiêu thụ trên địa bàn. Tập trung khai thác và chế biến các khoáng sản có giá trị kinh tế cao, trữ lượng lớn như quặng chì, kẽm trên cơ sở chế biến sâu, chế biến tinh khoáng sản sau khai thác đảm bảo đủ nguyên vật liệu cho các cơ sở luyện kim của tỉnh. Hạn chế xuất khẩu quặng thô, sản phẩm thô khoáng sản.

Tăng cường đầu tư công nghệ thiết bị hiện đại để tăng năng suất lao động, giảm giá thành, tận thu tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đa dạng hoá quy mô khai thác và chế biến khoáng sản trên cơ sở không lãng phí tài nguyên dưới sự kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước. Chú trọng công tác thăm dò tìm kiếm mỏ mới, trữ lượng mới. Thu hút các nhà đầu tư có năng lực, công nghệ hiện đại để khai thác chế biến các mỏ đất hiếm và đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm vật liệu điện tử, vật liệu mới có sử dụng nguyên liệu đầu vào là các nguyên tố đất hiếm riêng rẽ nhằm nâng cao giá trị gia tăng. Thực hiện theo lộ trình trong quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản Quốc gia đối với mỏ vàng Pu Sam Cáp, Nậm Kha Á. Phấn đấu giai đoạn 2021-2030, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 17-18%/năm.

Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng

Tỉnh có tiềm năng tương đối lớn về nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất vật liệu xây dựng. Do đó công nghiệp vật liệu xây dựng là một hướng ưu tiên đầu tư phát triển trên cơ sở nguồn tài nguyên sẵn có tại địa phương gắn với hiệu quả kinh tế, tiết kiệm nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái; Tập trung phát triển các sản phẩm VLXD như gạch không nung, betong đầm lăn, betong xốp, đá ốp lát cao cấp, cấu kiện bê tông đúc sẵn, cát nhân tạo… và khuyến khích phát triển các loại vật liệu mới có chất lượng và giá trị kinh tế cao như: vật liệu trang trí nhẹ, siêu nhẹ, vật liệu chống cháy, cách âm, cách nhiệt.

Đầu tư các cơ sở sản xuất với quy mô công suất vừa và lớn, công nghệ tiên tiến hiện đại, tiêu tốn ít năng lượng, từng bước loại bỏ các cơ sở sản xuất có công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm môi trường.

Đầu tư mới, đầu tư chiều sâu để đồng bộ các dây chuyền nghiền sàng đá, có mức độ cơ giới hoá cao nhằm phát huy hết công suất thiết kế, sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo cung cấp đủ cho thị trường trong nước và trong khu vực.

Phát triển sản xuất các loại VLXD phù hợp với điều kiện tài nguyên và tập quán xây dựng trong tỉnh, có quy mô sản xuất hợp lý nhưng với kỹ thuật công nghệ sản xuất tiên tiến để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, đạt hiệu quả đầu tư cao. Trong thời gian tới sẽ phát triển các loại VLXD như: vật liệu nung và không nung, đá, cát, sỏi... Ngoài ra chú trọng phát triển một số vật liệu: đá ốp lát, đá phiến lợp... khuyến khích phát triển các công nghệ sạch, công nghệ làm giảm ô nhiễm môi trường. Tìm kiếm thị trường để mở rộng xuất khẩu VLXD ra nước ngoài.

Tiếp tục đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, trang thiết bị để phát huy năng lực các cơ sở sản xuất VLXD hiện có, từng bước loại bỏ công nghệ lạc hậu, năng suất thấp, tiêu tốn năng lượng gây ô nhiễm môi trường. Đổi mới công nghệ theo hướng nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường, tăng năng lực cạnh tranh để tham gia hội nhập, mở cửa với với khu vực và thế giới. Đối với việc đầu tư mới cần lựa chọn trang thiết bị, công nghệ tiên tiến để sản phẩm đạt chất lượng cao và có thể hội nhập với thị trường trong nước, khu vực và quốc tế.

Khuyến khích tất cả các thành phần kinh tế tham gia sản xuất vật liệu xây dựng để tận dụng tối đa nguồn vốn và nhân lực.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt khoảng 11-12%/năm.

Công nghiệp cơ khí chế tạo, luyện kim, thiết bị điện, điện tử

Lĩnh vực cơ khí: Phát triển cơ khí đáp ứng cơ bản các nhu cầu của tỉnh về các thiết bị, máy móc phục vụ nông nghiệp và nông thôn (dụng cụ, nông cụ cầm tay và các dịch vụ sửa chữa, bảo hành máy và thiết bị). Khuyến khích phát triển sản xuất cơ khí lắp ráp, chế tạo thiết bị, máy móc phụ tùng lắp ráp máy móc thiết bị chế biến nông lâm sản thực phẩm và hàng tiêu dùng. Kêu gọi đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí, sản xuất một số sản phẩm, phụ tùng sửa chữa phục vụ công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, luyện kim thay thế cho sản phẩm nhập khẩu. Ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ và các khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị sản phẩm ngành cơ khí như các thiết kế, tạo mẫu, chế tạo khuôn mẫu, chế tạo các linh kiện, có độ chính xác cao... để thúc đẩy nâng cao năng suất và tăng giá trị tăng thêm của ngành cơ khí, chế tạo. Tổ chức mạng lưới phục vụ sửa chữa, gò hàn, cho thuê máy móc canh tác, gia công thuê, chế biến nông sản cỡ nhỏ, nhằm từng bước thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn.

Lĩnh vực luyện kim: Gắn với việc khai thác khoáng sản, đi từ nhỏ đến lớn, phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, kết hợp hiện đại hoá các cơ sở hiện có với xây dựng mới các nhà máy hiện đại, bảo đảm sử dụng hợp lý tài nguyên và tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái. Ứng dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến để nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, tạo ra các sản phẩm luyện kim cao cấp mang thương hiệu Việt Nam trên thị trường quốc tế và trong nước. Thực hiện trước một bước công tác khảo sát, thăm dò tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là các khoáng sản có trữ lượng lớn; thực hiện nghiêm túc quy hoạch khoáng sản và các quy hoạch ngành luyện kim (đồng, chì, kẽm…); quản lý tốt nguồn tài nguyên khoáng sản chưa khai thác.

Lĩnh vực thiết bị điện, điện tử: Khuyến khích và có cơ chế cho đầu tư công nghiệp hỗ trợ như: sản xuất linh kiện điện tử, pin, thiết kế mạch in, bo mạch điều khiển, linh kiện nhựa, cao su cung ứng cho các nhà sản xuất lắp ráp trong nước và xuất khẩu.

Đẩy mạnh hoạt động tiếp nhận chuyển giao và đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ sản xuất theo hướng sử dụng công nghệ cao, tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu và thân thiện môi trường.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành công nghiệp cơ khí chế tạo, luyện kim, thiết bị điện, điện tử đạt khoảng 12-13%/năm.

Công nghiệp dệt may – da giầy

Theo dự báo, công nghiệp dệt, may, da, giày có triển vọng phát triển do nhu cầu sản phẩm ngày càng tăng; trong khi đó, ngành có kỹ thuật, công nghệ không phức tạp, suất đầu tư thấp, thời gian thu hồi vốn nhanh, thời gian đào tạo tay nghề ngắn, thích hợp với lao động nông nghiệp chuyển sang, thu hút nhiều lao động. Trong thời gian tới cần tổ chức lại hệ thống quản lý chất lượng, tạo thương hiệu cho sản phẩm dệt may, chú trọng vào dệt may truyền thống kết hợp phục vụ du lịch và hướng tới xuất khẩu; Đầu tư đào tạo nâng cao tay nghề công nhân; Tập trung sản xuất các sản phẩm dệt may hiện đang có thị trường ổn định; chú trọng phát triển thị trường vùng và thị trường tại chỗ.

Tập trung chuyển mạnh từ gia công sang phương thức mua nguyên liệu bán sản phẩm (FOB); Tăng cường đổi mới công nghệ, chủ động nguyên liệu và thiết bị đi đôi với nâng cao trình độ thiết kế và công nghệ phù hợp. Tăng cường quảng bá thương hiệu và khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ để sản xuất phụ kiện cho ngành may, sản xuất giầy, dép, túi.

Tiểu thủ công nghiệp và nghề truyền thống

Tiếp tục thực hiện hiệu quả hoạt động khuyến công Quốc gia và của tỉnh, trong đó tập trung hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết, đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; hỗ trợ các cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản ứng dụng đổi mới dây chuyền thiết bị, xây dựng nhãn hiệu và quản bá giới thiệu sản phẩm.

Khôi phục phát triển, tạo thương hiệu cho các làng có nghề, sản phẩm truyền thống. Tổ chức và duy trì các nghề hiện sản xuất như: Thổ cẩm, thủ công mỹ nghệ, rượu, thực phẩm, chè, tinh bột sắn, ngô... để tận dụng nguồn nguyên liệu và nguồn nhân công tại chỗ, góp phần tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho dân cư.

Phát triển một số nghề chế biến nông sản, thực phẩm sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tùy theo điều kiện cụ thể của từng huyện, bắt đầu từ liên kết hộ gia đình.

Tăng cường sự hỗ trợ của Nhà nước như xây dựng, quảng bá thương hiệu, hỗ trợ tài chính, tín dụng, khoa học, công nghệ, phát triển vùng nguyên liệu và liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường du nhập nghề mới nhằm tạo công ăn việc làm lúc nông nhàn.

Tập trung xây dựng làng nghề tại một số địa phương có sản phẩm được thị trường chấp nhận nhằm giữ thương hiệu và mở rộng phát triển sản xuất.

Du nhập và phát triển các nghề mới cho những vùng chưa có nghề, phù hợp với khả năng tiếp thu, nguồn nguyên liệu và thị trường như: Sản xuất mộc cao cấp, làm hàng mỹ nghệ, đồ lưu niệm, chạm khắc gỗ, đá, hoa và cây cảnh...

Phát triển không gian khu cụm công nghiệp tập trung

a) Định hướng phát triển các khu, cụm công nghiệp

Phát triển khu công nghiệp, các cụm công nghiệp theo chiều sâu và nâng cao chất lượng hiệu quả thu thút đầu tư. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu bên trong thông qua thu hút, lựa chọn các doanh nghiệp có công nghệ cao, thân thiện môi trường, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp có giá trị gia tăng cao.

Chỉ thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp khi đã xây dựng đồng bộ, đầy đủ cơ sở hạ tầng theo quy hoạch được duyệt. Khuyến khích phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp làng nghề vào hoạt động tại các cụm công nghiệp.

Phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp đi đôi với việc bảo vệ môi trường trong và ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Lựa chọn các dự án đầu tư phù hợp với tiêu chí, danh mục dự án đầu tư giai đoạn 2021-2030, nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong sản xuất cũng như trong sử dụng đất công nghiệp. Đặc biệt quan tâm đến vấn đề dành quĩ đất công nghiệp cho các dự án công nghệ cao trong các giai đoạn tiếp theo.

b) Không gian phân bố các khu, cụm công nghiệp

Với định hướng thu hút đầu tư thời gian tới tập trung chủ yếu vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. KCN phân bố chủ yếu nằm trong vùng có điều kiện thuận lợi và là động lực kinh tế của tỉnh, có điều kiện về không gian, thuận lợi cho việc kết nối các hạ tầng, nhất là các hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, nước; đồng thời, là những khu vực thuận lợi cho việc thu hút lao động làm việc tại các KCN. Phát triển KCN gắn với đô thị, dịch dịch vụ để hình thành Khu công nghiệp gắn với phát triển các khu đô thị dịch vụ (diện tích khu đô thị dịch vụ bằng khoảng 10% diện tích khu công nghiệp). Các cụm công nghiệp phân bố tại các địa phương có điều kiện khó khăn hơn, theo hướng cơ bản địa bàn nào cũng có CCN.

Trong thời gian tới, Trục kinh tế của tỉnh được xác định theo các tuyến giao thông chính trên địa bàn, như: Quốc lộ 279, QL32, QL4D, Cao tốc đi qua các huyện Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường, TP Lai Châu, Phong Thổ... Đây là khu vực có có tính kết nối cao trong tỉnh và với các tỉnh trong khu vực và cả nước; là khu vực tập trung chủ yếu các khu, cụm công nghiệp hiện có của tỉnh. Đồng thời, là những khu vực có không gian phát triển trong tương lai.

Tại Trục kinh tế sẽ tập trung phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại, khu vực này sẽ hình thành vùng động lực kinh tế của tỉnh.

Trên cơ sở điều kiện cụ thể của từng khu vực quy hoạch thành lập các KCN, CCN bố trí quỹ đất để phát triển các khu đô thị - dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của người lao động, để đảm bảo phát triển hạ tầng xã hội quanh các KCN.

c) Các khu vực tập trung phát triển công nghiêp đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Khu vực tập trung phát triển các khu công nghiệp tại các huyện có vị trí thuận lợi về giao thông và điều kiện địa hình, quỹ đất phát triển. Dự kiến khu vực phát triển các KCN bao gồm các huyện Than Uyên, Tân Uyên và Phong Thổ.

Đối với cụm công nghiệp sẽ bố trí cụm công nghiệp tại các huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu bao gồm: Tân Uyên, Than Uyên, Phong Thổ, Mường Tè, Tam Đường, Sìn Hồ, Nậm Nhùn.

d) Phân bố các khu công nghiệp

Giai đoạn 2021-2030, giữ nguyên 01 KCN Mường so hiện có với diện tích 150ha.

Giai đoạn 2031-2050 tiếp tục hình thành 02 KCN với tổng diện tích khoảng 400ha trong đó 01 KCN tại huyện Tân Uyên và thành lập mới 01 KCN tại huyện Than Uyên diện tích dự kiến 150-200 ha.

e) Phân bố các cụm công nghiệp

Giai đoạn 2021-2030: Giữ nguyên 03 CCN với diện tích 102,9 ha tại các Huyện Tân Uyên (35ha), Than Uyên (50ha), Nậm Hàng (17,9ha).

Giai đoạn 2031-2050: Nghiên cứu xây dựng 03 CCN tại các huyện Tam Đường (điều chỉnh KCN Tam Đường thành CCN), thành lập mới các CCN tại các Huyện Sìn Hồ, Mường Tè.

f) Định hướng thu hút các ngành công nghiệp

Khu vực Tân Uyên: Định hướng thu hút đầu tư các lĩnh vực chế biến thực phẩm, thức ăn gia súc, đồ gỗ mỹ nghệ, cơ khí sửa chữa, vật liệu xây dựng, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ kho bãi, vận chuyển

Khu vực Than Uyên: Thu hút các dự án Sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến lương thực thực phẩm, chế biến thức ăn chăn nuôi, sản xuất phân bón, cơ khí chế tạo

Khu vực Nậm Hàng: Định hướng phát triển các ngành nghề: Sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí nhỏ, hàng gia công mỹ nghệ, sản xuất chế biến hàng lâm sản, tiểu thủ công nghiệp.

Khu vực Phong Thổ: Chế biến khoáng sản, điện tử, cơ khí, vật liệu xây dựng…

Các cụm công nghiệp tại các huyện: thu hút chế biến nông, lâm sản, may mặc, da giầy, thủ công mỹ nghệ, sản xuất vật liệu xây dựng, tiểu thủ công nghiệp….

Bảng 2.3: Danh mục các khu, cụm Công nghiệp đến 2030

| TT | Danh mục | Địa điểm | Quy mô | Ngành nghề | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KCN Mường So | Phong Thổ | 220ha | Chế biến khoáng sản, đồ gỗ, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông lâm sản | 2016-2020 |
| 2 | CCN Thành phố Lai Châu | TP Lai Châu | 20ha | Sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ | 2021-2030 |
| 3 | CCN Tân Uyên | Tân Uyên | 35ha | Chế biến nông lâm sản, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, các xưởng cơ khí nhỏ | 2021-2030 |
| 4 | CCN Than Uyên | Than Uyên | 50ha | Chế biến nông lâm sản, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, các xưởng cơ khí nhỏ | 2021-2030 |
| 5 | CCN Nậm Hằng-Lê Lợi | Mường Tè | 17,9ha | Sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí nhỏ,chế biến hàng lâm sản... | 2021-2030 |

###### Xây dựng

Triển khai thực hiện tốt Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và các Nghị định hướng dẫn. Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2030. Tăng cường công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng; quản lý tốt Quy hoạch xây dựng đô thị và hoạt động cấp giấy phép xây dựng, nhất là cấp phép cho các công trình xây dựng của dân cư, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế.

##### Thương mại - Dịch vụ

Phát triển các ngành thương mại, dịch vụ, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng bình quân đạt 7-9,0%/năm. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại; tăng cường quản lý thị trường, chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng; đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu. Tăng cường thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng, cửa khẩu phụ U Ma tu Khoòng và các lối mở theo quy hoạch. Đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng của địa phương, phấn đấu tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trung bình 13%/năm; xuất khẩu hàng địa phương tăng bình quân 11,5%/năm.

Tiếp tục phát triển các tuyến vận tải đường bộ, đường thủy nội địa gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực vận tải; chú trọng phát triển các tuyến vận tải nội vùng, liên tỉnh hiện chưa có. Từng bước thiết lập mô hình vận tải logistic, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Phát triển du lịch Lai Châu theo hướng bền vững gắn với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Tập trung phát triển các loại hình du lịch dựa trên tiềm năng, lợi thế của tỉnh như: Du lịch văn hóa, cộng đồng; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; … Đa dạng hóa các sản phẩm du lịch theo hương hình thành các sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch, liên kết phát triển sản phẩm, kết nối tua tuyến du lịch, nhất là thu hút khách du lịch từ các địa bàn lân cận như: Lào Cai, Sơn La, Điện Biên. Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người Lai Châu đến với du khách trong nước và quốc tế. Khuyến khích thực hiện xã hội hóa đầu tư, bảo vệ, tôn tạo di tích, thắng cảnh; bảo tồn và phục dựng các lễ hội, hoạt động văn hóa dân gian, ... phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về du lịch, kỹ năng nghề cho lực lượng lao động trực tiếp trong ngành. Xây dựng và triển khai có hiệu quả các Đề án, nghị quyết của Tỉnh ủy về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp các dân tộc gắn với phát triển Du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; đồng thời tiếp tục triển khai Đề án xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển Du lịch trên địa bàn tỉnh, nhằm từng bước phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng. Phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025 tốc độ tăng trưởng khách du lịch bình quân trên 20%/năm.

Tăng cường nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính, viễn thông đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; xây dựng mạng vận chuyển bưu chính theo xu hướng dùng chung giữa các doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí vận chuyển, đảm bảo về mặt thời gian, nâng cao chất lượng dịch vụ; ứng dụng công nghệ hiện đại triển khai tự động hóa trong khai thác, tin học hóa các công đoạn bưu chính.

##### Văn hoá - Xã hội

###### Phát triển giáo dục đào tạo

Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo tỉnh Lai Châu là một phần không thể tách rời và phù hợp với xu hướng và định hướng phát triển tổng thể ngành giáo dục trên cả nước cũng như phù hợp với xu hướng và định hướng phát triển của các ngành, lĩnh vực khác trong nền kinh tế.

Phát triển mạng lưới trường lớp từng bước đảm bảo các yêu cầu về cơ sở vật chất trường học, đáp ứng và phù hợp với nhu cầu người học, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao chất lượng cơ sở vật chất trường học, từng bước đáp ứng các điều kiện trường chuẩn quốc gia.

Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo để nâng cao chất lượng tổng thể của nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cho toàn tỉnh.

Nâng cao hiệu quả giáo dục thông qua việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực vật chất và con người hiện có phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Trong các cấp của ngành giáo dục, coi trọng giáo dục sớm, xác định đây là một môi trường phát triển trong giai đoạn mới đặc biệt tại khu vực đô thị.

Phát triển giáo dục nghề nghiệp phù hợp với thực tiễn và nhu cầu phát triển mô hình kinh tế của địa phương.

Phát triển giáo dục theo hướng đảm bảo cơ hội tiếp cận giáo dục cơ bản cho mọi đối tượng; phát triển có trọng điểm.

###### Về y tế

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống y tế tỉnh Lai Châu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng chất lượng, công bằng, hiệu quả, phát triển và phù hợp với các đặc điểm tình hình của địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của nhân dân về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe; giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật và tử vong, tăng tuổi thọ, nâng cao chất lượng dân số góp phần cải thiện chất lượng nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu; đồng thời từng bước đưa ngành y tế Lai Châu đóng góp một các tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

###### Văn hóa thể thao, thông tin và truyền thông

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lai Châu đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Quan tâm xây dựng các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao ở cơ sở; phát triển thể thao thành tích cao. Xây dựng các thiết chế văn hóa, nhất là các thiết chế văn hóa tại thôn, bản phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa trong Nhân dân.

Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan báo chí, đưa chương trình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh lên hạ tầng kỹ thuật số; hoàn thành kế hoạch số hóa truyền hình mặt đất. Tăng cường đầu tư hạ tầng thông tin - truyền thông đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới. Nâng cao chất lượng dịch vụ thông tin, đưa thông tin đến vùng sâu, vùng xa, đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ đời sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Nhân dân.

###### Giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội

Tập trung thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm... quan tâm cải thiện đời sống cho các đối tượng là gia đình chính sách, người có công và các đối tượng yếu thế trong xã hội. Tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em phát triển toàn diện. Thực hiện bình đẳng giới, quan tâm phát triển thanh niên.

###### Công tác dân tộc, tôn giáo

Triển khai, thực hiện đồng bộ các chính sách dân tộc, kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc; tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số; tạo cơ hội thuận lợi cho đồng bào các dân tộc vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo; chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết các dân tộc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

##### Định hướng phát triển không gian

Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng, phục vụ sản xuất và đời sống Nhân dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong đó phát triển hệ thống giao thông là nhiệm vụ đột phá.

Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương triển khai thực hiện các dự án: Xây dựng và cải tạo tuyến đường nối thành phố Lai Châu, cửa khẩu Ma Lù Thàng với đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai; xây dựng sân bay Lai Châu theo quy hoạch. Nâng cấp một số tuyến đường đến trung tâm xã đảm bảo đi lại được 4 mùa; nâng cấp một số tuyến đường giao thông nông thôn, đường tuần tra biên giới theo kế hoạch...

Phát triển hệ thống lưới điện truyền tải, các trạm biến áp theo quy hoạch; phát triển mạng lưới điện nông thôn; kiên cố hoá các công trình thủy lợi, đường nội đồng phục vụ sản xuất, ...; đầu tư nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt tại một số đô thị như thị trấn Tân Uyên, Nậm Nhùn, Sìn Hồ và các thôn, bản vùng cao.

Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các trường dân tộc nội trú, bán trú dân nuôi,... Hoàn thiện hệ thống bệnh viện tuyến huyện, tỉnh; xây dựng các trạm y tế xã đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia theo kế hoạch. Đầu tư xây dựng các nhà văn hóa thôn, bản, các công trình phát thanh, truyền hình, sân tập luyện một số môn thể thao tại những nơi có điều kiện.

##### Dự báo phát triển dân số

Theo nghị quyết 136-NQ-HĐND của tỉnh Lai Châu, dân số tự nhiên của tỉnh của tỉnh tăng với tốc độ là 1,743%/năm trong giai đoạn 2016-2020. Dân số tỉnh hết năm 2020 là 469.811 người. Dự báo năm 2030 dân số của tỉnh sẽ là 535.899 người, năm 2035 là 567.430 người, năm 2040 là 600.816 người, năm 2045 là 631.464 người và năm 2050 là 663.675 người.

##### Sự liên quan giữa phát triển kinh tế - xã hội và phát triển điện lực

Điện là điều kiện cần để phát triển kinh tế xã hội. Một trong những yếu tố đầu vào vô cùng quan trọng của các ngành kinh tế: công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, … là điện.

Đối với ngành công nghiệp điện dùng để vận hành máy móc thiết bị phục vụ mục đích: đốt lò, vận hành dây chuyền, nghiền, hàn, cán, dập, làm mát... Ngoài ra, điện dùng phục vụ chiếu sáng.

Đối với ngành nông nghiệp: điện dùng để vận hành máy móc nông nghiệp, chế biến nông sản…

Đối với ngành thương mại điện dùng trong các khách sạn, nhà hàng, cửa hàng, khu vui chơi giải trí, khu du lịch...

Điện dùng để thắp sáng, sưởi ấm, làm mát trong nhà công sở, văn phòng, trường học, bệnh viện. Kinh tế càng phát triển thì nhu cầu dùng điện càng cao.

Dân cư càng tăng thì nhu cầu dùng điện phục vụ cho sinh hoạt càng tăng.

Xã hội càng phát triển thì đời sống dân cư càng cao dẫn đến nhu cầu dùng điện càng tăng.

Vì vậy, sau khi có quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cần phải quy hoạch phát triển điện lực để tính toán nhu cầu dùng điện cho các ngành kinh tế và nhu cầu điện cho tiêu dùng dân cư. Sau đó, lựa chọn phương án phát triển điện lực hợp lý để đáp ứng nhu cầu dùng điện cho phát triển kinh tế- xã hội trong tương lai của tỉnh.

##### Phân vùng phát triển kinh tế

Chủ trương của tỉnh là tiếp tục phát triển 3 vùng kinh tế theo quy hoạch, huy động các nguồn lực, thu hút đầu tư, đảy nhanh tốc độ phát triển để khai thác tối đa, hiệu quả tiềm năng của từng vùng.

Vùng kinh tế động lực quốc lộ 279, 32 và 4D Cao tốc đi qua các huyện Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường, TP Lai Châu, Phong Thổ, ...:

Hình thành vững chắc vùng sản xuất lúa, ngô tập trung, đưa các loại giống lúa đặc sản vào sản xuất gắn với chế biến, bảo quản, xây dựng sản phẩm gạo đặc sản như Tẻ Dâu, Sén Cù, Khẩu Ký... Phát triển các loại cây như mắc ca, sơn tra, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Cải tạo, mở rộng vùng nguyên liệu chè theo hướng liên kết sản xuất, chế biến sản phẩm chè chất lượng cao, gắn với quảng bá và phát triển thị trường tiêu thụ các thương hiệu chè Tam Đường, Tân Uyên, chè đặc sản Kim Tuyên, Ô Long... Tiếp tục mở rộng vùng nuôi trồng thủy sản nước lạnh, thực hiện thành công dự án nuôi cá tầm trên lòng hồ thủy điện Bản Chát để lấy trứng xuất khẩu; đẩy mạnh các loại hình du lịch cộng đồng, hình thành các tuyến du lịch liên tỉnh, liên vùng. Tích cực trồng rừng sản xuất gắn với xây dựng các nhà máy chế biến gỗ rừng trồng tại khu vực huyện Tân Uyên, Tam Đường; trồng cao su theo quy hoạch gắn với xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su tại huyện Than Uyên, Tân Uyên.

Vùng kinh tế nông, lâm nghiệp, sinh thái sông Đà gồm huyện Mường Tè và vùng thấp Sìn Hồ:

Ổn định diện tích, tập trung đầu tư thâm canh, đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ, phát triển cây cao su và công nghiệp chế biến mủ cao su; thực hiện tốt công tác khoanh nuôi, bảo vệ phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn Sông Đà; khai thác có hiệu quả vùng đất bán ngập. Khuyến khích phát triển mô hình chăn nuôi trang trại, quy mô tập trung; khai thác lợi thế lòng hồ các công trình thủy điện để phát triển thủy sản, thủy cầm.

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình thủy điện đã được cấp phép đầu tư. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng lưới điện truyền tải, lưới điện sinh hoạt nông thôn đến các xã, các bản vùng cao còn lại theo kế hoạch.

Thúc đẩy các hoạt động dịch vụ vận tải đường thủy trên lòng hồ thủy điện Sơn La, Lai Châu phát triển, thu hút các nhà đầu tư vào phát triển các loại hình du lịch sinh thái lòng hồ thủy điện Sơn La, Lai Châu gắn liền với các loại hình du lịch cộng đồng.

Vùng kinh tế cao nguyên Sìn Hồ:

Tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng du lịch; có chính sách hỗ trợ phát triển và thực hiện xã hội hóa đầu tư, gắn với phát triển du lịch cộng đông, nghỉ dưỡng mang bản sắc dân tộc với các loại hình du lịch sinh thái; tăng cường bảo vệ phát triển rừng sinh thái gắn với bảo vệ khai thác bền vững dược liệu từ rừng, phát triển chăn nuôi quy mô hộ liên kết hợp tác. Thu hút các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư phát triển vùng dược liệu, cây hoa, cây ăn quả ôn đới tạo ra các sản phẩm có thương hiệu trên thị trường.

## THÔNG SỐ ĐẦU VÀO CHO LẬP QUY HOẠCH VÀ CÁC TIÊU CHÍ CHO GIAI ĐOẠN QUY HOẠCH

### THÔNG SỐ ĐẦU VÀO CHO LẬP QUY HOẠCH

#### Các thông số kinh tế

##### Số liệu hiện trạng kinh tế - xã hội tỉnh

Đặc điểm tự nhiên, vị trí địa lý và tài nguyên thiên nhiên của tỉnh.

Hiện trạng dân số và phân bố dân cư trên toàn tỉnh.

Hiện trạng phát triển kinh tế các ngành trong tỉnh theo GRDP bao gồm: Tốc độ tăng trưởng, cơ cấu các ngành trong thành phần GRDP, GRDP bình quân trên người, hiện trạng và đặc trưng riêng của các ngành kinh tế trong tỉnh…

Chuỗi số liệu quá khứ về các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của tỉnh theo các thành phần kinh tế: tổng hợp giá trị GRDP, tốc độ tăng GRDP, tốc độ tăng GRDP theo từng ngành.

##### Phương hướng phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn sau

Dự báo dân số, phân bố dân cư cho các giai đoạn quy hoạch.

Quan điểm và mục tiêu phát triển của tỉnh trong các giai đoạn tới.

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu đến 2030, kế hoạch 10 năm phát triển kinh tế xã hội của tỉnh: Tốc độ tăng trưởng, cơ cấu các ngành trong thành phần GRDP, GRDP bình quân trên người…

Quy hoạch ngành: phương hướng phát triển cụ thể các ngành kinh tế trong tỉnh, đặc biệt tập trung vào các ngành kinh tế chính nằm trong cơ cấu GRDP, giao thông, đô thị, …

Định hướng phát triển kết cấu hạ tầng của tỉnh.

#### Các thông số kỹ thuật

Đặc điểm và thông số lưới điện hiện trạng toàn tỉnh:

Thông số, đặc điểm và phương thức vận hành lưới điện cao áp 110kV toàn tỉnh, khả năng liên kết với lưới điện khu vực.

Thông số và phương thức vận hành lưới điện trung áp toàn tỉnh.

Hiện trạng và cơ chế quản lý lưới điện hạ áp, tổn thất và giá bán điện tại các khu vực khác nhau của địa phương.

Tổng hợp điện năng tiêu thụ toàn tỉnh và theo các huyện, thành phố theo 5 thành phần phụ tải giai đoạn 2016-2020.

Danh mục các khách hàng tiêu thụ điện trên địa bàn tỉnh năm 2020 bao gồm: Tên, địa chỉ, điện năng tiêu thụ, ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

Bản đồ, sơ đồ hiện trạng lưới điện 110kV, lưới điện trung áp các huyện, thị, thành phố.

Kế hoạch đầu tư xây dựng mới và cải tạo các công trình điện trên địa bàn tỉnh năm 2020 và các năm tiếp theo.

Thống kê tình hình sự cố lưới điện toàn tỉnh 5 năm gần đây.

Giá bán điện bình quân và giá trị tài sản cố định lưới điện hiện có (nguyên giá và giá trị còn lại) của Công ty Điện lực Lai Châu.

### CÁC TIÊU CHÍ CHO GIAI ĐOẠN QUY HOẠCH

#### Các tiêu chí chung

Tiêu chí chung cho các giai đoạn 2021 - 2025, 2026 – 2030, 2031-2050 là giống nhau:

Đảm bảo dự báo nhu cầu điện chính xác.

Đảm bảo cung cấp điện đầy đủ cho các hộ sử dụng điện với chất lượng tốt nhất.

Phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển điện lực, tránh để xảy ra lãng phí nguồn vốn đầu tư, phù hợp với định hướng và khả năng của tỉnh.

#### Các tiêu chí về nguồn điện

Các tiêu về nguồn điện cho các giai đoạn 2021 - 2025, 2026 – 2030, 2031-2050 như sau:

Nguồn cung cấp điện sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện một cách tối đa, có hiệu quả và có độ dự phòng nằm trong quy định.

Có khả năng hỗ trợ tốt cho lưới điện khu vực.

Đảm bảo huy động đủ công suất cấp điện cho phụ tải trong trường hợp sự cố.

Luôn đảm bảo cấp điện cho lưới điện của tỉnh từ ít nhất 2 nguồn khác nhau.

#### Các tiêu chí về lưới điện

Các tiêu về lưới điện cho các giai đoạn 2021 - 2025, 2026 – 2030, 2031-2050 như sau:

Từng bước nâng cao độ tin cậy an toàn cung cấp điện, đảm bảo chất lượng điện năng lưới điện toàn tỉnh;

Kết cấu lưới điện phải đảm bảo yêu cầu cấp điện trước mắt có dự phòng và không bị phá vỡ trong tương lai;

Kế thừa và phát huy quy hoạch cũ trên cơ sở đó phát triển quy hoạch mới phù hợp quy hoạch và định hướng chung của tỉnh.

Lưới điện phải được cấp từ 2 nguồn điện trở lên và đảm bảo tiêu chí N-1.

### ĐỀ XUẤT QUAN ĐIỂM VÀ LỰA CHỌN TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ SƠ ĐỒ PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC.

#### Lưới điện 500kV

Lưới điện truyền tải 500kV được thiết kế mạch vòng hoặc được cấp điện từ hai nguồn đường dây đến đảm bảo tiêu chí N-1 đến năm 2030 đạt 100%, ngoài ra còn phải có độ dự phòng cho phát triển các năm tiếp theo;

Phù hợp với Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045.

#### Lưới điện 220kV

Lưới điện truyền tải 220kV được thiết kế mạch vòng hoặc được cấp điện từ hai nguồn đường dây đến đảm bảo tiêu chí N-1 đến năm 2030 đạt 100%, ngoài ra còn phải có độ dự phòng cho phát triển các năm tiếp theo;

Để hạn chế dòng ngắn mạch xuống dưới mức quy định của nhà chế tạo, các mạch vòng 220kV có thể vận hành hở. Tại vị trí hở các mạch vòng, khi có đủ điều kiện có thể đặt thiết bị tự động đóng nguồn dự phòng để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Các đường dây trên không xây dựng mới hoặc cải tạo sử dụng cột thép nhiều mạch để tiết kiệm đất. Có thể thiết kế đường dây 220kV và 110kV đi chung cùng một cột;

Cải tạo nâng khả năng tải đường dây trên không dùng tiết diện ≥ 400mm2 hoặc dây phân pha có tiết diện tổng ≥ 600mm2;

Các trạm biến áp được thiết kế với quy chuẩn lắp đặt ít nhất 2 máy biến áp, trong chế độ vận hành bình thường các trạm biến áp 220kV mang tải tối đa 75% công suất. Phù hợp với mật độ phụ tải khu vực, chọn máy biến áp trạm 220kV có công suất định hình ≥ 125MVA.

Phù hợp với Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045.

#### Lưới điện 110kV

Lưới điện 110kV được thiết kế mạch vòng từ thanh cái 110kV của 2 trạm 220kV, hoặc cấp điện từ 2 phân đoạn thanh cái 110kV khác nhau của 1 trạm 220kV. Đường dây 110kV cấp điện đến trạm 110kV đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định và có độ dự phòng cho phát triển các năm tiếp theo;

Các đường dây trên không xây dựng mới hoặc cải tạo sử dụng cột thép nhiều mạch để tiết kiệm hành lang tuyến. Đường dây 110kV có thể được thiết kế đi chung cột với đường dây 220kV;

Đường dây 110kV khu vực miền núi và phục vụ truyền tải công suất các nhà máy thủy điện, đường dây xây dựng mới dùng dây dẫn trên không có tiết diện ≥185 mm2.

Các trạm biến áp được thiết kế với quy chuẩn lắp đặt ít nhất 2 máy biến áp, trong chế độ vận hành bình thường các trạm biến áp 110kV mang tải tối đa 75% công suất. Phù hợp với mật độ phụ tải khu vực, chọn máy biến áp có công suất ≥ 25 MVA; các trạm khách hàng chuyên dùng tuỳ theo nhu cầu sử dụng sẽ chọn công suất gam máy thích hợp.

Đặt bù công suất phản kháng tại các trạm 110kV nhằm mục đích nâng cao điện áp vận hành, giảm tổn thất, tại thanh cái 110kV để đạt yêu cầu cosφ ≥ 0,92.

#### Lưới điện phân phối trung áp

Lưới điện trung áp định hướng phát triển ở 2 cấp điện áp 35kV và 22kV, trong đó lưới 35kV chủ yếu phát triển ở các huyện nông thôn, miền núi; đối với lưới 22kV ưu tiên xây dựng mới, cải tạo và phát triển ở những khu vực trung tâm thành phố, thị trấn, thị xã có nguồn cấp và được quy hoạch có nguồn cấp 22kV, từng bước cải tạo lưới 35kV sang 22kV.

Phát triển lưới điện thông minh, đồng bộ, có tính liên kết và tự động hóa cao, phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành, quy định về thiết kế lưới điện phân phối. Áp dụng các giải pháp đa chia đa nối với các thiết bị đóng cắt có tính năng bảo vệ và tự động (kết hợp trang bị mới và cải tạo, nâng cấp các thiết bị đóng cắt nhằm tận dụng tối đa thiết bị hiện có).

Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại để điều khiển xa từ trung tâm điều khiển và khai thác hiệu quả các ứng dụng của hệ thống SCADA/DMS cho lưới trung thế.

##### Cấu trúc lưới điện

Khu vực thành phố, khu đô thị mới, khu công nghiệp, thành phố, thị trấn và các hộ phụ tải quan trọng, lưới điện được thiết kế mạch vòng, vận hành được hở. Các mạch vòng được cấp điện từ 2 trạm 110kV hoặc từ 2 thanh cái phân đoạn của trạm 110kV có 2 máy biến áp.

Các đường trục trung áp ở chế độ làm việc bình thường mang tải từ (60-70)% công suất so với công suất mang tải cực đại cho phép để bảo đảm an toàn cấp điện khi sự cố.

Để đảm bảo độ tin cậy, cần tăng cường lắp đặt các thiết bị đóng lại (Recloser) trên các tuyến trung áp quan trọng và các nhánh nhằm phân đoạn sự cố.

Tăng cường phân đoạn sự cố các đường trục, các nhánh rẽ lớn bằng các thiết bị Recloser, LBS, DS, LBFCO, FCO…; khu vực thành phố trang bị hệ thống thiết bị bảo vệ, điều khiển hiện đại.

##### Tiết diện dây dẫn

Đường dây 35kV:

Đường trục chính sử dụng dây có tiết diện ≥ 120mm2

Các đường nhánh rẽ sử dụng dây dẫn có tiết diện từ 50mm2

Đường dây 22kV:

Khu vực thành phố, thị xã, khu công nghiệp

Đường trục sử dụng cáp ngầm tiết diện ≥ 120mm2 hoặc đường dây nổi có tiết diện ≥ 120mm2

Cáp ngầm được xây dựng tại trung tâm thành phố nơi có yêu cầu về mỹ quan đô thị và các khu đô thị mới, có tiết diện ≥ 120mm2

Đường nhánh dùng dây dẫn có tiết diện từ 50mm2

Khu vực ngoại thành và các huyện

Đường trục chính sử dụng dây có tiết diện ≥ 95mm2

Các đường nhánh rẽ sử dụng dây dẫn có tiết diện từ 50mm2

Dây dẫn của đường dây trên không sử dụng loại dây nhôm lõi thép; khu vực đô thị đông dân cư dùng dây bọc PVC để tăng độ an toàn và giảm diện tích hành lang tuyến. Đường dây cáp ngầm sử dụng loại cáp khô 3 pha, cách điện XLPE có đặc tính chống thấm dọc và ngang, lõi đồng.

Gam máy biến áp phân phối

Khu vực thành phố, thị xã, thị trấn, khu đô thị mới sử dụng gam máy biến áp từ 160kVA;

Khu vực vùng sâu, vùng xa có thể sử dụng các máy biến áp ba pha có gam công suất phù hợp với nhu cầu phụ tải;

Các trạm chuyên dùng của khách hàng tuỳ theo quy mô và địa điểm sẽ được thiết kế với gam máy và loại máy phù hợp;

Đối với các khách hàng là các tổ chức, cá nhân có sử dụng trạm biến áp riêng phải đăng ký biểu đồ phụ tải và đặc tính kỹ thuật công nghệ của dây chuyền sản xuất và phải đảm bảo hệ số cosφ ≥ 0,9. Trường hợp cosφ ≤ 0,9, bên mua điện phải lắp đặt thiết bị bù công suất phản kháng hoặc mua thêm công suất phản kháng trên hệ thống điện của bên bán để nâng hệ số công suất đạt từ 0,9 trở lên.

Tiêu chuẩn về tổn thất điện áp khi thiết kế

Các đường dây trung áp mạch vòng, khi vận hành hở thiết kế sao cho tổn thất điện áp lớn nhất < 5% ở chế độ vận hành bình thường và < 10% ở chế độ sau sự cố.

Các đường dây trung áp hình tia, cho phép tổn thất điện áp lớn nhất < 10% ở chế độ vận hành bình thường và sự cố.

#### Lưới điện phân phối hạ áp

Lưới điện hạ áp sử dụng hệ thống hạ áp 220/380V, 1 pha, 2 pha hoặc 3 pha trung tính nối đất trực tiếp. Các đường dây hạ áp xây dựng mới ít nhất phải dùng cáp vặn xoắn ABC, có thể sử dụng cáp ngầm XLPE.

Thiết kế cơ bản là hình tia, riêng khu vực thành phố và trung tâm các huyện với các phụ tải quan trọng thiết kế mạch vòng vận hành hở.

##### Tiết diện dây dẫn khu vực đô thị

Đường: Cáp vặn xoắn ABC có tiết diện ≥ 120 mm2 hoặc cáp ngầm XLPE có tiết diện ≥ 150 mm2;

Đường nhánh: Cáp vặn xoắn ABC có tiết diện ≥ 70 mm2 hoặc cáp ngầm XLPE tiết diện ≥ 95 mm2.

##### Tiết diện dây dẫn khu vực nông thôn

Đường trục: Cáp vặn xoắn ABC có tiết diện ≥ 95 mm2;

Đường nhánh: Cáp vặn xoắn ABC có tiết diện ≥ 70 mm2.

##### Dây dẫn sau công tơ

Dây dẫn vào hộ sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt dùng cáp đồng tiết diện ≥ 4 mm2.

## DỰ BÁO NHU CẦU ĐIỆN

### PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ CƠ SỞ DỰ BÁO NHU CẦU ĐIỆN

#### Các cơ sở pháp lý xác định nhu cầu điện

Nhu cầu điện của tỉnh Lai Châu được tính toán dự báo căn cứ vào các tài liệu sau:

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lai Châu đến 2020 giai đoạn 2021-2030;

Quy hoạch các ngành của tỉnh Lai Châu giai 2021-2030;

Các số liệu về tiêu thụ điện thực hiện năm 2011-2020 do công ty Điện lực Lai Châu cung cấp.

Hiệu chỉnh quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét triển vọng đến năm 2030 (Tổng sơ đồ VII hiệu chỉnh) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016.

#### Giới thiệu các mô hình, phương pháp dự báo nhu cầu điện

##### Các phương pháp dự báo nhu cầu điện năng

###### Phương pháp hệ số đàn hồi

Đây là phương pháp thích hợp với các dự báo trung và dài hạn. Phương pháp này dựa trên cơ sở dự báo của các kịch bản phát triển kinh tế - xã hội. Nhu cầu điện năng được mô phỏng theo quan hệ đàn hồi với tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Hệ số đàn hồi () được tính theo công thức sau:

Tốc độ tăng nhu cầu điện (%)

Hệ số đàn hồi () =

Tốc độ tăng trưởng GRDP (%)

Các hệ số đàn hồi được xác định theo từng ngành theo chuỗi phân tích quá khứ. Đây là phương pháp có thể sử dụng khi dự báo trung, dài hạn và cũng từng được sử dụng phổ biến trong quy hoạch phát triển điện lực cấp tỉnh và toàn quốc trước đây. Ưu điểm của phương pháp này là tính toán nhanh, đơn giản và số liệu đầu vào ít, thông thường chỉ cần GRDP. Phương pháp này với cách tiếp cận đơn giản và khả năng cho ra kết quả tức thì, nên các chuyên gia vẫn sử dụng nó như một công cụ kiểm chứng nhanh.

###### Phương pháp phân tích đa hồi quy

Phân tích hồi quy là tìm quan hệ phụ thuộc của một biến, được gọi là biến phụ thuộc vào một biến khác, gọi là biến độc lập nhằm mục đích ước lượng hoặc tiên đoán giá trị kỳ vọng của biến phụ thuộc khi biết trước giá trị của biến độc lập. Nếu có nhiều biến độc lập thì tiếp cận này sẽ gọi là phân tích đa hồi quy, hoặc hồi quy bội.

Đối với dự báo nhu cầu điện hoặc năng lượng, phương pháp phân tích đa hồi quy thường sử dụng các biến số độc lập là GRDP, dân số, tỷ lệ điện khí hóa, giá điện, hoặc GRDP/đầu người… Trong một số trường hợp bản thân biến phụ thuộc cũng được sử dụng trong hàm hồi quy/đa hồi quy, ví dụ tiêu thụ điện năng của ngành năm trước, hệ số sử dụng công suất cực đại Tmax của năm trước, …

Khi áp dụng phương pháp này, các chuyên gia sẽ xây dựng các hàm số phù hợp thể hiện mối quan hệ trong quá khứ giữa Tiêu thụ điện – biến phụ thuộc và các biến số độc lập/phụ thuộc như trên, quá trình này được gọi là mô phỏng. Tiêu thụ điện trong tương lai sẽ được tính thông qua hàm số đó và dự kiến phát triển của các biến độc lập. Thông thường đối với tiêu thụ điện của các ngành trong quy hoạch tỉnh, hàm mô phỏng sẽ chứa đựng các biến số như sau:

Tiêu thụ điện Công nghiệp & Xây dựng ACN = f(GRDPCN, ACN, giá điện)

Tiêu thụ điện Nông nghiệp, ANN = f(GRDPNN, ANN, giá điện)

Tiêu thụ điện Thương mại & Dịch vụ, ATM = f(GRDPTM, ATM, giá điện)

Tiêu thụ điện Quản lý & Tiêu dùng DC ADC = f(GRDP/người, Dân số, giá điện)

Tiêu thụ điện khác, AKhác = f(GRDP, Akhác, giá điện)

Hệ số sử dụng công suất cực đại, Tmax = f(Tmax)

Tổng tiêu thụ điện, hay điện thương phẩm ATP = ACN + ATM + ADC + ANN + Akhác

Tổng điện nhận = ATP */(1- Tỷ lệ tổn thất)

Công suất cực đại, Pmax = Tổng điện nhận/Tmax

Trong một số trường hợp ở trên, biến phụ thuộc cũng là một thành phần của hàm số hồi quy.

Hiện nay có rất nhiều phần mềm thương mại, và cả phi thương mại có thể hỗ trợ một cách hoàn hảo cho phương pháp hồi quy, ví dụ SPSS, E-View, Simple-E, ... Ngoài ra, Microsoft Excel cũng có một chức năng nâng cao, tên gọi là Solver cũng có thể làm rất tốt công tác mô phỏng.

Nói chung, với số lượng biến số độc lập không quá lớn, xây dựng hàm mô phỏng bằng công cụ Simple-E là một lựa chọn phù hợp. Đây là một add-in hoạt động trên nền tảng Microsoft Excel. Nó tận dụng chức năng Solver của Excel nhưng có giao diện thân thiện và dễ sử dụng hơn rất nhiều. Phần mềm dạng add-in này do Viện Kinh tế Năng lượng Nhật Bản phát triển và chuyển giao hoàn toàn miễn phí cho phía Việt Nam kể từ năm 2003.

Hiện nay mô hình Simple-E được sử dụng rất rộng rãi ở Việt Nam. Đây là công cụ hữu hiệu để dự báo nhu cầu năng lượng/điện dài hạn cho Quy hoạch điện lực quốc gia cũng như quy hoạch phát triển điện lực của các tỉnh.

###### Phương pháp ngoại suy theo thời gian

Nội dung của phương pháp là nghiên cứu sự diễn biến của điện năng trong thời gian quá khứ tương đối ổn định để tìm ra một quy luật nào đó, rồi dùng nó để dự đoán tương lai. Phương pháp này thường chỉ sử dụng khi thiếu các thông tin về tốc độ phát triển của các ngành, các phụ tải dự kiến, mức độ hiện đại hóa, ... trong tương lai để làm cơ sở dự báo.

Mô hình này thường có dạng hàm mũ: At = A0(1+a)t

Trong đó: 	At - điện năng dự báo năm t

A0 - điện năng ở năm chọn làm gốc

a - tốc độ phát triển bình quân năm

t - thời gian dự báo

Nhược điểm của phương pháp này là chỉ cho ra kết quả chính xác nếu tương lai không có biến động và quá khứ phải tuân theo một quy luật nhất định nào đó. Vì vậy, phương pháp này chủ yếu để sử dụng khi dự báo ngắn hạn, từ 1-2 năm. Cũng vì lẽ đó, phương pháp ngoại suy ít khi được lựa chọn.

###### Phương pháp chuyên gia

Nội dung chính là sự hiểu biết sâu sắc của các chuyên gia giỏi. Các chuyên gia sẽ đưa ra các dự báo của mình.

###### Phương pháp dự báo trực tiếp

Nội dung của phương pháp là xác định nhu cầu điện năng của năm dự báo dựa trên tổng sản lượng kinh tế của các ngành năm đó và suất tiêu hao điện năng của từng loại sản phẩm hoặc suất tiêu hao trung bình cho 1 hộ gia đình, bệnh viện, trường học, khách sạn, …. Phương pháp này tỏ ra khá chính xác khi có tương đối đầy đủ các thông tin về tốc độ phát triển kinh tế xã hội, các phụ tải dự kiến mới và phát triển mở rộng của các ngành kinh tế, mức độ áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, ... Với các ưu điểm về độ chính xác, bám sát thực tế phát triển của khu vực dự báo, không quá phức tạp nên phương pháp này được dùng phổ biến cho các dự báo tầm ngắn (1-2) năm và tầm vừa (3-5) năm trong các đề án quy hoạch tỉnh, thành phố, ...

##### Lựa chọn mô hình và phương pháp dự báo nhu cầu điện phù hợp với hoàn cảnh của địa phương

Căn cứ vào số liệu điều tra thu thập được, các tài liệu pháp lý liên quan và tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương đề xuất dự báo nhu cầu điện của tỉnh Lai Châu trong giai đoạn quy hoạch theo 2 phương pháp:

Phương pháp tính trực tiếp.

Phương pháp phân tích đa hồi quy.

Phương pháp trực tiếp: được dự báo theo danh mục các phụ tải dự kiến của tỉnh. Phương pháp trực tiếp sẽ được sử dụng để tính toán nhu cầu điện trung hạn đến 2025.

Phương pháp gián tiếp: Sử dụng phương pháp hồi quy, với công cụ Simple-E nhằm kiểm chứng lại kết quả dự báo trung hạn bằng phương pháp trực tiếp, đồng thời sẽ tính toán nhu cầu điện dài hạn đến 2030 và xét đến 2050.

### PHÂN VÙNG PHỤ TẢI ĐIỆN

Căn cứ vào đặc điểm địa hình tự nhiên, phân vùng phát triển kinh tế hiện tại và dự kiến phát triển trong tương lai của tỉnh và căn cứ vào danh mục các hộ tiêu thụ điện xác định trên địa hình từng vùng.

Căn cứ vào khả năng cấp điện của các trung tâm nguồn trạm truyền tải, phân phối hiện tại và phương thức vận hành lưới điện cũng như dự kiến xây dựng các nguồn trạm mới trong giai đoạn đến 2030 và xét đến 2050.

Tỉnh Lai Châu được chia thành 2 vùng phụ tải:

Vùng I:

Là vùng phụ tải trung tâm cũng là vùng kinh tế động lực quốc lộ 32 và 4D bao gồm Thành phố Lai Châu, Tam Đường, Tân Uyên và Than Uyên. Đây là vùng trung tâm chính trị, kinh tế động lực, văn hoá của tỉnh. Đông thời là vùng có tiềm năng để phát triển toàn diện về cả công nghiệp chế biến nông lâm nghiệp, công nghiệp khai khoáng, sản xuất vật liệu xây dựng, thương mại dịch vụ, kinh tế. Dự kiến, phát triển du lịch cộng đồng. Vùng I sẽ là trung tâm công nghiệp trong tương lai của tỉnh. Theo quy hoạch có khu công nghiệp Tam Đường và 3 cụm công nghiệp: CCN Thành phố Lai Châu, CCN Tân Uyên, CCN Than Uyên và các phụ tải lớn khác như: NM khai thác và chế biến đất hiếm Đông Pao,... Hiện tại, vùng I đã có 1 nhà máy điện lớn là NMTĐ Bản Chát - công suất 220MW, 1 trạm biến áp 220kV Than Uyên và 2 trạm 110 kV là Phong Thổ (TP. Lai Châu), Than Uyên.

Vùng II:

Là vùng phụ tải còn lại bao gồm các huyện Phong Thổ, huyện Sìn Hồ, Nậm Nhùn và huyện Mường Tè. Dự kiến trong vùng sẽ có khu công nghiệp Mường So, CCN Lê Lợi - Nậm Hằng. Vùng này sẽ tập trung phát triển kinh tế Lâm - Nông nghiệp sinh thái sông Đà, du lịch sinh thái, văn hóa dân tộc và đặc biệt là phát triển các nhà máy thủy điện. Đây là vùng giàu tiềm năng thủy điện của tỉnh Lai Châu. Hiện vùng có các NM Thuỷ điện Lai Châu 1.200MW, Nhà máy TĐ Nậm Na 2-66MW và Nậm Na 3-84MW, … đã được xây dựng xong và phát điện thương mại cung cấp điện cho phụ tải của tỉnh và cấp điện vào lưới điện truyền tải Quốc Gia. Hiện tại, phụ tải vùng II chủ yếu được cấp điện từ trạm 110kV thủy điện Lai Châu (Nậm Nhùn), trạm 110kV Mường So cấp điện cho phụ tải Sìn Hồ.

### TÍNH TOÁN NHU CẦU ĐIỆN TỈNH LAI CHÂU

#### Đăng ký nhu cầu phụ tải giai đoạn 2021-2025

Căn cứ các phụ tải lớn đăng ký mới tại một số huyện, Thành Phố:

Khu vực Thành Phố:

Tăng trưởng sinh hoạt thuần (từ 4-6%), ngoài ra còn các phụ tải như nhà máy ghạch không nung, mỏ đá, nhà máy chế biến lâm, nông sản:

Các phụ tải đã đăng ký:

Năm 2021: Mỏ Đá Vũ Thành 0,75MW; Nhà Máy Gạch Không Nung 0,4MW, Nhà Máy Chế Biến Mác Ca 0,56MW.

Năm 2022: Khách sạn Ngân Hà 0,75MW; Khách sạn Bảo An 0,56MW. Khu Sinh Thái Thèn Sin 0.63MW

Năm 2023: Nâng nhà Máy Xi Măng Lai Châu 0.56; Mỏ đá Sơn Lâm 0,56MW.

Năm 2024: Trại Chăn nuôi lợn 0,75 MW; Nhà máy Chế biến Tinh Bột Nghệ 0,75MW.

Năm 2025: Nhà máy chế biến khoai mỳ 1M; Trại chăn nuôi gà 0,56 MW.

Khu vực Huyện Tam Đường:

Các phụ tải đã đăng ký:

Năm 2021: Nhà máy SX xi măng khu vực Bản Hon- Tam Đường- 5MW: Nhu cầu năm 2021 (3 MW); Mỏ Đá Đông Pao 0,75MW; Mỏ Đá Thèn Sin 0,32 MW.

Năm 2022: Nhà máy khai thác đất hiếm Lai Châu Bản Hon- Tam Đường- 3 MW; Trại Nuôi Lợn Khun Há 0,75MW; Nhà máy tinh bột nghệ 0,32MW.

Năm 2023: Cấp điện thi Công thủy điện Nậm đích 2- 1MW; Mỏ Đá Bản Giang 0,56MW;

Năm 2024: Cấp điện thi công thủy điện Đông Pao giai đoạn 0.8MW; Nhà Máy chè san Tam Đường 0,75 MW;

Năm 2025: Cấp điện thi công thủy điện Đông Pao giai đoạn II 0,56MW; Nhà máy miến Dong 0,75MW.

Khu vực huyện Sìn Hồ:

Các phụ tải đã đăng ký:

Năm 2021:Nhà máy chế biến sắn tại xã Nậm Cuổi- H. Sìn Hồ (6 MW)... Nhu cầu năm 2021 (GĐ1-3 MW); năm 2022 (3MW);

Năm 2022 Nhà máy chế biến sắn tại xã Nậm Cuổi- H. Sìn Hồ (GĐ2-3 MW).

Năm 2023: Cấp điện thi công thủy điện Nậm Cuổi 0,32MW.

Năm 2024: Nhà Máy chế biến mủ cao su Nậm Tăm 0,56MW.

Năm 2025: Mỏ đá Tả Ngảo 0,56MW.

Khu vực huyện Than Uyên:

Các phụ tải đã đăng ký:

Năm 2021: Thi công NMTĐ Mường Mít (1MW),

Năm 2022: Thi công NMTĐ Suối Lĩnh (1.5 MW),

Năm 2023: Nâng Công suất Nhà máy chè Than Uyên 0,75MW.

Năm 2024: Mỏ Đá Phương Nhung II 0,63MW;

Khu vực huyện Tân Uyên:

Các phụ tải đã đăng ký:

Năm 2021: Cấp điện thi công thủy điện Phiêng Lúc 0,56MW.

Năm 2022: Trại nuôi lợn Mường Khoa 0,63 MW.

Năm 2023: Mỏ Đá Nậm Cần 0,56MW

Năm 2024: Nhà máy giấy Nậm Sỏ 0,56MW.

Năm 2025 Cấp điện thủy điện Hua Be 0,5 MW.

Khu vực huyện Phong Thổ:

Các phụ tải đã đăng ký:

Năm 2021: Phụ tải thi công NMTĐ Nậm So 1, 2 tổng công suất 1.32 MW,

Năm 2022 Phụ tải thi công NMTĐ Nậm Pạc 1, Nậm Pạc 2 tổng công suất 1.56 MW.

Năm 2023: Nhà máy chế biến mủ cao su Pa Tần 0,3MW

Năm 2024: Trạm lữu giữ bảo quản hàng xuất nhập cửa khẩu Ma lù Thàng 0,5MW;

Năm 2025: Mỏ đá Thanh Thế 2 là 0,32MW.

Khu vực huyện Nậm Nhùn, Mường tè:

Các phụ tải đã đăng ký:

Năm 2021: Phụ tải thi công tác NMTĐ Thủy điện Nậm Sí Lùng 1, 2, Pa Hạ, Nậm Sí Lùng 1A... Nhu cầu năm 2021 (5 MW).

Năm 2022: Phụ tải thi công tác NMTĐ Thủy điện Nậm Sí Lùng 1, 2, Pa Hạ, Nậm Sí Lùng 1A... Nhu cầu năm 2022 (bổ sung thêm 4 MW).

Năm 2023:  Phụ tải thi công thủy điện Nậm Ma, Nậm Củm 6 là 2MW

Năm 2024:  Phụ tải thi công thủy điện Nậm Lụm 3 là 3MW.

Năm 2025:  Phụ tải thi công thủy điện Nậm Pảng 2 là 2 MW

Dựa theo các căn cứ trên đã triển khai dự báo nhu cầu phụ tải tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030 tại các bảng dưới.

Bảng 4.1: Danh sách các phụ tải phát triển ngoài tính toán phát triển thuần giai đoạn 2021-2025

| TT | Tên công trình/dự án | Công suất đặt (MW) | Điện áp | Năm dự kiến vận hành | Công suất các năm (MW) |  |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| I | Thành Phố Lai Châu |  |  |  | 1,65 | 1,70 | 2,06 | 1,50 | 8,33 |  |
| 1 | Mỏ Đá Vũ Thành | 0,75 | 35kV | 2021 | 0,75 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nhà Máy Gạch Không Nung 0,4MW | 0,45 | 35kV | 2021 | 0,45 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nhà Máy Chế Biến Mác Ca 0,56MW | 0,56 | 35kV | 2021 | 0,45 |  |  |  |  |  |
| 4 | Khách sạn Ngân Hà | 0,75 | 22kV | 2022 |  | 0,75 |  |  |  |  |
| 5 | Khu Sinh Thái Thèn Sin | 0,56 | 35kV | 2022 |  | 0,32 |  |  |  |  |
| 6 | Khách sạn Bảo An | 0,75 | 22kV | 2022 |  | 0,63 |  |  |  |  |
| 7 | Mỏ Đá Tiến Thành | 0,75 | 35kV | 2023 |  |  | 0,75 |  |  |  |
| 8 | Mỏ đá Sơn Lâm 0,56MW | 0,75 | 35kV | 2023 |  |  | 0,75 |  |  |  |
| 9 | Nâng nhà Máy Xi Măng Lai Châu | 0,63 | 35kV | 2023 |  |  | 0,56 |  |  |  |
| 10 | Trại Chăn nuôi lợn 0,56MW | 0,56 | 35kV | 2024 |  |  |  | 0,75 |  |  |
| 11 | Nhà Máy Chế Biến Tinh Bột Nghệ | 0,32 | 35kV | 2024 |  |  |  | 0,75 |  |  |
| 12 | Nhà máy chế biến khoai mỳ | 1 | 35kV | 2025 |  |  |  |  | 1 |  |
| 13 | Trại chăn nuôi gà | 0,56 | 35kV | 2025 |  |  |  |  | 0,56 |  |
| II | Khu vực Huyện Tam Đường |  |  |  | 4,63 | 4,07 | 2,36 | 2,5 | 6,77 |  |
| 1 | Nhà máy SX xi măng khu vực Bản Hon- Tam Đường | 5 | 35kV | 2021 | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Mỏ Đá Đông Pao | 0,75 | 35kV | 2021 | 0,75 |  |  |  | 0,75 |  |
| 3 | Mỏ Đá Thèn Sin | 0,32 | 35kV | 2021 | 0,32 |  |  |  | 0,32 |  |
| 4 | Nhà máy khai thác đất hiếm Lai Châu Bản Hon- Tam Đường | 3 | 35kV | 2022 |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 5 | Trại Nuôi Lợn Khun Há | 0,75 | 35kV | 2022 |  | 0,75 |  |  | 0,75 |  |
| 6 | Nhà máy tinh bột nghệ | 0,32 | 35kV | 2022 |  | 0,32 |  |  | 0,32 |  |
| 7 | Cấp điện thi Công thủy điện Nậm đích 2 | 1 | 35kV | 2023-2024 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 8 | Mỏ Đá Bản Giang | 0,56 | 35kV | 2023 | 0,56 |  | 0,56 |  | 0,56 |  |
| 9 | Cấp điện thi công thủy điện Đông Pao | 0,8 | 35kV | 2023-2025 |  |  | 0,8 | 0,75 | 0,32 |  |
| 10 | Nhà Máy chè san Tam Đường | 0,75 | 35kV | 2024 |  |  |  | 0,75 |  |  |
| 11 | Nhà máy miến Dong | 0,75 | 35kV | 2025 |  |  |  |  | 0,75 |  |
| III | Khu vực huyện Sìn Hồ: |  |  |  | 3 | 3 | 0,32 | 0,56 | 0,56 |  |
| 1 | Nhà máy chế biến sắn tại xã Nậm Cuổi- H. Sìn Hồ | 6 | 35kV | 2021-2025 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Cấp điện thi công thủy điện Nậm Cuổi | 0,32 | 35kV | 2023 |  |  | 0,32 |  |  |  |
| 3 | Nhà Máy chế biến mủ cao su Nậm Tăm | 0,56 | 35kV | 2024 |  |  |  | 0,56 |  |  |
| 4 | Mỏ đá Tả Ngảo | 0,56 | 35kV | 2025 |  |  |  |  | 0,56 |  |
| IV | Khu vực huyện Than Uyên: |  |  |  | 1 | 1,5 | 0,75 | 0,63 | 0,63 |  |
| 1 | Thi công NMTĐ Mường Mít | 1 | 35kV | 2021 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Thi công NMTĐ Suối Lĩnh | 1,5 | 35kV | 2022 |  | 1,5 |  |  |  |  |
| 3 | Nâng Công suất Nhà máy chè Than Uyên | 0,75 | 35kV | 2023 |  |  | 0,75 |  |  |  |
| 4 | Mỏ Đá Phương Nhung II | 0,63 | 110kV | 2024 |  |  |  | 0,63 | 0,63 |  |
| V | Khu vực huyện Tân Uyên: |  |  |  | 0,56 | 0,63 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |  |
| 1 | Cấp điện thi công thủy điện Phiêng Lúc | 0,56 | 35kV | 2021 | 0,56 |  |  |  |  |  |
| 2 | Trại nuôi lợn Mường Khoa 0,63 MW | 0,63 | 35kV | 2022 |  | 0,63 |  |  |  |  |
| 3 | Mỏ Đá Nậm Cần | 0,56 | 35kV | 2023 |  |  | 0,56 |  |  |  |
| 4 | Nhà máy giấy Nậm Sỏ | 0,56 | 35kV | 2024 |  |  |  | 0,56 |  |  |
| 5 | Cấp điện thủy điện Hua Be 0,5 MW | 0,56 | 35kV | 2025 |  |  |  |  | 0,56 |  |
| VI | Khu vực huyện Phong Thổ: |  |  |  | 1 | 0,75 | 2,18 | 1,31 | 0,32 |  |
| 1 | Phụ tải thi công NMTĐ Nậm So 1, 2 tổng công suất 1 MW | 1,32 | 35kV | 2021-2023 | 1 | 0,75 | 0,56 |  |  |  |
| 2 | Phụ tải thi công NMTĐ Nậm Pạc 1, Nậm Pạc 2 tổng công suất 1,0 MW. | 1,56 | 35kV | 2022-2024 |  | 0 | 1,32 | 0,75 |  |  |
| 3 | Nhà máy chế biến mủ cao su Pa Tần | 0,3 | 35kV | 2023 |  |  | 0,3 |  |  |  |
| 4 | Trạm lữu giữ bảo quản hàng xuất nhập cửa khẩu Ma lù Thàng 0,5MW; | 0,56 | 35kV | 2024 |  |  |  | 0,56 |  |  |
| 5 | Mỏ đá Thanh Thế 2 | 0,32 | 35kV | 2025 |  |  |  |  | 0,32 |  |
| VII | - Khu vực huyện Nậm Nhùn, Mường tè: |  |  |  | 2,94 | 3,81 | 4,06 | 3,18 | 1,84 |  |
| 1 | Phụ tải thi công tác NMTĐ Thủy điện Nậm Sí Lùng 1, 2, Pa Hạ, Nậm Sí Lùng 1A... Nhu cầu năm | 0,56 | 35kV | 2021-2025 | 0,32 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,32 |  |
| 2 | Phụ tải thi công tác NMTĐ Thủy điện Nậm Sí Lùng 1, 2, Pa Hạ, Nậm Sí Lùng 1A... | 0,75 | 35kV | 2021-2025 | 0,56 | 0,75 | 0,75 | 0,56 | 0,32 |  |
| 3 | Phụ tải thi công thủy điện Nậm Ma, Nậm Củm 6 | 1 | 35kV | 2021-2025 | 0,75 | 1 | 1 | 0,75 | 0,56 |  |
| 4 | Phụ tải thi công thủy điện Nậm Lụm 3 | 1 | 35kV | 2021-2025 | 0,75 | 0,75 | 1 | 0,75 | 0,32 |  |
| 5 | Phụ tải thi công thủy điện Nậm Pảng 2 | 0,75 | 35kV | 2021-2025 | 0,56 | 0,75 | 0,75 | 0,56 | 0,32 |  |

#### Dự báo nhu cầu điện tỉnh Lai Châu giai đoạn đến năm 2050

##### Dự báo nhu cầu điện tỉnh Lai Châu theo phương pháp trực tiếp

Nhu cầu điện đến năm 2030 của tỉnh Lai Châu được dự báo theo phương pháp trực tiếp trên cơ sở dự báo nhu cầu điện cho từng thành phần phụ tải sau đó tổng hợp thành nhu cầu điện của toàn tỉnh.

Quá trình tính toán dự báo nhu cầu điện tỉnh Lai Châu theo cơ cấu 5 thành phần theo Quyết định số 389/1999/QĐ-TCTK của Tổng cục thống kê về việc ban hành bản danh mục phân tổ điện thương phẩm cung cấp cho các hoạt động kinh tế - xã hội ngày 4/6/1999 bao gồm:

Nhu cầu điện cho công nghiệp - xây dựng.

Nhu cầu điện cho nông - lâm nghiệp - thuỷ sản.

Nhu cầu điện cho thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng.

Nhu cầu điện cho quản lý và tiêu dùng dân cư.

Nhu cầu điện phục vụ các hoạt động khác.

Việc tính toán dự báo được tiến hành từ các xã, phường, huyện, thị và cuối cùng tập hợp cho toàn tỉnh theo các mốc năm  2020, 2025, 2030.

Nhu cầu phụ tải năm 2020 là số liệu thực hiện của công ty Điện lực Lai Châu. Đối với giai đoạn 2020-2030,  đề án tính toán dự báo nhu cầu phụ tải theo 2 phương án: Phương án cơ sở và phương án cao.

+ Phương án cơ sở:

Là phương án đáp ứng tối đa cho các khu vực dân cư, khu vực công nghiệp có tính khả thi cao, các đề án đã được Nhà nước chấp thuận, phê duyệt và bảo lãnh tài chính.

+ Phương án cao:

Là phương án đáp ứng tối đa cho các nhu cầu phụ tải phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Không hạn chế về vốn đầu tư.

###### Tính toán nhu cầu điện theo phương án cơ sở

a. Nhu điện cho công nghiệp và xây dựng

Nhu cầu điện ngành công nghiệp, xây dựng được tính trên cơ sở dự kiến xây mới, mở rộng các khu, cụm công nghiệp tập trung, các nhà máy thuỷ điện, các nhà máy xí nghiệp với quy mô sản phẩm và công suất lắp đặt của thiết bị ở từng giai đoạn được hoạch định trong quy hoạch và định hướng phát triển công nghiệp, xây dựng của tỉnh. Công nghiệp, xây dựng Lai Châu sẽ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của tỉnh, nhất là trong giai đoạn tới, giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá toàn tỉnh, phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt 12-13%/năm giai đoạn 2021-2025 và 9-10% giai đoạn 2026-2030.

Kết quả tính toán nhu cầu điện cho ngành công nghiệp, xây dựng theo phương án cơ sở như sau:

Bảng 4.2: Nhu cầu điện công nghiệp và xây dựng phương án cơ sở

| Năm | Thành phần | Nhu cầu | % so với TP (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | Công suất (MW) Điện năng A (GWh) Tốc độ tăng trưởng (%/năm) (2021-2025) | 25,06 95,13 12,4 | 29 |
| 2030 | Công suất (MW) Điện năng A (GWh) Tốc độ tăng trưởng (%/năm) (2026-2030) | 39,72 151,47 9,75 | 28 |

b. Nhu cầu điện cho Nông - Lâm - Thủy sản

Chủ yếu là nhu cầu điện cho các trạm bơm thủy lợi tưới tiêu, các nông, lâm trường, trạm, trại chăn nuôi, thuỷ sản. Tuy nhiên, do đặc điểm của vùng núi cao địa hình bị chia cắt mạnh, ruộng đất nhỏ lẻ nên chủ yếu tưới tiêu bằng nước tự chảy. Điện dùng cho các cơ sở sản xuất lâm nghiệp, các nông trường trạm trại và nuôi trồng thủy sản hiện tại không đáng kể, dự kiến đến 2025, 2030 cũng rất nhỏ. Kết quả tính toán nhu cầu điện cho ngành nông lâm nghiệp thuỷ sản theo phương án cơ sở như sau:

Bảng 4.3: Nhu cầu điện nông lâm nghiệp - thuỷ sản

| Năm | Thành phần | Nhu cầu | % so với TP (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | Công suất (MW) Điện năng A (GWh) Tốc độ tăng trưởng (%/năm) (2021-2025) | 0,87 2,29 4,0 | 1 |
| 2030 | Công suất (MW) Điện năng A (GWh) Tốc độ tăng trưởng (%/năm) (2026-2030) | 1,06 2,79 4,0 | 1 |

c. Nhu cầu điện cho Thương mại, dịch vụ

Được tính theo định mức trên diện tích hoặc công suất lắp đặt thiết bị dùng điện của từng cơ sở. Bao gồm điện cấp cho các hoạt động bán buôn bán lẻ, các công ty, cửa hàng, sửa chữa bảo dưỡng vật phẩm tiêu dùng, khách sạn, nhà hàng và nhà nghỉ,... Lai Châu là một tỉnh mới được thành lập do vậy qui mô phát triển cũng như sử dụng điện của các phụ tải cho thành phần này còn rất nhỏ. Dự kiến đến năm 2025, 2030 các phụ tải này sẽ xuất hiện và phát triển ngày càng nhiều trên địa bàn tỉnh tại thành phố, các trung tâm huyện lị, các cụm dân cư nông thôn để đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của dân cư sinh sống trên địa bàn tỉnh và của du khách. Việc tính toán nhu cầu điện cho thành phần này được tính toán dựa trên cơ sở quy hoạch phát triển các ngành dịch vụ thương mại, du lịch đến năm 2030 của tỉnh Lai Châu.

Kết quả tính toán nhu cầu điện cho Thương mại, khách sạn, nhà hàng như sau:

Bảng 4.4: Nhu cầu điện cho thương mại dịch vụ

| Năm | Thành phần | Nhu cầu | % so với TP (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | Công suất (MW) Điện năng A (GWh) Tốc độ tăng trưởng (%/năm) (2021-2025) | 6,94 18,23 6,0 | 5 |
| 2030 | Công suất (MW) Điện năng A (GWh) Tốc độ tăng trưởng (%/năm) (2026-2030) | 9,17 24,09 5,73 | 4 |

d. Nhu cầu điện cho quản lý và tiêu dùng dân cư

Nhu cầu điện cho quản lý và tiêu dùng dân cư bao gồm điện cấp cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, các văn phòng làm việc của các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và điện cấp cho sinh hoạt của các hộ gia đình.

Phụ tải điện cấp cho quản lý được xác định theo quy mô diện tích và trang thiết bị của văn phòng. Phụ tải điện cấp cho sinh hoạt gia đình được tính theo định mức tiêu thụ điện năng cho từng hộ gia đình trong 1 năm theo từng khu vực đặc trưng (Thành phố, thị trấn huyện, nông thôn). Định mức này được tính theo tài liệu hướng dẫn của Bộ Công Thương có căn cứ và hiệu chỉnh theo tiêu thụ điện thực tế năm 2020 của tỉnh, đồng thời có so sánh với mức sử dụng điện nông thôn của một số tỉnh có đặc trưng tương tự. Định mức tiêu thụ điện năng cho tiêu dùng dân cư được trình bày bảng 4.5

Bảng 4.5: Chỉ tiêu ánh sáng sinh hoạt phương án cơ sở

| Khu vực | Năm 2025 |  | Năm 2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/hộ | kWh/hộ.năm | W/hộ | kWh/hộ.năm |
| 1. TP. Lai Châu | 1.400 | 2.520 | 1.700 | 3.230 |
| Ngoại thị | 950 | 1.620 | 1.250 | 2.250 |
| 2. Thị trấn, thị tứ | 650-950 | 1.040-1.620 | 850-1.250 | 1.450-2.250 |
| 3. Nông thôn | 450-650 | 590-850 | 600-850 | 840-1.190 |

Hiện tại tỷ lệ số hộ có điện lưới quốc gia tỉnh Lai Châu khoảng 95.1%, dự kiến đến 2025 tỷ lệ này sẽ đạt trên 96.5%. Năm 2030, dự kiến tỷ lệ số hộ có điện lưới quốc gia tỉnh Lai Châu đạt 98%.

Kết quả tính toán nhu cầu điện cho quản lý và tiêu dùng dân cư như sau:

Bảng 4.6: Nhu cầu điện cho quản lý và tiêu dùng dân cư phương án cơ sở

| Năm | Thành phần | Nhu cầu | % so với TP (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | Công suất (MW) Điện năng A (GWh) Tốc độ tăng trưởng (%/năm) (2021-2025) | 38,04 189,92 11,29 | 58 |
| 2030 | Công suất (MW) Điện năng A (GWh) Tốc độ tăng trưởng (%/năm) (2026-2030) | 59,87 330,40 11,71 | 61 |

e. Nhu cầu điện cho hoạt động khác

Là nhu cầu điện cho rạp chiếu phim, nhà văn hoá, triển lãm, khu di tích lịch sử, vui chơi giải trí, sân bãi thể thao, trường học, bệnh viện, chiếu sáng công cộng, kho bãi, thông tin liên lạc,... được tính theo quy mô diện tích hoặc công suất thiết bị lắp đặt. Kết quả tính toán nhu cầu điện cho các hoạt động khác như sau:

Bảng 4.7: Nhu cầu điện cho các hoạt động khác

| Năm | Thành phần | Nhu cầu | % so với TP (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | Công suất (MW) Điện năng A (GWh) Tốc độ tăng trưởng (%/năm) (2021-2025) | 5,53 23,83 8,0 | 7 |
| 2030 | Công suất (MW) Điện năng A (GWh) Tốc độ tăng trưởng (%/năm) (2026-2030) | 7,21 33,42 7,0 | 6 |

###### Tính toán nhu cầu điện theo phương án cao

a. Nhu điện cho công nghiệp và xây dựng

Kết quả tính toán nhu cầu điện cho ngành công nghiệp, xây dựng theo phương án cao như sau:

Bảng 4.8: Nhu cầu điện công nghiệp và xây dựng phương án cao

| Năm | Thành phần | Nhu cầu | % so với TP (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | Công suất (MW) Điện năng A (GWh) Tốc độ tăng trưởng (%/năm) (2021-2025) | 30,26 103,45 14,3 | 23 |
| 2030 | Công suất (MW) Điện năng A (GWh) Tốc độ tăng trưởng (%/năm) (2026-2030) | 50,27 184,51 12,27 | 26 |

b. Nhu cầu điện cho Nông - Lâm - Thủy sản

Kết quả tính toán nhu cầu điện cho ngành Nông - Lâm - Thủy sản theo phương án cao như sau:

Bảng 4.9: Nhu cầu điện công nghiệp và xây dựng phương án cao

| Năm | Thành phần | Nhu cầu | % so với TP (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | Công suất (MW) Điện năng A (GWh) Tốc độ tăng trưởng (%/năm) (2021-2025) | 0,89 2,35 4,5 | 1 |
| 2030 | Công suất (MW) Điện năng A (GWh) Tốc độ tăng trưởng (%/năm) (2026-2030) | 1,11 2,91 4,4 | 0,4 |

c. Nhu cầu điện cho Thương mại, dịch vụ

Như kết quả dự báo nhu cầu điện Thương mại, dịch vụ theo phương án cao như sau:

Bảng 4.10: Nhu cầu điện cho thương mại, dịch vụ

| Năm | Thành phần | Nhu cầu | % so với TP (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | Công suất (MW) Điện năng A (GWh) Tốc độ tăng trưởng (%/năm) (2021-2025) | 7,89 20,73 8,76 | 5 |
| 2030 | Công suất (MW) Điện năng A (GWh) Tốc độ tăng trưởng (%/năm) (2026-2030) | 14,24 37,43 12,54 | 5 |

d. Nhu cầu điện cho quản lý và tiêu dùng dân cư

Định mức tiêu thụ điện năng cho tiêu dùng dân cư được trình bày bảng 4.11

Bảng 4.11: Chỉ tiêu ánh sáng sinh hoạt phương án cao

| Khu vực | Năm 2025 |  | Năm 2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/hộ | kWh/hộ.năm | W/hộ | kWh/hộ.năm |
| 1. TP. Lai Châu | 1570 | 2870 | 1900 | 3750 |
| Ngoại thị | 1060 | 1850 | 1400 | 2610 |
| 2. Thị trấn, thị tứ | 730-1060 | 1190-1850 | 950-1400 | 1650-2560 |
| 3. Nông thôn | 500-730 | 670-970 | 670-950 | 960-1360 |

Kết quả tính toán nhu cầu điện cho quản lý và tiêu dùng dân cư như sau:

Bảng 4.12: Nhu cầu điện cho quản lý và tiêu dùng dân cư phương án cao

| Năm | Thành phần | Nhu cầu | % so với TP (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | Công suất (MW) Điện năng A (GWh) Tốc độ tăng trưởng (%/năm) (2021-2025) | 52,61 290,35 21,15 | 66 |
| 2030 | Công suất (MW) Điện năng A (GWh) Tốc độ tăng trưởng (%/năm) (2026-2030) | 73,57 444,69 8,9 | 53 |

e. Nhu cầu điện cho hoạt động khác

Bảng 4.13: Nhu cầu điện cho các hoạt động khác

| Năm | Thành phần | Nhu cầu | % so với TP (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | Công suất (MW) Điện năng A (GWh) Tốc độ tăng trưởng (%/năm) (2021-2025) | 6,19 24,38 8,5 | 6 |
| 2030 | Công suất (MW) Điện năng A (GWh) Tốc độ tăng trưởng (%/năm) (2026-2030) | 8,88 35,00 7,5 | 5 |

###### Kết quả tính toán nhu cầu điện theo 2 phương án

Bảng 4.14: Nhu cầu điện tỉnh Lai Châu theo 2 phương án

| Năm | Thành phần | P.án cơ sở | P.án cao |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | Công suất (MW) Điện thương phẩm (GWh) Điện nhận (GWh) Tăng trưởng ĐTP BQ (%/năm) (2021-2025) | 76,43 329,41 411,76 10,9 | 97,84 441,26 527,07 17,6 |
| 2030 | Công suất (MW) Điện thương phẩm (GWh) Điện nhận (GWh) Tăng trưởng ĐTP BQ (%/năm) (2026-2030) | 117,03 542,17 630,45 10,5 | 148,07 704,55 797,68 9,8 |

Bảng 4.15: Nhu cầu điện năng các thành phần phụ tải của tỉnh giai đoạn đến năm 2030 – Phương án cơ sở

| TT | NGÀNH | NĂM 2020 |  | NĂM 2025 |  | NĂM 2030 |  | TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG BQ NĂM (%/năm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A (GWh) | %A | A (GWh) | %A | A (GWh) | %A | 2021-2025 | 2026-2030 |
| 1 | Thành phần phụ tải |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Công nghiệp + Xây dựng | 53,0 | 27 | 95,13 | 32 | 151,47 | 30 | 12,4 | 9,7 |
| 1.2 | Nông nghiệp | 1,9 | 1 | 2,29 | 1 | 2,79 | 1 | 4,0 | 4,0 |
| 1.3 | Thương mại và dịch vụ | 13,6 | 7 | 18,23 | 6 | 24,09 | 5 | 6,0 | 5,7 |
| 1.4 | Quản lý tiêu dùng và dân cư | 111,2 | 57 | 189,92 | 54 | 330,40 | 59 | 11,3 | 11,7 |
| 1.5 | Hoạt động khác | 16,2 | 8 | 23,83 | 8 | 33,42 | 6 | 8,0 | 7,0 |
| 2 | Sản lượng điện thương phẩm | 196,0 |  | 329,41 |  | 542,17 |  | 10,9 | 10,5 |
| 3 | Tỷ lệ tổn thất điện năng (%) |  | 3,33 |  | 3,0 |  | 2,9 |  |  |
| 4 | Điện nhận | 276,9 |  | 411,76 |  | 630,45 |  |  |  |
| 5 | Pmax | 51,40 |  | 76,43 |  | 117,03 |  | 9,1 | 8,9 |

Bảng 4.16: Nhu cầu điện năng các thành phần phụ tải của tỉnh giai đoạn đến năm 2030 – Phương án cao

| TT | NGÀNH | NĂM 2020 |  | NĂM 2025 |  | NĂM 2030 |  | TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG BQ NĂM (%/năm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A (GWh) | %A | A (GWh) | %A | A (GWh) | %A | 2021-2025 | 2026-2030 |
| 1 | Thành phần phụ tải |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Công nghiệp + Xây dựng | 53,0 | 27 | 103,45 | 23 | 184,51 | 26 | 14,3 | 12,3 |
| 1.2 | Nông nghiệp | 1,9 | 1 | 2,35 | 1 | 2,91 | 0,41 | 4,5 | 4,4 |
| 1.3 | Thương mại và dịch vụ | 13,6 | 7 | 20,73 | 5 | 37,43 | 5 | 8,8 | 12,5 |
| 1.4 | Quản lý tiêu dùng và dân cư | 111,2 | 57 | 290,35 | 66 | 444,69 | 63 | 21,2 | 8,9 |
| 1.5 | Hoạt động khác | 16,2 | 8 | 24,38 | 6 | 35,00 | 5 | 6,0 | 7,5 |
| 2 | Sản lượng điện thương phẩm | 196,0 |  | 441,26 |  | 704,55 |  | 17,6 | 9,8 |
| 3 | Tỷ lệ tổn thất điện năng (%) |  | 3,33 |  | 3,0 |  | 2,9 |  |  |
| 4 | Điện nhận | 276,9 |  | 527,07 |  | 797,68 |  |  |  |
| 5 | Pmax | 51,40 |  | 97,84 |  | 148,07 |  | 15,2 | 8,6 |

##### Dự báo nhu cầu điện tỉnh Lai Châu theo phương pháp phân tích đa hồi quy

Dự báo bằng mô hình Simple-E gồm bước như sau:

Bước 1: xây dựng bộ cơ sở dữ liệu quá khứ về kinh tế - năng lượng 10 năm của tỉnh, gồm các số liệu về kinh tế-xã hội như: GRDP theo các ngành kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng (CPI), dân số, số hộ, thu nhập GRDP/đầu người, tỉ lệ điện khí hoá nông thôn, giá điện bình quân theo các ngành và số liệu về tiêu thụ điện năng theo các ngành, tổng điện thương phẩm, điện nhận, Pmax.

Bước 2: xây dựng hàm hồi quy biểu thị mối tương quan giữa tiêu thụ điện năng của từng ngành với các biến phụ thuộc như: GRDP của ngành, tiêu thụ điện năng của ngành năm trước, dân số, GRDP trên đầu người, tỉ lệ điện khí hoá, giá điện, … Cụ thể hàm hồi qui cho từng ngành như sau:

Tiêu thụ điện ngành Công nghiệp, Xây dựng = f (GRDP ngành CN, giá điện)

Tiêu thụ điện cho Nông nghiệp = f (GRDP ngành NN, giá điện)

Tiêu thụ điện cho Thương mại-dịch vụ = f (GRDP ngành dịch vụ, giá điện)

Tiêu thụ điện cho Dân dụng = f (GRDP/người, dân số, giá điện)

Tiêu thụ điện cho Ngành khác = f (GRDP/người)

Bước 3: Giả thiết các kịch bản phát triển kinh tế, dân số, giá điện, tiết kiệm điện:

Kịch bản tăng trưởng kinh tế (tăng trưởng GRDP)

Tốc độ tăng trưởng dân số.

Kịch bản tăng trưởng giá điện

Kịch bản tiết kiệm điện năng

Nhu cầu điện năng cho mỗi ngành, mỗi giai đoạn sẽ được tính toán dựa trên hàm hồi quy nhu cầu điện các ngành và các kịch bản giả thiết nêu trên.

Điện thương phẩm sẽ bằng tổng điện tiêu thụ điện của các ngành cộng lại

Điện nhận

Điện nhận = Điện thương phẩm/(1-Tỉ lệ tổn thất/100)

Hệ số phụ tải

Hệ số PT = f (Điện cho Công nghiệp, dân dụng)

Pmax

Pmax = (Điện nhận/8.760)/(Hệ số PT/100)

Tiến hành dự báo nhu cầu điện hàng năm theo phương pháp phân tích đa hồi quy trong giai đoạn 2021-2030 và 2031-2050 của toàn tỉnh.

Điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2021-2030 được dự báo dựa trên kịch bản tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhu cầu điện tiêu thụ trong giai đoạn 2031-2050 tính tương đối theo tăng trưởng kinh tế của giai đoạn trước.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân thời kỳ 2021-2025 được tính bằng 11,6%/năm, giả thiết giai đoạn 2026-2030 tốc độ tăng trưởng GRDP bằng 11,3%. Giai đoạn 2031-2050 GRDP tăng với tốc độ thấp hơn giai đoạn trước một chút còn khoảng 6-8%/năm.

Dân số năm 2020 là 469,81 nghìn người, tốc độ tăng dân số tự nhiên đến 2025 là 1,5%/năm, ước năm 2025 đạt 506,12 nghìn người. Tốc độ tăng dân số các năm còn lại tạm tính là khoảng 1,0-1,15	%/năm, ước dân số năm 2030, 2040 và 2050 lầm lượt là 535,90- 600,82- 663,67 nghìn người.

Việc tính toán theo mô hình Simple-E được thực hiện hoàn toàn trên chương trình phần mềm máy tính. Kết quả dự báo nhu cầu điện tỉnh Lai Châu giai đoạn đến năm 2050 theo phương pháp phân tích đa hồi quy được trình bày tại các bảng dưới.

Bảng 4.17: Nhu cầu công suất theo các huyện, thành phố của tỉnh đến năm 2025

Đơn vị : MW

| TT | Hạng mục | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tốc độ tăng trưởng trung bình công suất (%/năm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2020 | 2021-2025 |
| 1 | TP Lai Châu | 11,4 | 11,6 | 12,7 | 13,3 | 13,5 | 16,1 | 17,7 | 19,4 | 20,09 | 21,56 | 4,3 | 7,6 |
| 2 | Huyện Tam Đường | 3,8 | 3,9 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 8,6 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 4,3 | 5,1 |
| 3 | Huyện Tân Uyên | 5,9 | 6 | 6,5 | 6,6 | 6,9 | 7,3 | 7,8 | 8,2 | 8,7 | 9,2 | 4,0 | 6,0 |
| 4 | Huyện Than Uyên | 8,1 | 8,2 | 9 | 9,1 | 9,4 | 9,9 | 10,4 | 10,9 | 11,4 | 12 | 3,8 | 4,9 |
| 5 | Huyện Phong Thổ | 3,8 | 3,9 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 6 | 4,3 | 5,7 |
| 6 | Huyện Sìn Hồ | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,50 | 5,0 | 5,0 |
| 7 | Huyện Nậm Nhùn | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,80 | 5,0 | 5,0 |
| 8 | Huyện Mường tè | 5,7 | 5,8 | 6,3 | 6,4 | 6,9 | 7,2 | 7,6 | 8,0 | 8,4 | 8,8 | 4,9 | 5,0 |
|  | Pmax | 43,1 | 43,9 | 47,8 | 49 | 51,4 | 59,9 | 63,9 | 68,0 | 71,2 | 75,4 | 5 | 5,9 |

Bảng 4.18: Nhu cầu công suất và điện năng các thành phần phụ tải của tỉnh giai đoạn đến năm 2035

| TT | NGÀNH | NĂM 2020 |  | NĂM 2025 |  | NĂM 2030 |  | NĂM 2035 |  | TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG BQ NĂM (%/năm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A (GWh) | %A | A (GWh) | %A | A (GWh) | %A | A (GWh) | %A | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | Thành phần phụ tải |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Công nghiệp + Xây dựng | 53,0 | 27 | 103,1 | 32 | 166,0 | 30 | 272,6 | 28 | 13,2 | 10,0 | 10,4 |
| 1.2 | Nông nghiệp | 1,9 | 1 | 2,3 | 1 | 2,9 | 1 | 3,5 | 0 | 4,5 | 4,1 | 4,2 |
| 1.3 | Thương mại và dịch vụ | 13,6 | 7 | 19,3 | 6 | 26,1 | 5 | 35,9 | 4 | 7,2 | 6,3 | 6,6 |
| 1.4 | Quản lý tiêu dùng và dân cư | 111,2 | 57 | 173,1 | 54 | 322,1 | 59 | 613,4 | 63 | 9,7 | 13,2 | 13,7 |
| 1.5 | Hoạt động khác | 16,2 | 8 | 24,7 | 8 | 31,7 | 6 | 41,2 | 4 | 6,4 | 5,1 | 5,4 |
| 2 | Sản lượng điện thương phẩm | 196,0 |  | 322,5 |  | 548,9 |  | 966,6 |  | 10,2 | 11,2 | 12,0 |
| 3 | Tỷ lệ tổn thất điện năng (%) |  | 3,33 |  | 3,0 |  | 2,9 |  | 2,8 |  |  |  |
| 4 | Điện nhận | 276,9 |  | 404,6 |  | 637,4 |  | 1.066,5 |  |  |  |  |
| 5 | Giá bán bình quân chưa VAT (đ/kwh) | 1.861 |  | 1.915 |  | 1.915 |  | 1.915 |  |  |  |  |
| 6 | Pmax | 51,40 |  | 75,40 |  | 118,32 |  | 197,97 |  | 8,7 | 9,5 | 10,8 |

Bảng 4.19: Nhu cầu công suất và điện năng của tỉnh giai đoạn đến năm 2050

| Năm | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG BQ NĂM (%/năm) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 | 2046-2050 |
| Sản lượng điện thương phẩm (GWh) | 196,0 | 322,5 | 548,9 | 966,6 | 1.430,6 | 1.994,3 | 2.808,0 | 10,2 | 11,2 | 12,0 | 8,2 | 6,9 | 7,1 |
| Pmax (MW) | 51,40 | 75,40 | 118,32 | 197,97 | 286,29 | 393,42 | 547,93 | 8,7 | 9,5 | 10,8 | 7,7 | 6,6 | 6,8 |

Kết quả dự báo nhu cầu điện tỉnh Lai Châu theo phương pháp trực tiếp (phương án cơ sở) và phương pháp gián tiếp đến năm 2030 chênh lệch không lớn (khoảng < 5%). Do vậy kết quả dự báo theo phương pháp gián tiếp sẽ được chọn để tính toán phát triển nguồn và lưới điện tỉnh Lai Châu.

So sánh dự báo nhu cầu điện theo 2 phương pháp

##### Tổng hợp kết quả dự báo

Tổng hợp kết quả dự báo theo phương pháp gián tiếp – đa quy hồi được trình bày trong bảng sau:

Bảng 4.20: Kết quả dự báo nhu cầu điện phương pháp gián tiếp – đa quy hồi

|  |  | Điện năng (GWh ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Năm | 2025 | 2030 |
| I | Tổng thương phẩm | 322,5 | 548,90 |
| II | Điện nhận | 404,6 | 637,39 |
| III | Pmax (MW) | 75,40 | 118,32 |

## NĂNG LƯỢNG CHO PHÁT ĐIỆN

### HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CHO SẢN XUẤT ĐIỆN

#### Hiện trạng sử dụng khai thác thủy điện

Căn cứ theo thống kê, các thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu hằng năm cung cấp cho lưới điện quốc gia khoảng 6 tỷ kWh, tương đương khoảng 2.000 MW công suất đặt. Tổng công suất thủy điện lớn, vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã được xây dựng đến năm 2020 là 2.320,30 MW. Tổng công suất các dự án thủy điện nhỏ (dưới 30MW) có khả năng xây dựng là khoảng 2062MW, hiện tại đã xây dựng và đi vào hoạt động hơn 170,3MW. Như vậy, tiềm năng thủy điện của tỉnh vẫn còn rất lớn.

Các năm 2017, 2018 là những năm nước về nhiều, tổng điện năng sản xuất từ thủy điện năm 2018 là 6.595 triệu kWh. Năm 2019 là những năm khô hạn, tổng sản lượng thủy điện chỉ đạt 4.305,18 triệu kWh. Chi tiết sản lượng điện theo từng năm giai đoạn 2011-2020 được thể hiện dưới đây:

Bảng 5.1: Diễn biến sản lượng thủy điện 2011-2020 (triệu kWh)

| Năm | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sản lượng | 9,54 | 66,78 | 763,61 | 888,74 | 1.064,1 | 4.890,19 | 6.211,6 | 6.595 | 4.305,18 | 6.021 |

Nguồn: BC đánh giá tình hình thực hiện QH thuỷ điện

Mặc dù tiềm năng thuỷ điện vừa và nhỏ còn rất lớn, tuy nhiên song song với việc phát triển thủy điện sẽ còn để lại những tác động như: lượng di dân tái định cư lớn, sinh kế của người dân, mất rừng và môi trường sống, tác động đến cơ chế thủy văn, suy giảm đa dạng sinh học. Vì vậy những năm gần đây Bộ Công Thương đã thực hiện xiết chặt quá trình thẩm tra thiết kế, thi công, quản lý các công trình thủy điện, tăng cường công tác quản lý an toàn đập thủy điện trong mùa lũ, công tác phòng chống thiên tai, lũ lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, vận hành hồ chứa và nhà máy thủy điện để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du, và giảm tác động của việc phát triển thủy điện tới môi trường.

Do vậy trong giai đoạn 2021-2030 sắp tới việc phát triển các thuỷ điện vừa và nhỏ phải được thực hiện một cách bài bản, đảm bảo giảm tối thiểu các tác động đến vấn đề xã hội, môi trường. Tỉnh Lai Châu cần có các cơ chế pháp lý chi tiết, rõ ràng để đảm bảo vẫn phát triển được tiềm năng thuỷ điện to lớn, đồng thời quản lý chặt chẽ quá trình phát triển và vận hành thuỷ điện.

#### Hiện trạng sử dụng năng lượng mới và năng lượng tái tạo cho sản xuất điện

Hiện tại, các nguồn năng lượng mới và năng lượng tái tạo đang được khai thác tại Việt Nam cũng như trên địa bàn tỉnh Lai Châu bao gồm: điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối (bã mía, rơm rạ, ...).

Điện mặt trời là loại hình nguồn năng lượng tái tạo có tiềm năng vào loại trung bình so với trên toàn quốc. Những năm gần đây do công nghệ phát triển, chi phí đầu tư xây dựng điện mặt trời đã giảm khá nhiều so với những năm đầu thập kỷ. Cùng với đó, Chính phủ đã đưa ra cơ chế khuyến khích phát triển mặt trời thông qua giá mua điện đã khiến cho các dự án điện mặt trời và điện gió phát triển rất nóng trong thời gian vừa qua. Tỉnh Lai Châu cũng không nằm ngoài xu thế phát triển năng lượng mặt trời này của cả nước. Tuy nhiên đến hết năm 2020, trên địa bàn tỉnh chưa có nhà máy điện mặt trời nào được đi vào hoạt động.

Tiềm năng phát triển điện gió trên địa bàn tỉnh Lai Châu không lớn do vận tốc gió trung bình năm đo được chủ yếu < 3m/s. Tuy nhiên tại một số vị trí có vận tốc gió lớn thường xuyên trong năm vẫn có khả năng phát triển nguồn năng lượng này.

Tỉnh Lai Châu có tiềm năng nguồn điện sinh khối tương đối lớn từ các loại nguyên liệu như rơm rạ, gỗ vụn, mùn cưa, vỏ trấu, … Tuy nhiên hiện nay mới chỉ manh nha phát triển.

### HIỆN TRẠNG CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CHO PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÁI TẠO

Về mặt chủ trương chính sách, Chính phủ đã đặt ra mục tiêu phát triển NLTT trong các tài liệu: Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 đến 2020 có xét đến 2030, Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính Trị.

Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam giai đoạn đến 2030 có xét đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 2068/QĐ - TTg ngày 25/11/2015, trong đó đề ra tỷ lệ điện sản xuất từ NLTT (bao gồm cả thủy điện lớn và nhỏ) trong tổng điện năng sản xuất của quốc gia phải đạt 38% vào năm 2020; 32% vào năm 2030 và 43% vào năm 2050.

QHĐ7 điều chỉnh: dự kiến các nguồn điện NLTT (bao gồm thủy điện nhỏ, điện gió, điện mặt trời, và điện sinh khối) sẽ chiếm 21% tổng công suất nguồn điện của quốc gia vào năm 2030.

Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính Trị: quy định tỷ lệ nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt 15-20% năm 2030 và 25-30% năm 2045, tương ứng tỷ lệ điện năng của năng lượng tái tạo trong tổng điện năng sản xuất toàn quốc là khoảng 30% năm 2030 và 40% năm 2045.

Để đạt được các mục tiêu NLTT nêu trên, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều cơ chế khuyến khích khác nhau cho các loại hình điện năng lượng tái tạo được đánh giá có tiềm năng lớn.

Hình 5.1: Cơ chế khuyến khích phát triển điện tái tạo hiện hành

Ngoài các cơ chế khuyến khích về giá mua điện như nêu trên, các dự án NLTT ở Việt Nam còn có thể được hưởng các cơ chế hỗ trợ khác như ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu thiết bị, ưu đãi về sử dụng đất và tiếp cận tài chính. Bảng dưới đây tóm lược các cơ chế ưu đãi khác của Chính phủ cho tất cả các loại dự án NLTT.

Bảng 5.2: Cơ chế khuyến khích cho dự án điện tái tạo nối lưới tại Việt Nam

| STT | Cơ chế khuyến khích tài chính | Mức độ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thuế TNDN | Thuế suất thuế TNDN: - 4 năm đầu kể từ năm có thu nhập chịu thuế: 0% - 9 năm tiếp theo: 5% - 2 năm tiếp theo: 10% - Các năm còn lại: 20% |
| 2 | Thuế nhập khẩu | Hàng hóa nhập khẩu làm tài sản cố định, vật liệu và bán thành phẩm không được sản xuất trong nước. Nhà đầu tư nên kiểm tra Danh mục các hàng hóa và sản phẩm được miễn thuế nhập khẩu hàng năm được Bộ KHĐT công bố. |
| 3 | Sử dụng đất | Tiền thuê đất ưu đãi theo quy định của tỉnh |
| 4 | Phí bảo vệ môi trường | 0% |
| 5 | Đầu tư | Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) cho vay lên tới 70% tổng chi phí đầu tư với lãi suất tương đương với mức lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm cộng với 1%/năm. |

### TIỀM NĂNG CÁC NGUỒN NĂNG LƯỢNG SƠ CẤP

#### Tiềm năng thủy điện và khả năng khai thác

Tiềm năng thủy điện nhỏ phụ thuộc vào sự phân bố của mạng lưới sông suối, phân phối dòng chảy và sự chênh cao địa hình.

Lai Châu là tỉnh giàu tiềm năng thuỷ điện: Tỉnh thuộc vùng thượng lưu của sông Đà, địa hình chia cắt mạnh, lượng mưa lớn...nên Lai Châu có mật độ sông suối khá cao đạt 5,5 - 6 km/ km2, phân bố tương đối đều và mang tính đầu nguồn nằm trong các hệ thống sông Hồng, sông Mã, sông Mê Kông, ... Sông suối có độ dốc lớn, lắm thác nhiều ghềnh và lưu lượng dòng chảy lớn nên có tiềm năng rất lớn về thủy điện.

Dòng sông chính là sông Đà bắt nguồn từ huyện Cảnh Dương (Vân Nam, Trung Quốc) chạy dọc theo huyện Mường Tè, sau đó chạy dọc phía Nam huyện Nậm Nhùn, tạo thành ranh giới tự nhiên giữa Lai Châu và Điện Biên. Trên địa bàn Lai Châu có ba hệ thống sông chính là chi lưu cấp I của sông Đà, gồm:

Lưu vực sông Nậm Na: Diện tích lưu vực khoảng 2.190 km2, gồm các địa bàn: toàn bộ huyện Phong Thổ, khu vực Tam Đường và phần Tây Bắc của huyện Sìn Hồ với môđun dòng chảy trung bình từ 40 – 80 l/s.km2;

Lưu vực sông Nậm Mạ: Gồm toàn bộ các xã vùng thấp huyện Sìn Hồ, có tổng diện tích lưu vực khoảng 930 km2, độ dốc khá nhỏ, chế độ dòng chảy thuận, môđun dòng chảy trung bình khoảng 50 l/s.km2;

Lưu vực sông Nậm Mu: Chảy dọc theo thung lũng Bình Lư, Than Uyên với diện tích lưu vực khoảng 2.958 km2, môđun dòng chảy mùa kiệt đạt 8 l/s.km2, mùa lũ tần xuất 2% đạt 12-14 m3/s.km2; Tiềm năng thủy điện chưa khai thác khoảng 50MW.

Lưu vực suối Nậm Ma: Diện tích lưu vực khoảng 914,9 km2, gồm địa bàn xã Mù Cả, huyện Mường Tè, độ dốc lớn, môđun dòng chảy trung bình 46 l/s.km2; Tiềm năng thủy điện chưa khai thác khoảng 100MW.

Lưu vực suối Nậm Ngà: Diện tích lưu vực khoảng 1.200 km2; gồm địa bàn xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu và huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, độ dốc lớn, môđun dòng chảy trung bình 36 l/s.km2; Tiềm năng thủy điện chưa khai thác khoảng 68MW.

Lưu vực suối Là Si: Diện tích lưu vực khoảng 147 km2; gồm địa bàn xã Thu Lũm, Ka Lăng, Tá Bạ, huyện Mường Tè, độ dốc lớn, môđun dòng chảy trung bình 70,9 l/s.km2; Tiềm năng thủy điện chưa khai thác khoảng 54MW.

Lưu vực suối Kha Ứ: Diện tích lưu vực khoảng 236 km2; gồm địa bàn xã Tà Tổng, Nậm Khao, huyện Mường Tè, độ dốc lớn, môđun dòng chảy trung bình 78 l/s.km2; Tiềm năng thủy điện chưa khai thác khoảng 45MW.

Lưu vực suối Nậm So: Diện tích lưu vực khoảng 170 km2; gồm địa bàn xã Thèn Sin, huyện Tam Đường và xã Mường So, Nậm xe, huyện Phong Thổ, độ dốc lớn, môđun dòng chảy trung bình 61,7 l/s.km2; Tiềm năng thủy điện chưa khai thác khoảng 40MW.

Nước mặt là nguồn tài nguyên quý giá cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt, đồng thời còn để phát triển thuỷ điện.

Lượng mưa ở Lai Châu khá lớn, đạt bình quân từ 2.500 - 2.700 mm/năm và phân bố không đều trong năm. Mưa lớn tập trung vào mùa hè, nhất là các tháng 6, 7, 8 và thường chiếm tới 80% lượng mưa cả năm. Các tháng mùa khô (từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau) có lượng mưa ít, chỉ chiếm khoảng 20% lượng mưa cả năm. Sự phân bố lượng mưa tập trung theo mùa đã ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất nông, lâm nghiệp cũng như việc thi công các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh (mùa mưa, lượng mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn thường gây nên lũ lụt; mùa khô, thời gian mưa ít kéo dài, gây nên tình trạng thiếu nước, khô hạn).

##### Thủy điện truyền thống

Như đã trình bày ở trên, tỉnh Lai Châu có tiềm năng phát triển thuỷ điện rất lớn và hiện tại mới chỉ khai thác được một lượng một phần. Tổng công suất thủy điện lớn, vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã được xây dựng đến năm 2020 là 2.320,30 MW. Tổng tiềm năng thủy điện của tỉnh vào khoảng 4.950,85MW. Như vậy, tiềm năng thủy điện của tỉnh vẫn còn rất lớn.

Số dự án thủy điện triển khai đầu tư, vận hành và khai thác trong kỳ quy hoạch phân bổ theo địa bàn cấp huyện là 160 dự án với tổng công suất là 4.254,35 MW, cụ thể: Huyện Mường Tè 56 dự án (1.045,6 MW), Huyện Nậm Nhùn 25 dự án (1.497,65 MW), Huyện Sìn Hồ 14 dự án (269 MW)), Huyện Phong Thổ 33 dự án (393 MW), Huyện Tam Đường 11 dự án (97,2 MW), Huyện Tân Uyên 13 dự án (119,6 MW) và Huyện Than Uyên 8 dự án (829,5 MW).

Ngoài ra còn có 80 dự án thủy điện tiềm năng đang đăng ký khảo sát và lập hồ sơ bổ sung quy hoạch trên địa bàn tỉnh Lai Châu với tổng công suất là 696,5 MW.

##### Thủy điện tích năng

Trong bối cảnh nguồn năng lượng hóa thạch đang dần cạn kiệt, việc phát triển nguồn năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) được xem là xu hướng tất yếu và là một trong những giải pháp quan trọng góp phần khai thác triệt để nguồn tài nguyên thiên nhiên tái tạo, nguồn điện phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, việc phát triển năng lượng tái tạo gặp rào cản rất lớn do năng lượng tái tạo có tính thay đổi, khó dự đoán, không liên tục. Do đó, cần triển khai đầu tư các dự án thủy điện tích năng để góp phần điều độ hệ thống điện quốc gia vận hành ổn định, an toàn tin cậy, phủ đỉnh biểu đồ phụ tải và góp phần giảm sự chênh lệch biểu đồ phụ tải.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có một số nhà đầu tư đang đề xuất khảo sát, bổ sung quy hoạch thủy điện tích năng như: dự án thủy điện tích năng Mường Tè tại xã Kan Hồ, huyện Mường Tè; dự án thủy điện tích năng Nậm Nhùn tại xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn; dự án thủy điện tích năng Sìn Hồ tại xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ với tổng công suất vào khoảng 2300MW. Trường hợp các dự án thủy điện tích năng nêu trên được đưa vào quy hoạch và đầu tư xây dựng, khi vận hành phát điện sẽ góp phần rất lớn cho việc điều độ hệ thống điện với sản lượng điện trung bình năm khoảng 4,4 tỷ kWh, đóng góp vào ngân sách trên 1.600 tỷ đồng tiền thuế, phí các loại. Giúp tỉnh chủ động nguồn thu ngân sách, giảm sự phụ thuộc vào ngân sách Trung ương, đảm bảo phát triển an ninh quốc phòng khu vực biên giới.

Tuy nhiên hiện nay trong Quy hoạch điện VIII, nguồn công suất thủy điện tích năng miền Bắc được đề cập với tổng công suất hạn chế và chủ yếu tại tỉnh Sơn La. Do vậy các nguồn thủy điện tích năng trên địa bàn tỉnh Lai Châu cần được khảo sát kỹ và lên phương án rõ ràng để đưa vào Quy hoạch điện VIII.

#### Tiềm năng năng lượng mới và khả năng khai thác

##### Điện mặt trời và điện gió

Tiềm năng năng lượng mặt trời được phân tích đánh giá dựa vào các số liệu về đo bức xạ mặt trời bao gồm cường độ trực xạ, tán xạ, tổng xạ, tổng lượng tổng xạ, số giờ nắng trung bình ngày, tháng…

Lai Châu là tỉnh nằm trong vùng Tây Bắc, là vùng có nhiều nắng vào các tháng 8. Thời gian có nắng dài nhất vào các tháng 4, tháng 5 và tháng 9, tháng 10. Các tháng 6, tháng 7 rất hiếm nắng, mây và mưa rất nhiều. Lượng tổng xạ trung bình ngày lớn nhất vào khoảng 5,234 kWh/m2/ngày và trung bình trong năm là 3,489 kWh/m2/ngày. Vùng núi cao khoảng 1500m trở nên thường ít nắng. Mây phủ và mưa nhiều nhất là vào khoảng tháng 6 đến tháng 1. Cường độ bức xạ trung bình thấp (< 3,489 kWh/m2/ngày).

Tỉnh Lai Châu nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung là vùng có tiềm năng về NLMT vào loại trung bình trong toàn quốc do không bị ảnh hưởng nhiều bởi gió mùa và hoàn toàn có thể ứng dụng hiệu quả các công nghệ sử dụng năng lượng mặt trời tại khu vực Tây Bắc, bức xạ mặt trời trung bình năm từ 4,1-4,9 kWh/m2/ngày. Số giờ nắng trung bình cả năm đạt từ 1.800 – 2.100 giờ nắng. Thời điểm trong năm khai thác hiệu quả nhất NLMT tại khu vực Tây Bắc là vào tháng 3 đến tháng 9.

Lai Châu có khí hậu điển hình của vùng nhiệt đới gió mùa núi cao Tây Bắc, ngày nóng, đêm lạnh. Khí hậu trong năm chia làm hai mùa rõ rệt: Mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 10 có nhiệt độ và độ ẩm cao; mùa khô từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, khí hậu lạnh, độ ẩm và lượng mưa thấp (tháng 4 và tháng 10 là thời gian chuyển giao giữa 2 mùa). Hướng gió chủ đạo của Lai Châu là gió Tây và gió Đông Nam, ít chịu ảnh hưởng của bão và gió mùa Đông Bắc, chịu ảnh hưởng hưởng mạnh của gió Tây khô nóng (gió Ô Quy Hồ, gió Than Uyên…)

Theo nghiên cứu của các tổ chức quốc tế về năng lượng tái tạo đã phân loại tiềm năng NLG cho phát điện thì Lai Châu nằm trong vùng mức 5 tức là mức: Khu vực có tốc độ gió < 4m/s. Với mức 5 này thì khai thác và sử dụng NLG không có hiệu quả. Tại các vùng có độ cao dưới 1000m tốc độ gió trung bình năm khoảng 2 - 3 m/s. Các vùng núi thấp phía Tây Bắc sông Đà đến các vùng biên giới Tây Bắc có tốc độ gió yếu, tốc độ trung bình < 2 m/s. Trên các núi cao tốc độ gió khá lớn, ở độ cao > 1400 – 1500 m của dãy Hoàng Liên Sơn tốc độ gió trung bình năm > 4 m/s. Với đặc điểm như vậy tiềm năng khai thác sử dụng NLG cho phát điện của Lai Châu là thấp, chỉ có thể sử dụng ở một số khu vực như trên các dãy núi cao Hoàng Liên Sơn. Việc phát triển điện gió là không khả thi đối với tỉnh Lai Châu.

Trong giai thời gian vừa qua các dự án điện mặt trời và điện gió phát triển rất nóng. Tỉnh Lai Châu cũng không nằm ngoài xu thế phát triển năng lượng mặt trời này của cả nước. Tuy nhiên đến hết năm 2020, trên địa bàn tỉnh chưa có nhà máy điện mặt trời, điện gió nào được đi vào hoạt động.

Nhằm khai phá hết tiềm năng phát triển năng lượng mặt trời và năng lượng gió của tỉnh, thì gần đây UBND tỉnh đã chấp thuận cho phép khảo sát, lập 02 dự án điện gió trên địa bàn các xã Phúc Than, Mường Than, huyện Than Uyên và các xã Pú Đao, Nậm Hàng, Hua Bum, Nậm Manh huyện Nậm Nhùn bổ sung quy hoạch với tổng công suất khoảng 650MW; cùng với đó là 02 dự án điện mặt trời trên địa bàn huyện Than Uyên (khu vực hồ thủy điện Bản Chát) với tổng công suất khoảng 550MW.

##### Điện sinh khối

Tiềm năng phát triển nguồn năng lượng sinh khối đối với tỉnh Lai Châu là vô cùng lớn, trong khi đó nguồn năng lượng này hiện vẫn chỉ đang manh nha phát triển trên địa bàn tỉnh. Hiện tại điện sinh khối của tỉnh Lai Châu được đề cập đến trong Quy hoạch điện VIII mới chỉ dừng lại ở 70MW, trong đó nguồn nguyên liệu sơ cấp từ gỗ chiếm 49MW và từ các nguồn nguyên liệu khác là 21MW.

Do vậy trong thời gian tới cần sớm thực hiện các thống kê, đánh giá một cách chi tiết về nguồn cung nguyên liệu sơ cấp như rơm rạ, gỗ vụn, mùn cưa, vỏ trấu, … cho dạng năng lượng này.

## CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGUỒN VÀ LƯỚI ĐIỆN

### QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC NGUỒN PHÁT ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VÀ CÁC NGUỒN CẤP ĐIỆN CHO TỈNH TỪ HỆ THỐNG TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA

#### Quy hoạch phát triển các nguồn phát điện trên địa bàn tỉnh

Lai Châu là một tỉnh miền núi có tiềm năng lớn về thuỷ điện. Dự kiến phát triển các nhà máy thuỷ điện lớn trên địa bàn tỉnh như sau:

Dự kiến đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành khai thác 245 công trình với tổng công suất lắp máy là 4.950,85MW. Trong đó có:

+ Số dự án thủy điện triển khai đầu tư, vận hành và khai thác trong kỳ quy hoạch phân bổ theo địa bàn cấp huyện là 160 dự án với tổng công suất là 4.254,35 MW, cụ thể: Huyện Mường Tè 56 dự án (1.045,6 MW), Huyện Nậm Nhùn 25 dự án (1.497,65 MW), Huyện Sìn Hồ 14 dự án (269 MW)), Huyện Phong Thổ 33 dự án (393 MW), Huyện Tam Đường 11 dự án (97,2 MW), Huyện Tân Uyên 13 dự án (119,6 MW) và Huyện Than Uyên 8 dự án (829,5 MW).

+ Ngoài ra còn có 80 dự án thủy điện tiềm năng đang đăng ký khảo sát và lập hồ sơ bổ sung quy hoạch trên địa bàn tỉnh Lai Châu với tổng công suất là 696,5 MW.

Bên cạnh đó UBND tỉnh đã chấp thuận cho phép khảo sát, lập 02 dự án điện gió trên địa bàn các xã Phúc Than, Mường Than, huyện Than Uyên và các xã Pú Đao, Nậm Hàng, Hua Bum, Nậm Manh huyện Nậm Nhùn bổ sung quy hoạch với tổng công suất khoảng 650MW; cùng với đó là 02 dự án điện mặt trời trên địa bàn huyện Than Uyên (khu vực hồ thủy điện Bản Chát) với tổng công suất khoảng 550MW.

Danh sách cụ thể các dự án được thống kê trong các bảng sau:

Bảng 6.1: Danh mục các dự án thuỷ điện được quy hoạch
trên địa bàn tinh Lai Châu

| TT | Tên Dự án | Địa điểm xây dựng (xã) | Công suất lắp máy (MW) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Huyện Mường Tè: 56 dự án |  | 1.045,6 |
| 1 | Nậm Cấu 2 | Bum Tở | 10 |
| 2 | Nậm Sì Lường 1A | Pa Vệ Sử | 8 |
| 3 | Nậm Cấu 1 | Bum Tở | 13 |
| 4 | Pắc Ma | Mù cả, Ka Lăng, Mường Tè | 160 |
| 5 | Nậm Củm 4 | Pa Ủ, Mường Tè | 56 |
| 6 | Nậm Sì Lường 3 | Pa Vệ Sử | 25,4 |
| 7 | Nậm Sì Lường 4 | Pa Vệ Sử | 25,1 |
| 8 | Nậm Sì Lường 1 | Pa Vệ Sử | 30 |
| 9 | Nậm Xí Lùng 1 | Pa Vệ Sử | 29 |
| 10 | Pa Hạ | Pa Vệ Sử | 28 |
| 11 | Nậm Củm 1 | Pa Ủ | 29,8 |
| 12 | Nậm Củm 2 | Pa Ủ | 24 |
| 13 | Nậm Củm 3 | Pa Ủ | 49 |
| 14 | Nậm Củm 5 | Pa Ủ | 10 |
| 15 | Nậm Xí Lùng 2 | Pa Vệ Sử | 29 |
| 16 | Nậm Hản 1 | Mường Tè, Nậm Khao | 18 |
| 17 | Nậm Lằn | Ka Lăng | 15 |
| 18 | Nậm Luồng | Can Hồ, Tà Tổng | 21,5 |
| 19 | Nậm Củm | Pa Vệ Sử | 7 |
| 20 | Là Si 1 | Ka Lăng | 11 |
| 21 | Nậm Xí Lùng 2A | Pa Vệ Sử | 26 |
| 22 | Nậm Cấu Thượng | Bum Tở, Pa Vệ Sử | 7 |
| 23 | Nậm Cấu | Bum Tở | 29,6 |
| 24 | Nậm Củm 6 | Pa Ủ | 7 |
| 25 | Kho Hà | Pa Ủ | 22 |
| 26 | Kha Ứ 2 | Tà Tổng, Nậm Khao | 15,5 |
| 27 | Là Pơ | Thu Lũm | 7 |
| 28 | Nậm Ma | Mù Cả | 4 |
| 29 | Nậm Xí Lùng 1A | Pa Vệ Sử | 7,8 |
| 30 | Ma Nọi | Pa Ủ | 5 |
| 31 | Hà Nế | Pa Ủ, Mường Tè | 10 |
| 32 | Kha Ứ 1 | Tà Tổng, Nậm Khao | 28 |
| 33 | Là Si 2 | Ka Lăng | 12 |
| 34 | Là Si 3 | Ka Lăng | 11,5 |
| 35 | Nậm Hản 2 | Mường Tè, Nậm Khao | 18 |
| 36 | Nậm Ma 1A | Mù Cả, Mường Tè | 16,6 |
| 37 | Nậm Ma 1B | Mù Cả, Mường Tè | 14 |
| 38 | Nậm Ma 1C | Mù Cả, Mường Tè | 10,5 |
| 39 | Nậm Ma 2A | Mù Cả, Mường Tè | 11,5 |
| 40 | Nậm Ma 2B | Mù Cả, Mường Tè | 13,8 |
| 41 | Nậm Ma 3 | Mù Cả, Mường Tè | 11,5 |
| 42 | Bum Nưa | Bum Nưa, Mường Tè | 16 |
| 43 | Nậm Xí Lùng 1B | Pa Ủ, Mường Tè | 11 |
| 44 | Khẻ Ló | Pa Ủ, Mường Tè | 15 |
| 45 | Nậm Pục | Bum Tở, Mường Tè | 6 |
| 46 | Thu Lũm | Thu Lũm, Mường Tè | 8 |
| 47 | Nậm Luồng 1 | Tà Tổng, Mường Tè | 4,5 |
| 48 | Nậm Củm 7 | Mường Tè, Mường Tè | 6,5 |
| 49 | Thọ Gụ | Pa Ủ, Tá Bạ | 30 |
| 50 | Thọ Gụ 1 | Pa Ủ | 10,2 |
| 51 | Là Si 1A | Thu Lũm, Tá Bạ, Mường Tè | 12 |
| 52 | Nậm Nhọ 1 | Vàng San, Mường Tè | 13,6 |
| 53 | Nậm Hản A | Mường Tè, Mường Tè | 6 |
| 54 | Ka Lăng B | Ka Lăng, Mường Tè | 7 |
| 55 | Nhù Cả | Ka Lăng, Mường Tè | 7,2 |
| 56 | Thò Ma | Pa Ủ, Mường Tè | 6 |
| II | Huyện Nậm Nhùn: 25 dự án |  | 1.500,15 |
| 1 | Lai Châu | Nậm Hàng | 1.200 |
| 2 | Nậm Nghẹ | Hua Bum | 7,5 |
| 3 | Nậm Bụm 1 | Hua Bum | 16 |
| 4 | Nậm Ban 1 | Nậm Ban | 9,45 |
| 5 | Nậm Ban 2 | Nậm Ban | 22 |
| 6 | Nậm Ban 3 | Nậm Ban | 22 |
| 7 | Nậm Bụm 2 | Hua Bum | 28 |
| 8 | Hua Bun | Nậm Ban | 11,2 |
| 9 | Huổi Văn | Nậm Hàng | 8 |
| 10 | Nậm Cuổi | Nậm Pì | 11 |
| 11 | Nậm Nghẹ 1A | Hua Bum | 10 |
| 12 | Nậm Pì | Nậm Pì | 10 |
| 13 | Nậm Bụm 1A | Hua Bum | 9,5 |
| 14 | Nậm Cuổi 1 | Nậm Pì, Nậm Hàng | 19 |
| 15 | Nậm Cuổi 1A | Hua Bum, Nậm Hàng | 7 |
| 16 | Nậm Cuổi 1B | Nậm Hàng | 7.5 |
| 17 | Nậm Pảng 2 | Nậm Ban | 11 |
| 18 | Nậm Ngà | Nậm Chà | 16,5 |
| 19 | Nậm Nhé 1 | Nậm Chà, Nậm Nhùn | 25 |
| 20 | Nậm Chà 1 | Nậm Chà, Nậm Nhùn | 24 |
| 21 | Nậm Chà 2 | Nậm Chà, Nậm Nhùn | 4,4 |
| 22 | Nậm Pồ | Nậm Manh, Nậm Nhùn | 6,5 |
| 23 | Nậm Đắc | Pú Đao, Nậm Pì, Nậm Nhùn | 4 |
| 24 | Nậm Nhuần | Nậm Hàng, Nậm Nhùn | 3,6 |
| 25 | Mường Mô | Mường Mô, Nậm Nhùn | 7 |
| III | Huyện Sìn Hồ: 14 dự án |  | 269 |
| 1 | Nậm Na 2 | Huổi Luông; Phìn Hồ | 66 |
| 2 | Nậm Na 3 | Chăn Nưa, Nậm Pì (Nậm Nhùn) | 84 |
| 3 | Pa Tần 2 | Pa Tần | 20 |
| 4 | Nậm Chản | Tả Ngảo, Làng Mô | 7,8 |
| 5 | Nậm Cầy | Xà Dề Phìn | 15 |
| 6 | Pa Tần 1 | Pa Tần | 8 |
| 7 | Suối Ngang | Pa Tần, Hồng Thu, Sìn Hồ | 5 |
| 8 | Nậm Chản 1 | Tả Ngảo, Sìn Hồ | 5 |
| 9 | Nậm Cử 1 | Ma Quai, Phăng Xô Lin, Sìn Hồ | 12 |
| 10 | Nậm Cử 2 | Ma Quai, Phăng Xô Lin, Sìn Hồ | 3,6 |
| 11 | Ma Quai 1 | Ma Quai, Sìn Hồ | 5 |
| 12 | Ma Quai 2 | Ma Quai, Sìn Hồ | 5 |
| 13 | Nậm Nguyên | Tủa Sín Chải, Nậm Cha, Nậm Mạ, Sìn Hồ | 8 |
| 14 | Suối Ngầm | Phăng Xô Lin, thị trấn Sìn Hồ | 25 |
| IV | Huyện Phong Thổ: 33 dự án |  | 393 |
| 1 | Nậm Lụng | Khổng Lào | 3,6 |
| 2 | Nậm Cát | Hoang Thèn | 5 |
| 3 | Nậm Na 1 | Ma Li Pho | 30 |
| 4 | Tà Páo Hồ | Ma Li Chải | 10 |
| 5 | Nậm Pạc 2 | Sin Súi Hồ-Nậm Xe | 16 |
| 6 | Nậm So 2 | Nậm Xe, Mường So | 18 |
| 7 | Nậm Pạc 1 | Sin Súi Hồ | 14,5 |
| 8 | Nậm Lụm 2 | Bản Lang | 18 |
| 9 | Nậm Xe | Nậm Xe | 20 |
| 10 | Nậm Xe 2 | Nậm Xe | 8 |
| 11 | Nậm Xe 2A | Mường So | 10 |
| 12 | Nậm Lụm 1 | Bản Lang, Dào San | 8 |
| 13 | Vàng Ma Chải 2 | Vàng Ma Chải, Pa Vây Sử, Tung Qua Lìn | 19 |
| 14 | Vàng Ma Chải 3 | Vàng Ma Chải, Mù Sang, Dào San | 21 |
| 15 | Nậm Han | Nậm Xe, Thèn Sin | 8 |
| 16 | Nậm Pạc 1A | Nậm Xe | 6,2 |
| 17 | Nậm Lon | Bản Lang | 10 |
| 18 | Van Hồ | Nậm Xe | 9,9 |
| 19 | Nậm Lụm 3 | Bản Lang | 12 |
| 20 | Po Chà | Nậm Xe | 8 |
| 21 | Chàng Phàng | Sin Suối Hồ | 5 |
| 22 | Tà Páo Hồ 2 | Vàng Ma Chải, Ma Ly Chải | 5 |
| 23 | Tà Páo Hồ 1A | Sì Lờ Lầu, Mồ Sì San | 13,5 |
| 24 | Tà Páo Hồ 1B | Sì Lờ Lầu, Mồ Sì San | 10,5 |
| 25 | Pa Vây Sử 1 | Pa Vây Sử | 8,5 |
| 26 | Pa Vây Sử 2 | Tung Qua Lìn, Pa Vây Sử | 18 |
| 27 | Phai Cát | Nậm Xe, Phong Thổ | 18 |
| 28 | Nùng Than 1 | Vàng Ma Chải, Mù Sang, Ma Ly Chải, Phong Thổ | 30 |
| 29 | Nùng Than 2 | Ma Ly Pho, Mù Sang, Phong Thổ | 8,6 |
| 30 | Can Thàng | Huổi Luông, Phong Thổ | 5 |
| 31 | Nậm Lụm | Dào San, Phong Thổ | 6 |
| 32 | Mán Tiền | Bản Lang, Phong Thổ | 4,6 |
| 33 | An Hưng | Hoang Thèn, Phong Thổ | 5 |
| V | Huyện Tam Đường: 11 dự án |  | 97,2 |
| 1 | Chu Va 12 | Sơn Bình | 3,6 |
| 2 | Nậm Thi 1 | Sơn Bình | 10 |
| 3 | Nậm Thi 2 | Sơn Bình | 8 |
| 4 | Chu Va 2 | Sơn Bình | 12 |
| 5 | Nậm Giê | Sơn Bình | 4 |
| 6 | Nậm So 1 | Thèn Sin | 12 |
| 7 | Nậm Đích 1 | Khun Há | 18 |
| 8 | Nậm Đích 2 | Khun Há | 9 |
| 9 | Chu Va 2A | Sơn Bình | 8 |
| 10 | Đông Pao | thị trấn Tam Đường | 7,6 |
| 11 | Nậm Hồ | Tả Lèng, San Thàng | 5 |
| VI | Huyện Tân Uyên: 13 dự án |  | 119,6 |
| 1 | Hua Chăng | Thân Thuộc | 10,2 |
| 2 | Nậm Be | Phúc Khoa | 4,6 |
| 3 | Nậm Bon | Phúc Khoa | 3,6 |
| 4 | Suối Lĩnh | Hố Mít | 5,2 |
| 5 | Phiêng Lúc | Nậm Cần | 20 |
| 6 | Hua Chăng 2 | Phúc Khoa | 7 |
| 7 | Nậm Mít Luông | Pắc Ta | 6,8 |
| 8 | Phiêng Khon | Mường Khoa | 18 |
| 9 | Hố Mít | Hố Mít, Tân Uyên | 5 |
| 10 | Hua Be | Phúc Khoa | 10 |
| 11 | Nậm Bon 1 | Phúc Khoa, Tân Uyên | 10 |
| 12 | Nậm Be 2 | Phúc Khoa, Tân Uyên | 9 |
| 13 | Nà An | Mường Khoa, Tân Uyên | 10,2 |
| VII | Huyện Than Uyên: 08 dự án |  | 829,5 |
| 1 | Huội Quảng | Khoen On | 520 |
| 2 | Bản Chát | Mường Kim | 220 |
| 3 | Nậm Mở 3 | Khoen On | 10 |
| 4 | Mường Kim II | Mường Kim | 12,0 |
| 5 | Mường Mít | Mường Mít, Phúc Than | 11 |
| 6 | Mường Kim 3 | Mường Kim | 18,5 |
| 7 | Nậm Mở 2 | Khoen On | 20 |
| 8 | Nậm Mở 1A | Khoen On | 18 |

Bảng 6.2: Danh mục các dự án thuỷ điện đã trình Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung Quy hoạch trên địa bàn tinh Lai Châu

| TT | Tên dự án | Địa điểm (xã, huyện) | Công suất dự kiến (MW) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng 07 dự án |  |  | 61,4 |
| 1 | A Mé 1 | Tà Tổng, Mường Tè | 3,2 |
| 2 | A Mé 2 | Tà Tổng, Mường Tè | 7,0 |
| 3 | Kha Ứ | Tà Tổng, Mường Tè | 9,0 |
| 4 | Nậm Lằn 1 | Ka Lăng, Mường Tè | 15,0 |
| 5 | Tả Phìn | Tả Phìn, Sìn Hồ | 6,5 |
| 6 | Nậm Cuổi 2A | Nậm Pì, Nậm Hàng | 10,5 |
| 7 | Nậm Cấu Thượng 1 | Bùm Tở, Mường Tè | 10,2 |

Bảng 6.3: Danh mục các dự án thuỷ điện chưa trình Bộ Công Thương phê duyệt  bổ sung Quy hoạch trên địa bàn tỉnh Lai Châu

| TT | Tên dự án | Địa điểm (xã, huyện) | Công suất dự kiến (MW) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng |  | 635,1 |
| 1 | Nậm Hạ | Kan Hồ, Mường Tè | 4,2 |
| 2 | Nậm Ngà 1 | Tà Tổng, Mường Tè | 5 |
| 3 | Nậm Ngà 2 | Kan Hồ, Mường Tè | 8,6 |
| 4 | Pa Hạ 1 | Pa Vệ Sủ, Mường Tè | 8,5 |
| 5 | Xà Hồ | Pa Ủ, Mường Tè | 10 |
| 6 | Phiêng Khan | Bum Nưa, Mường Tè | 7 |
| 7 | Pa Hạ 2 | Pa Vệ Sủ, Mường Tè | 5 |
| 8 | Nậm Ngọc | Mường Tè, Mường Tè | 7 |
| 9 | Nậm Cuổi 2B | Nậm Pì, Nậm Hàng | 5 |
| 10 | Nậm Dần | Nậm Hàng, Nậm Nhùn | 5,2 |
| 11 | Nậm Tần 1A | Pa Tần, Sìn Hồ | 5 |
| 12 | Van Um | Lùng Thàng, Sìn Hồ | 6,8 |
| 13 | Phìn Hồ | Phìn Hồ, Sìn Hồ | 25 |
| 14 | Nậm Sảo | Nậm Sảo, Pa Tần | 5,4 |
| 15 | Nậm Há | Noong Hẻo, Phu Sam Cáp, Sìn Hồ | 9 |
| 16 | Nậm Mồng | Pa Khóa, Sìn Hồ | 8 |
| 17 | Phiêng Lót | Nậm Tăm, Sìn Hồ | 6 |
| 18 | Nậm Khằn | Chăn Nưa, Sìn Hồ | 5 |
| 19 | Ma Ly Pho | Ma Ly Pho, Phong Thổ | 26 |
| 20 | Can Thàng | Huổi Luông, Phong Thổ | 5,5 |
| 21 | Huổi Luông | Huổi Luông, Phong Thổ | 5 |
| 22 | Sơn Bình | Sơn Bình, Tam Đường | 8 |
| 23 | Nậm Mu 2 | Bình Lư, Bản Hon, Tam Đường | 5,2 |
| 24 | Hồ Thầu 1 | Hồ Thầu, Tam Đường | 6,2 |
| 25 | Hồ Thầu 2 | Hồ Thầu, Tam Đường | 5 |
| 26 | Hồ Thầu 3 | Hồ Thầu, Tam Đường | 5,4 |
| 27 | Thèn Sin | Thèn Sin, Tam Đường | 7 |
| 28 | Nậm Be Hạ | Phúc Khoa, Mường Khoa, Tân Uyên | 5 |
| 29 | Châu Sa | Khun Há, Bản Hon, Tam Đường | 6 |
| 30 | Nậm Đích 1A | Khun Há, Tam Đường | 9 |
| 31 | Nậm Cha 1 | Mường Khoa, Tân Uyên | 5 |
| 32 | Nậm Cha 2 | Mường Khoa, Tân Uyên | 12 |
| 33 | Hô So | Mường Khoa, Tân Uyên | 5 |
| 34 | Mít Luông | Hố Mít, Tân Uyên | 12 |
| 35 | Hố Mít 1 | Hố Mít, Tân Uyên | 5 |
| 36 | Nậm Mùa | Pha Mu, Than Uyên | 5 |
| 37 | Thủy điện - thủy lợi Nậm Mở | Tà Mung, Than Uyên | 9 |
| 38 | Nậm Nhọ 2 | Vàng San, Mường Tè | 10 |
| 39 | Nậm Voi | Kan Hồ, Mường Tè | 12 |
| 40 | Nậm Khu Á | Nậm Khao | 6 |
| 41 | Nậm Hản 1B | Pa Ủ, Nậm Khao, Mường Tè | 5 |
| 42 | Pa Vệ Sử | Bum Nưa, Pa Vệ Sử, Mường Tè | 10 |
| 43 | Nậm Luồng 2 | Tà Tổng, Mường Tè | 9 |
| 44 | Thu Lũm 1 | Thu Lũm, Mường Tè | 10,5 |
| 45 | Nậm Củm 5A | Pa Ủ, Mường Tè | 5 |
| 46 | Sông Đà | Ka Lăng, Mù Cả, Mường Tè | 50 |
| 47 | Nậm Long, Nậm Khao | Nậm Pì, Nậm Nhùn | 9 |
| 48 | Nậm Ban 1A | Nậm Ban, Nậm Nhùn | 4 |
| 49 | Nậm Bụm 1B | Hua Bum, Nậm Nhùn | 10,6 |
| 50 | Nậm Hồ | Tả Phìn, Sìn Hồ | 7 |
| 51 | Nậm Cuổi | Căn Co, Sìn Hồ | 5 |
| 52 | Phu San Sao | Chăn Nưa, Sìn Hồ | 7 |
| 53 | Tủa Sín Chải | Tủa Sín Chải, Sìn Hồ | 7 |
| 54 | Phi Hồ | Pa Khóa, Sìn Hồ | 7 |
| 55 | Nậm Hái | Tả Phìn, Sìn Hồ | 8 |
| 56 | Lùng Thàng | Nậm Loỏng, Lùng Thàng, Sìn Hồ | 25 |
| 57 | Nậm Kinh | Nậm Tăm, Sìn Hồ | 5 |
| 58 | Sin Suối Hồ | Sin Suối Hồ, Phong Thổ | 5 |
| 59 | Tả Nhì Thàng | Mồ Sì Sang, Sì Lở Lầu, Phong Thổ | 6,5 |
| 60 | Thèn Thầu | Bản Lang, Phong Thổ | 8 |
| 61 | Tô Y Phìn | Lản Nhì Thàng, Phong Thổ | 25 |
| 62 | Mường So | Mường So, Phong Thổ | 13 |
| 63 | Bản Bo | Bản Bo, Tam Đường | 6 |
| 64 | Bản Hon | Bản Hon, Tam Đường | 7 |
| 65 | Phiêng Hoi | Bản Bo, Tam Đường | 7,5 |
| 66 | Nậm Dê | Sơn Bình, Tam Đường | 26 |
| 67 | Nậm Chẳng | Thị trấn Tân Uyên, xã Trung Đồng, Tân Uyên | 6 |
| 68 | Nậm Sỏ, | Nậm Sỏ, Tân Uyên | 5 |
| 69 | Mường So | Mường So, thị trấn Phong Thổ | 5 |
| 70 | Hán Tủa Chử | Tà Mung, Khoen On, Than Uyên | 6 |
| 71 | Nậm Mở 2A | Khoen On, Than Uyên | 5 |
| 72 | Nậm Lưng | Mường Kim, Than Uyên | 5 |
| 73 | Nà Tá | Khoen On, Than Uyên | 5 |

#### Các nguồn cấp điện cho tỉnh từ hệ thống truyền tải điện quốc gia

Tỉnh Lai Châu được cấp điện từ hệ thống truyền tải điện Quốc Gia qua trạm biến áp 220/110/22kV Than Uyên, trạm biến áp 220/110/22kV Mường Tè và TBA 220/110/22kV Lai Châu nối cấp từ TBA 500kV Lai Châu. Cả 03 TBA 220kV Than Uyên và Lai Châu hiện đều có công suất 2x250MVA. Trạm cung cấp điện cho tỉnh Lai Châu. Đồng thời truyền tải công suất từ các nhà máy thủy điện khu vực Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên vào hệ thống điện quốc gia, tăng cường ổn định và vận hành an toàn cho lưới điện.

### ĐÁNH GIÁ LIÊN KẾT LƯỚI ĐIỆN VỚI CÁC TỈNH LÂN CẬN

Lưới cao thế 110kV: Lưới 110kV của tỉnh Lai Châu khép vòng với tỉnh Điện Biên và Lào Cai qua các đường dây sau:

Đường dây 110kV mạch đơn Sa Pa – Nậm Thi 2 - Than Uyên (trạm 220kV).

Đường dây 110kV mạch kép Tuần Giáo - Thủy điện Lai Châu (Nậm Nhùn).

Lưới trung thế 35kV:

Lưới điện 35kV của tỉnh (lộ 372 - Trạm 110kV Phong Thổ (TP. Lai Châu) liên hệ với đường dây 35kV từ trạm 110kV Sa Pa (lộ 373) qua cầu dao phụ tải đặt tại đèo Sa Pa với chiều dài đường trục giữa 2 trạm 110kV khoảng 50km tiết diện dây dẫn AC95, AC70.

Ngoài ra hiện nay lưới 35kV của tỉnh còn liên hệ với lưới 35kV của tỉnh Sơn La, lộ 371 trạm 110kV TĐ Lai Châu có liên hệ mạch vòng với lộ 375 E21.2 Điện Biên và lộ 374 TBA 110kV Than Uyên liên hệ mạch vòng với lộ 381E17.3. Liên hệ với lưới 35kV tỉnh Yên Bái thông qua lộ 376 TBA 110kV Than Uyên liên kết với lộ 374E12.2.

### PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN

Thiết kế sơ đồ phát triển lưới điện tỉnh Lai Châu được dựa trên các tài liệu cơ sở sau:

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030 (ĐC. TSĐ VII) đã được Chính phủ phê duyệt.

Quy hoạch đấu nối các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ khu vực miền Bắc vào lưới điện Quốc gia.

Quy hoạch phát triển điện lực các tỉnh lân cận (Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái).

Kế thừa và phát triển quy hoạch giai đoạn trước đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

Kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình lưới điện 220, 110kV của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong đó có tỉnh Lai Châu.

#### Thiết kế sơ đồ phát triển lưới điện 500kV, 220kV và 110kV

##### Giai đoạn 2021-2030

###### Lưới điện 500-220kV

Căn cứ quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến 2030 - Điều chỉnh QHĐ VII;

Căn cứ quy hoạch các thuỷ điện trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2021-2030.

Để đấu nối các nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ tỉnh Lai Châu và một số nhà máy thuộc các tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái vào lưới điện Quốc gia trong giai đoạn 2021-2030 cần:

Mở rộng, lắp đặt bổ sung MBA cho TBA 500kV Lai Châu hiện có công suất lắp đặt 3x900MVA-500/220/35kV.

Lắp đặt MBA T3 trạm 220kV Mường Tè nâng công suất lên 3x250MVA.

Lắp đặt MBA T3 trạm 220kV Than Uyên nâng công suất lên 3x250MVA.

Xây mới trạm biến áp 220kV Pắc Ma quy mô công suất 3x250MVA và đường dây đấu nối 2x36km, để truyền tải cụm thủy điện Pắc Ma và các thủy điện nhỏ khu vực huyện Mường Tè.

Xây mới trạm 220kV Phong Thổ quy mô công suất 3x250MVA và đường dây đấu nối Than Uyên – Phong Thổ 2x76km, để truyền tải công suất từ các nhà máy thủy điện nhỏ khu vực huyện Phong Thổ.

Xây mới trạm 220kV Sìn Hồ quy mô công suất 2x250MVA và đường dây đấu nối 4x5km, để truyền tải công suất từ các nhà máy thủy điện nhỏ khu vực huyện Phong Thổ.

Xây dựng đường dây 220kV mạch kép Lai Châu – Phong Thổ 2x60km, tạo liên kết lưới điện 220kV của toàn tỉnh.

Xây dựng đường dây 220kV mạch kép Mường Tè - Sìn Hồ 2x35km, giúp tăng khả năng giải tỏa công suất TĐN cho khu vực huyện Mường Tè.

So sánh các phương án kinh tế kỹ thuật các phát triển lưới 220kV, 110kV trên địa bàn tỉnh:

Tính toán xây dựng lưới cao thế để đấu nối thủy điện:

Theo tính toán của đề án và căn cứ vào danh sách quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh, danh sách các dự án thủy điện tiềm năng Lai Châu và tính khả thi của từng dự án tính đến năm 2020 thì giai đoạn 2021-2030 cần xây dựng lưới cao thế để giải tỏa công suất thủy điện vừa và nhỏ của tỉnh Lai Châu và khu vực lân cận được thể hiện thông qua sơ đồ lưới điện cao áp tỉnh Lai Châu năm 2030.

###### Cung cấp điện cho tỉnh Lai Châu

Đến năm 2030 phụ tải yêu cầu của tỉnh Lai Châu được dự báo là 118MW.

Hiện tại tỉnh đã có 04 trạm 110kV là Phong Thổ (TP. Lai Châu) – 16+25MVA, Than Uyên –16+25MVA, Mường So 16+25MVA và TĐ Lai Châu 25MVA, theo nhu cầu phụ tải để đảm bảo cung cấp điện cho tỉnh cần:

Lắp đặt MBA T2 trạm 110kV Lai Châu nâng công suất lên 2x25MVA năm 2023.

Nâng công suất trạm 110kV Phong Thổ (TP. Lai Châu) lên 40+25MVA thay máy máy 1 vào năm 2025.

Nâng công suất trạm 110kV Than Uyên lên 2x25MVA thay máy 1 vào năm 2023.

Nâng công suất trạm 110kV Mường So lên 40+25MVA thay máy máy 1 vào năm 2025.

Xây dựng mới trạm 110kV Mường Tè quy mô 2x40MVA, lắp trước máy 1 công suất 25MVA vào năm 2022.

Xây dựng mới trạm 110kV Tam Đường quy mô 2x40MVA, lắp trước máy 1 giai đoạn 2026-2030.

Xây dựng mới trạm 110kV Sìn Hồ quy mô 2x25MVA, lắp trước máy 1 giai đoạn 2026-2030.

Xây dựng mới trạm 110kV Tân Uyên quy mô 2x25MVA, lắp trước máy 1 giai đoạn 2026-2030.

Xây dựng mới trạm 110kV Tam Đường 2 quy mô 2x40MVA, lắp trước máy 1 giai đoạn 2026-2030.

Ngoài ra, các khu vực có trạm 110kV đấu nối các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ có thể kết hợp với việc cung cấp điện cho các phụ tải tại chỗ của các khu vực này.

##### Giai đoạn 2031-2050

###### Đấu nối các nhà máy điện

Bổ sung đấu nối cho các nguồn điện trong quy hoạch thủy điện của Lai Châu chưa được đưa vào vận hành trong giai đoạn 2021-2030, triển khai đầu tư các nhà máy điện sinh khối và các dạng năng lượng khác quy mô nhỏ phục nhu nhu cầu điện của tỉnh.

Xem xét xây dựng bổ sung các TBA và đường dây đấu nối cho các nguồn điện năng lượng tái tạo lớn có tiềm năng đi vào vận hành đến năm 2035:

- XDM TBA 500kV Thủy điện tích năng Nậm Nhùn có công suất lắp đặt 2x600MVA-500/220/35kV.

- XDM đường dây 500kV đấu nối TBA 500kV Thủy điện tích năng Nậm Nhùn 2x20km, giải tỏa công suất cho nhà máy điện.

- XDM TBA 220kV Thủy điện tích năng Mường Tè có công suất lắp đặt 250+125MVA.

- XDM đường dây 220kV đấu nối TBA 220kV Thủy điện tích năng Mường Tè 2x15km, giải tỏa công suất cho nhà máy điện.

- XDM TBA 220kV Thủy điện tích năng Sìn Hồ có công suất lắp đặt 2x250MVA.

- XDM đường dây 220kV đấu nối TBA 220kV Thủy điện tích năng Sìn Hồ 2x25km, giải tỏa công suất cho nhà máy điện.

- XDM TBA 220kV Điện gió Nậm Nhùn có công suất lắp đặt 250+125MVA.

- XDM đường dây 220kV đấu nối TBA 220kV Điện gió Nậm Nhùn 2x10km, giải tỏa công suất cho nhà máy điện.

- XDM TBA 220kV Điện gió Than Uyên có công suất lắp đặt 1x250MVA.

- XDM đường dây 220kV đấu nối TBA 220kV Điện gió Than Uyên 2x10km, giải tỏa công suất cho nhà máy điện.

- XDM TBA 220kV Điện mặt trời Bản Chát 1 có công suất lắp đặt 250+125MVA.

- XDM đường dây 220kV đấu nối TBA 220kV Điện mặt trời Bản Chát 1 2x5km, giải tỏa công suất cho nhà máy điện.

- XDM TBA 220kV Điện mặt trời Bản Chát 2 có công suất lắp đặt 250MVA.

- XDM đường dây 220kV đấu nối TBA 220kV Điện mặt trời Bản Chát 2 2x5km, giải tỏa công suất cho nhà máy điện.

- XDM TBA 110kV Điện gió Sìn Hồ có công suất lắp đặt 2x30MVA.

- XDM đường dây 110kV đấu nối TBA 110kV Điện gió Sìn Hồ 2x10km, giải tỏa công suất cho nhà máy điện.

###### Cung cấp điện cho tỉnh Lai Châu

Đến năm 2050 phụ tải yêu cầu của tỉnh Lai Châu được dự báo là 547MW, do đó cần mở rộng nâng công suất trạm 110kV Tam Đường lên 2x40MVA, nâng công suất trạm Phong Thổ (TP. Lai Châu) lên 2x40MVA, Nâng công suất trạm 110kV Than Uyên lên 2x40MVA, nâng công suất trạm 110kV Mường So lên 2x40MVA, nâng công suất trạm 110kV thủy điện Lai Châu (Nậm Nhùn) lên 2x40MVA, nâng công suất trạm 110kV Sìn Hồ lên 2x40MVA, nâng công suất trạm 110kV Tân Uyên lên 2x40MVA, nâng công suất trạm 110kV Tam Đường 2 lên 2x40MVA, nâng công suất trạm 110kV Mường Tè lên 2x40MVA. Tuỳ vào nhu cầu phụ tải và giải phóng nguồn thủy điện của từng khu vực mà có thể sử dụng MBA 63MVA để NCS cho các TBA.

Ngoài ra các khu vực có trạm 110kV đấu nối các nhà máy thủy điện có thể kết hợp với việc cung cấp điện cho các phụ tải tại chỗ của các khu vực này.

Quy mô và tiến độ vào vận hành các trạm 110kV ở giai đoạn này sẽ được khẳng định rõ nét hơn trong quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2031-2050.

## ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ ÁP

### ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ ÁP

#### Lưới điện phân phối trung áp

Lưới điện trung áp định hướng phát triển ở 2 cấp điện áp 35kV và 22kV, trong đó lưới 35kV chủ yếu phát triển ở các huyện miền núi, đối với lưới 22kV ưu tiên xây dựng mới, cải tạo và phát triển ở những khu vực trung tâm có nguồn cấp và được quy hoạch có nguồn cấp 22kV, từng bước cải tạo lưới 35kV sang 22kV;

##### Cấu trúc lưới điện

Khu vựcthành phố, khu đô thị mới, khu công nghiệp, thị xã, thị trấn và cáchộ phụ tải quan trọng, lưới điện được thiết kế mạch vòng, vận hành được hở. Các mạch vòng được cấp điện từ 2 trạm 110kV hoặc từ 2 thanh cái phân đoạn của trạm 110kV có 2 máy biến áp hoặc từ thanh cái trạm biến áp 110kV;

Các đường trục trung áp ở chế độ làm việc bình thường mang tải từ (60-70)% công suất so với công suất mang tải cực đại cho phép để bảo đảm an toàn cấp điện khi sự cố;

Để đảm bảo độ tin cậy, cần tăng cường lắp đặt các thiết bị đóng lại (Recloser) trên các tuyến trung áp quan trọng và các nhánh nhằm phân đoạn sự cố;

Tăng cường phân đoạn sự cố các đường trục, các nhánh rẽ lớn bằng các thiết bị Recloser, LBS, DS, LBFCO, FCO…; khu vực thành phố trang bị hệ thống thiết bị bảo vệ, xây dựng mạch vòng điều khiển thông minh.

##### Tiết diện dây dẫn

Đường trục chính sử dụng dây có tiết diện ≥ 120mm2 khu vực nội thành, khu công nghiệp, các khu vực còn lại sử dụng dây dẫn có tiết diện ≥ 95 mm2;

Các đường nhánh rẽ sử dụng dây dẫn có tiết diện từ 50-95 mm2;

Dây dẫn của đường dây trên không sử dụng loại dây nhôm lõi thép; khu vực đô thị đông dân cư dùng dây bọc PVC để tăng độ an toàn và giảm diện tích hành lang tuyến. Đường dây cáp ngầm sử dụng loại cáp khô 3 pha, cách điện XLPE có đặc tính chống thấm dọc và ngang, lõi đồng.

##### Gam máy biến áp phân phối

Đối với trạm biến áp công cộng, công suất trạm được tính toán theo nguyên tắc đủ khả năng cung cấp điện cho các phụ tải dân sinh trong vòng bán kính<300m đối với khu vực thành phố, thị trấn, khu đô thị mới và <700 m đối với khu vực nông thôn.

Khu vực thành phố, thị xã, thị trấn, khu đô thị mới sử dụng gam máy biến áp từ (160 - 400)kVA - 35(22)/0,4kV;

Khu vực nông thôn sử dụng máy biến áp gam máy từ (100-250)kVA-35/0,4kV;

Khu vực vùng sâu, vùng xa có thể sử dụng các máy biến áp ba pha có gam công suất phù hợp với nhu cầu phụ tải;

Các trạm chuyên dùng của khách hàng tuỳ theo quy mô và địa điểm sẽ được thiết kế với gam máy và loại máy phù hợp với mật độ phụ tải với hệ số mang tải từ 65% trở lên.

##### Tiêu chuẩn về tổn thất điện áp khi thiết kế:

| I | Tổn thất điện áp |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đường dây trung áp mạch vòng |  |  |
| + | Chế độ vận hành bình thường | ∆U ≤ 5% |  |
| + | Chế độ vận hành sự cố | ∆U ≤ 10% |  |
| 2 | Đường dây trung áp hình tia |  |  |
| + | Chế độ vận hành bình thường và sự cố | ∆U ≤ 10% |  |

Các đường dây trung áp mạch vòng, khi vận hành hở thiết kế sao cho tổn thất điện áp lớn nhất < 5% ở chế độ vận hành bình thường và <10% ở chế độ sau sự cố;

Các đường dây trung áp hình tia, cho phép tổn thất điện áp lớn nhất<10% ở chế độ vận hành bình thường.

#### Lưới điện phân phối hạ áp

Lưới điện hạ áp sử dụng hệ thống hạ áp 220/380V, 1 pha, 2 pha hoặc 3 pha trung tính nối đất trực tiếp. Các đường dây hạ áp xây dựng mới ít nhất phải dùng cáp vặn xoắn ABC, có thể sử dụng cáp ngầm XLPE.

Thiết kế cơ bản là hình tia, riêng khu vực thành phố và trung tâm các huyện với các phụ tải quan trọng thiết kế mạch vòng vận hành hở.

##### Tiết diện dây dẫn khu vực đô thị

Đường: Cáp vặn xoắn ABC có tiết diện ≥120 mm2 hoặc cáp ngầm XLPE có tiết diện ≥ 150 mm2;

Đường nhánh: Cáp vặn xoắn ABC có tiết diện ≥70 mm2 hoặc cáp ngầmXLPE tiết diện ≥ 95 mm2;

##### Tiết diện dây dẫn khu vực nông thôn

Đường trục: Cáp vặn xoắn ABC có tiết diện ≥95 mm2;

Đường nhánh: Cáp vặn xoắn ABC có tiết diện ≥70 mm2.

##### Dây dẫn sau công tơ

Dây dẫn vào hộ sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt dùng cáp đồng tiết diện4-6 mm2.

### THIẾT KẾ SƠ ĐỒ LƯỚI ĐIỆN TRUNG, HẠ ÁP

#### Những nguyên tắc cơ bản khi thiết kế sơ đồ cung cấp điện

##### Các tiêu chí khi thiết kế lưới điện

Từng bước nâng cao độ tin cậy an toàn cung cấp điện;

Kết cấu lưới điện phải đảm bảo yêu cầu cấp điện trước mắt có dự phòng và không bị phá vỡ trong tương lai;

Kế thừa và phát huy quy hoạch cũ, trên cơ sở đó phát triển quy hoạch mới phù hợp quy hoạch và định hướng chung của tỉnh.

Lưới điện phải được cấp điện ít nhất từ 2 nguồn điện.

##### Các quan điểm và lựa chọn tiêu chuẩn thiết kế lưới điện

Nâng cao một bước độ tin cậy cung cấp điện và đảm bảo chất lượng điện áp ở những điểm bất lợi nhất;

Những khu vực cải tạo lưới điện phải phù hợp với quy định của ngành về tiến trình tiêu chuẩn hoá lưới điện;

Lưới trung áp được tính chi tiết tới năm 2025, cải tạo lưới điện 35kV khu vực trung tâm sang lưới 22kV khu vực nông thôn tiếp tục duy trì và phát triển lưới 35kV ở khu vực miền núi;

Dần dần xóa bỏ các trạm biến áp trung gian, thay thế bằng các trạm 110kV hoặc các xuất tuyến trung áp mới. Các tuyến trung áp vận hành theo đúng chỉ tiêu kỹ thuật đề ra, không có tuyến trung áp nào có tổn thất điện áp >5%.

##### Điện áp lưới điện phân phối trung áp

Định hướng xây dựng và cải tạo lưới điện: Thực hiện cải tạo, nâng cấptoànbộ lưới khu vực trung tâm 22kV. Xây dựng hệ thống cáp ngầm cho khu vực trung tâm đô thị và các khu đô thị mới để đảm bảo mỹ quan đô thị;

##### Cấu trúc lưới điện

Khu vực thành phố, khu đô thị mới, thị xã, thị trấn và các hộ phụ tải quan trọng, lưới điện được thiết kế mạch vòng, vận hành hở; khu vực nông thôn, lưới điện được thiết kế hình tia;

Các đường trục trung thế mạch vòng ở chế độ làm việc bình thường mang tải từ 60-70 % so với công suất mang tải cực đại cho phép của dây dẫn;

Tại khu vực thành phố, thị xã, thị trấn và khu vực đông dân cư, các nhánh rẽ cấp điện cho trạm biến áp có thể sử dụng cáp ngầm hoặc cáp bọc cách điện, cáp vặn xoắn trên không để bảo đảm an toàn và mỹ quan đô thị;

Để đảm bảo độ tin cậy, cần tăng cường lắp đặt các thiết bị đóng lại (Recloser) trên các tuyến trung áp quan trọng và các nhánh nhằm phân đoạn sự cố. Tăng cường bổ sung cầu dao phân đoạn để phân đoạn lưới điện nâng cao độ tin cậy cung cấp điện;

Tăng cường phân đoạn sự cố các đường trục, các nhánh rẽ lớn bằng các thiết bị Recloser, LBS, DS, LBFCO, FCO…; khu vực thành phố trang bị hệ thống thiết bị bảo vệ, điều khiển hiện đại.

##### Tiết diện dây dẫn

Khu vực nội thành, nội thị, khu đô thị mới, khu du lịch, khu công nghiệp:

Đường trục: Sử dụng cáp ngầm hoặc cáp treo XPLE tiết diện ≥ 240 mm2;

hoặc đường dâytrên không dây nhôm lõi thép bọc cách điện với tiết diện ≥ 150 mm2;

Các nhánh rẽ: Sử dụng cáp ngầm XPLE hoặc dây nhôm lõi thép bọc cách điện với tiết diện ≥ 95 mm2.

Khu vực ngoại thành, ngoại thị và nông thôn:

Đường trục: Sử dụng dây nhôm lõi thép có tiết diện ≥ 120 mm2;

Đường nhánh chính: cấp điện 3 pha và một pha cho xã, thôn, xóm dùng dây nhôm lõi thép có tiết diện ≥ 70 mm2.

##### Gam máy biến áp phụ tải

Đối với trạm biến áp công cộng, công suất trạm được tính toán theo nguyên tắc đủ khả năng cung cấp điện cho các phụ tải dân sinh trong vòng bán kính đã được quy định.

Khu vực thành phố, thị xã, đô thị mới, thị trấn sử dụng các máy biến áp ba phacó gam công suất từ 160 kVA÷ 400 kVA;

Khu vực nông thôn, sử dụng các máy biến áp ba pha có gam công suất từ 100kVA÷ 250kVA;

Khu vực vùng sâu, vùng xa có thể sử dụng các máy biến áp ba pha có gam công suất phù hợp với nhu cầu phụ tải;

Các trạm biến áp chuyên dùng của khách hàng được thiết kế phù hợp với quy mô phụ tải.

##### Tiêu chuẩn về tổn thất điện áp khi thiết kế

Các đường dây trung áp mạch vòng, khi vận hành hở thiết kế sao cho tổn thất điện áp lớn nhất ≤ 5% ở chế độ vận hành bình thường và ≤ 10% ở chế độ sau sự cố.

#### Thiết kế sơ đồ lưới điện trung áp sau các TBA 110kV

Phương án phát triển thêm các xuất tuyến trung áp sau các trạm 110kV hiện có và dự kiến xây dựng mới trên địa bàn tỉnh như sau:

- Trạm 110kV TP Lai Châu

Hiện tại, trạm biến áp Phong Thổ (E29.1) có công suất 2x16 MVA – 110/35/22                                                                  kV cung cấp điện cho các phụ tải Thành phố Lai Châu, huyện Tam Đường, Phong Thổ và Than Uyên.

Các xuất tuyến cấp điện cho Thành phố như sau:

Lưới 22kV:

+ Lộ 471: Duy trì xuất tuyến hiện có, cấp điện cho khu vực ophụ tải Tả Sin Chải, Bản Đông, Đông Phong, Tân Phong, Đoàn Kết, Quyết tiến, Quyết Thắng.

Lộ 471 liên lạc với lộ 474. Tiết diện trục chính AC150/4,5Km, Pmax=7,5MW, tổn thất điện áp ∆U=3,5%.

+ Lộ 474: Duy trì xuất tuyến hiện có. Cấp điện cho Đông Phong, Tân Phong, Đoàn Kết, Quyết Tiến. Lộ 474 liên lạc với lộ 471. Tiết diện trục chính AC150/3Km, Pmax=5,3MW; tổn thất điện áp ∆U=3,8%.

+ Giai đoạn đến 2025, đơn vị tư vấn dự kiến thực hiện xây dựng mới các lộ xuất tuyến sau:

Lộ 475 –XDM: Chạy dọc theo đường Đinh Bộ Lĩnh, Hoàng Văn Thái, Trần Quốc Mạnh và đấu nối liên lạc với lộ 471. Cấp điện cho Bản Thành Công, tổ dân phố 24, Tả Làn Than, Tổ dân phố 20, 10, 9. Tiết diện trục chính AC150/5,7Km, Pmax=5,8MW; tổn thất điện áp ∆U=3,8%.

Lộ 472-XDM: Chạy song song với lộ 374 cấp điện cho khu công nghiệp Thành Phố Lai Châu. Tiết diện dây dẫn AC120/3Km; Pmax=5,6MW; tổn thất điện áp ∆U=2,6%.

Lộ 473-XDM: Cấp điện cho khu đô thị mới Thành Phố Lai Châu. Tiết diện dây XLPE240/4,3Km; Pmax=4,5MW; tổn thất điện áp ∆U=2,4%.

Lưới 35kV:

+ Lộ 374: Duy trì xuất tuyến hiện có. Cấp điện cho Bản Thành Lập, bản Sin Páo Chải, Sùng Chô, Hổi Lùng và liên lạc với lộ 371-110kV Mường So.

+ Lộ 372: Duy trì xuất tuyến hiện có, cấp điện cho xã San Thàng. Ngoài ra lộ 372 còn cấp điện cho huyện Tam Đường, Tân uyên và khu vực phụ tải vùng thấp của huyện Sìn Hồ.

- Trạm 110kV Tam Đường

Hiện tại phụ tải khu vực huyện Tam Đường được nhận điện từ trạm 110kV Phong Thổ và TĐ Chu Va và được hỗ trợ cấp điện từ trạm 110kV Than Uyên.

Giai đoạn đến 2025, đơn vị tư vấn đề xuất xây dựng mới trạm 110kV Tam Đường-2x40MW (Lắp trước máy 1) vào năm 2021, lắp máy 2 vào năm 2025 để cấp điện cho nhà máy khai thác chế biến đất hiếm Đông Pao, khu công nghiệp Tam Đường và giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện nhỏ của huyện Tam Đường.

Các xuất tuyến cấp điện cho huyện như sau :

Lưới 22kV :

Lộ 474-110kV Tam Đường : Đấu nối vào nhánh TBA Nà Cà cấp điện cho khu vực TT Tam Đường. Chiều dài trục chính AC120/7Km, Pmax=6,5MW; tổn thất điện áp ∆U=3,4%.

Lộ 471-110kV Tam Đường : Chạy // đường dây lộ 372-E29.1 từ trạm 110kV Tam Đường đến Lộ 476-E29.1 Phong Thổ. Chiều dài trục chính AsV120/28Km. Liên lạc với lộ 476 -110kV Phong Thổ.

Lưới 35kV :

- + Lộ 376-XDM : Nhằm tách nhánh Thèn Sin đang nhận điện từ lộ 372-110kV Phong Thổ, cấp điện cho các xã Thèn Sin và các xã Sin Súi Hồ huyện Phong Thổ. Lộ 376 liên thông với lộ 374-110kV Mường So.

- + Lộ 378-XDM : Nhằm tách nhánh Phan Lìn, Khun Há đang nhận điện từ lộ 372-110kV Phong Thổ, cấp điện cho các xã Bản Giang, bản Hon, Khun Há và cấp điện cho phụ tải khu vực vùng thấp của huyện Sìn Hồ.

- + Lộ 372-110kV Phong Thổ : Duy trì xuất tuyến hiện có, cấp điện cho các xã Tả lèng, Giang Ma, Hồ Thầu, TT Tam Đường, Bình Lư, Nà Tăm, Bản Bo và cấp điện cho huyện Tân Uyên, Than Uyên. Lộ 372-110kV Phong Thổ liên thông với lộ 372-110kV Than Uyên.

- + Lộ 372, 374, 37468-XDM : Nhằm tách nhánh lộ 372-110kV Phong Thổ, cấp điện cho các xã Bản Giang, Bản Hon, Khun Há và cấp điện cho vùng thấp huyện Sìn Hồ.

Lộ 372-110kV Tam Đường : Cấp điện cho xã Bản Hon và cấp điện trả lại cho lộ 372-110kV Phong Thổ. Chiều dài trục chính AC120/8km, Pmax=4,3MW; tổn thất điện áp ∆U=4,2%.

Lộ 374-110kV Tam Đường : Cấp điện cho xã Khun Há và cấp điện lại cho lộ đi huyện Tan Uyên. Chiều dài trục chính AC120/21Km, Pmax=6,2MW; tổn thất điện áp ∆U=4,5%.

Lộ 376-110kV Tam Đường : Tách lộ 372-110kV Phong Thổ đang cấp điện cho huyện Sìn Hồ, đấu nối lộ 376-110kV Tam Đường. Chiều dài trục chính AC120/9Km, Pmax=3,5MW; tổn thất điện áp ∆U=3,8%.

- Trạm 110kV Tân Uyên

Hiện tại huyện Tân Uyên đang nhận điện từ trạm 110kV Than Uyên và được cấp điện hỗ trợ từ trạm 110kV Phong Thổ.

Đến năm 2025, huyện Tân Uyên tiếp tục nhân điện từ trạm 110kV Than Uyên, 110V Tam Đường. Ngoài ra còn được cấp điện hỗ trợ từ các thủy điện nhỏ Nậm Bon, Nậm Be, Suối Lĩnh.

Các xuất tuyến cấp điện cho huyện như sau :

Lưới điện 35kV :

+ Lộ 371, 373-110kV Tân Uyên : Đấu nối vào đường dây lộ 372-110kV Than Uyên hiện có đang cấp điện cho huyện Tân Uyên. Duy trì xuất tuyến hiện có, cấp điện toàn bộ khu vực huyện Tân Uyên.

+ Lộ 375-110kV Tân Uyên : cấp điện cho cụm công nghiệp Tân Uyên.

+ Lộ 377-110kV Tân Uyên : Đấu nối vào nhánh rẽ liên kết huyện Tân Uyên với các huyện Than Uyên, Sìn Hồ hiện có. Duy trì xuất tuyến hiện có, liên kết lưới điện khu vực.

Lưới 22kV :

+ XDM lộ 471-110kV Tân Uyên : Xây dựng XT 22kV song song với đường dây 35kV hiện có cấp điện cho trung tâm thị trấn huyện Tân Uyên, phát triển lưới 22kV trên địa bàn thị trấn.

- Trạm 110kV Than Uyên

Hiện tại huyện Than Uyên đang nhận điện từ trạm 110kV Than Uyên và TĐ Nậm Mở 3, ngoài ra được hỗ trợ từ trạm 110kV Mường Kim (Yên Bái).

Giai đoạn đến 2025, nâng công suất trạm 110kV Than Uyên lên 2x25MVA thay máy 2 vào năm 2021 và máy 1 vào năm 2025.

Các xuất tuyến cấp điện cho huyện Than Uyên như sau :

Lưới điện 35kV :

+ Lộ 372-110kV Than Uyên : Duy trì XT hiện có, cấp điện cho các xã Phúc Than, Mường Mít và cấp điện cho huyện Tân Uyên. Lộ 372-110kV Than Uyên liên thông với lộ 372-110kV Phong Thổ.

+ Lộ 374-110kV Than Uyên : Duy trì XT hiện có, cấp điện cho trung tâm TT Than Uyên, các xã Mường Cang, Mường Kim, Pha Mu, Tà Hừa và xây dựng mới 3,8Km/AC70 đấu nối mạch vòng với lộ 376-110kV Than Uyên thông qua đường dây cấp điện cho 2 xã Tà Hừa và Ta Gia.

+ Lộ 376-110kV Than Uyên : Duy trì XT hiện có, cấp điện cho TT Than Uyên, các xã Mường Than, Hua Nà, Mường Kim, Tà Mung, Ta Gia, Khoen On. Lộ 376 liên lạc với lộ 374-110kV Than Uyên.

+ Lộ 371-110kV Than Uyên : Cấp điện cho các xã Mường Mít, Mường Cang, Pha Mu và liên kết mạch vòng nhánh Pa Mu của lộ 374.

+ Xây mới lộ 378 cấp điện cho cụm công nghiệp Tân Uyên.

Lưới 22kV :

+ XDM lộ 471-110kV Than Uyên : Tạo XT 22kV cấp điện cho trung tâm thị trấn huyện Than Uyên.

- Trạm 110kV Mường So

Hiện tại huyện Phong thổ nhận điện từ trạm 110kV Mường So và được hỗ trợ từ trạm 110kV- Phong Thổ.

Đến năm 2025, lắp máy 2 trạm 110kV Mường So, nâng quy mô công suất lên 1x16+1x25MVA. Đấu nối các nhà máy thủy điện Nậm Lụm, Nậm Cát, Tả Páo Hồ vào lưới 35kV sau trạm 110kV Mường So.

Các xuất tuyến của trạm như sau:

Lưới 35kV :

+ Lộ 374-110kV M.So: Xây dựng mới đến năm 2025, Nhằm tách nhánh Nậm Xe đang nhận điện từ lộ 371-110kV Mường So, cấp điện cho các xã Nậm Xe và tạo mạch vòng với lộ 372-110kV Phong Thổ.

+ Lộ 376-110kV M.So: Xây dựng mới đến năm 2025, tách nhánh Ma Ly Pho đnag nhận điện từ lộ 373-110kV M.So, cấp điện cho xã Hoang Thèn, Ma Ly Pho đấu nối với lưới điện xã Mù Sang, tạo mạch vòng giữa lộ 376 và 371-110kV M.So.

+ Lộ 371-110kV M.So: Duy trì xuất tuyến hiện có, cấp điện cho các xã Khổng Lào, Bản Lang, Dào San, Tung Qua Lìn, Mù Sang, Vàng Ma Chải, Pa Vây Sủ, Mồ Sì San, Ma Ly Chải, Sì Lờ Lầu và đấu nối mạch vòng với lộ 376 thông qua đường dây đang cấp điện cho các xã Mù Sang và Ma Ly Pho.

+ Lộ 373-110kV M.So: cải tạo chuyển toàn bộ phụ tải các xã Mường So và Trung tâm thị trấn Phong Thổ sang cấp lưới 22kV, vì vậy lộ 373 chỉ còn cấp điện cho các xã Huổi Luông, xã Pa Tần và đấu nối tạo mạch vòng với lộ 3737-110kV Nậm Ban.

+ Lộ 375-110kV M.So: Duy trì XT hiện có, cấp điện cho huyện Sìn Hồ và liên lạc với lộ 374-110kV Phong Thổ.

Lưới 22kV:

+ Đến năm 2025, đề xuất xây dựng mới 2 xuất tuyến lộ 471, 474 cấp điện cho trung tâm phụ tải khu thị tứ Mường So và trung tâm thị trấn huyện Phong Thổ. Các TBA đấu nối vào các lộ đường dây 35kV các lộ 371, 373 E29.4 trên cần sử dụng MBA 2 cấp điện áp 35/22kV để dự phòng kế hoạch cải tạo về cấp điện áp 22kV trong giai đoạn năm 2021-2025.

- Trạm 110kV Sìn Hồ

Hiện tại huyện Sìn Hồ đang đuwọc nhận điện từ trạm 110kV TĐ Lai Châu, 110kV Mường So, 110kV Nậm Ban và được hỗ trợ từ trạm 110kV Phong Thổ.

Đến năm 2025, các XT cấp điện cho huyện như sau :

Lưới 35kV :

+ Lộ 375-110kV Nậm Ban: Dự kiến XDM đến năm 2025, đấu nối vào nhánh Phìn Hồ, cấp điện cho bản Làng Sảng, Sang Ta Ngai, Lồ Tồ Phìn và liên lạc với lộ 375-110kV M.So.

+ Lộ 377-110kV Nậm Ban : Dự kiến XDM đến năm 2025, đấu nối vào nhánh bản Sìn Thàng, cấp điện cho các xã Tả Phìn, TT Sìn Hồ, Xà Dề Phìn, Tà Ngảo, Làng Mô, Chăn Nưa, và liên lạc với lộ 372-110kV TĐ Lai Châu.

+ Lộ 376-110kV Nậm Ban : Dự kiến XDM đến năm 2025, đấu nối vào nhánh Pa Tần, cấp điện cho các xã Pa Tần và liên lạc với lưới điện huyện Phong Thổ.

+ Lộ 378-110kV Nậm Ban : Dự kiến XDM đến năm 2025, đấu nối vào nhánh Nậm Na, cấp điện cho các bản dọc theo sông Nậm Na và liên lạc với lộ 372-110kV TĐ Lai Châu.

Lưới 22kV : XDM đường dây 22kV lộ 471 từ trạm 110kV Sìn Hồ chạy // đường dây lộ 375E29.4 đến DCL 375-7/247 Khu 1. Nhằm phát triển lưới điện 22kV trên địa bàn thị trấn huyện Sìn Hồ theo tiến độ xây dựng Trạm 110kV Sìn Hồ.

- Trạm 110kV TĐ Lai Châu (huyện Nậm Nhùn)

Hiện tại huyện Nậm Nhùn, nhận điện từ trạm 110kV TĐ lai Châu và TĐ Nậm Ban 1.

Đến năm 2025, lắp máy 2 trạm 110kV TĐ Lai Châu, nâng quy mô công suất lên 2x25MVA. Các XT cấp điện cho huyện Nậm Nhùn như sau:

Lưới 35kV :

+ Lộ 371-110kV TĐ Lai Châu : Hiện tại đang cấp điện cho các xã Nậm Chà, Mường Mô và cấp điện cho huyện Mường Tè, liên lạc với lộ 371-110kV Mường Tè.

+ Lộ 372-110kV TĐ Lai Châu : hiện tại đang cấp điện cho các xã Nậm Manh, Lê Lợi và liên lạc với lưới điện huyện Sìn Hồ và lưới điện tỉnh Điện Biên.

+ Lộ 373-110kV TĐ Lai Châu : Dự kiến XDM đến năm 2025, cấp điện cho bệnh viện đa khoa huyện Nậm Nhùn.

+ Lộ 371-110kV TĐ Lai Châu : Dự kiến XDM đến năm 2025, cấp điện cho nhánh xã Nậm Ban, Trung Chải, Hua Bum, ngoài ra cấp điện cho các xã Pa Tần và liên lạc với lưới điện huyện Mường Tè, Sìn Hồ.

Lưới 22kV :

+ XDM XT 22KV từ trạm 110 Thủy Điện Lai Châu lộ 475 gồm 4,0Km cấp điện cho khu vực phía tây thị trấn đến bản Noong Kiêng (Phát triển lưới điện 22kV khu vực thị trấn huyện Nậm Nhùn).

+ XDM XT 22KV từ trạm 110 Thủy Điện Lai Châu lộ 476 gồm 5Km cấp điện cho khu vực phía đông thị trấn đến Ngã ba đi xã Nậm Hàng (Phát triển lưới điện 22kV khu vực thị trấn huyện Nậm Nhùn).

- Trạm 110kV Mường Tè

Hiện tại huyện Mường Tè được cấp điện từ trạm 110kV TĐ Lai Châu-25MVA và thủy điện Nậm Sì Lường.

Đến năm 2025, huyện Mường Tè được cấp điện từ trạm 110kV-M.Tè. Các xuất tuyến cấp điện cho huyện như sau:

Lưới 35kV :

+ Lộ 371-110kV Mường Tè : Xây dựng mới, đấu nối vào lộ đường dây đang cấp điện cho các xã Kan Hồ và liên lạc với lộ 371-110kV TĐ Lai Châu (Nhằm tách lộ, tách tuyến và đồng bộ với TBA 110kV Mường Tè).

+ Lộ 372-110kV Mường Tè : Xây dựng mới, đấu nối vào lộ đường dây đi Ka Lăng, Thu Lũm, cấp điện cho các xã Bum Tở, Nậm Khao, Mường Tè xã, Tà Tổng, Pa ủ, Mù Cả, Ka Lăng, Tá Pạ, Thu Lũm (Nhằm tách lộ, tách tuyến và đồng bộ với TBA 110kV Mường Tè).

+ Lộ 373-110kV Mường Tè : Xây dựng mnới, đấu nối vào lộ đường dây hiện có đi Hua Bum, cấp điện cho các xã Bum Nưa, Hua Bum, và liên lạc với lộ 373-110kV M.So.

+ Lộ 374-110kV Mường Tè : Xây dựng mới, đấu nối vào lộ đường dây đi Pa Vệ Sử, đấu nối với thủy điện Nậm Sì Lường, cấp điện cho xã Pa Vệ Sử.

+ Lộ 375-110kV Mường Tè : Xây dựng mới, đấu nối vào nhánh xã Vàng San, cấp điện cho xã Vàng San và mỏ khoáng sản thuộc bản Nậm Sẻ.

#### Lưới điện hạ áp

Lưới hạ áp được thiết kế hình tia trừ các phụ tải khu vực thị trấn có yêu cầu đặc biệt thì phải thiết kế mạch vòng có liên kết dự phòng;

Bán kính lưới điện hạ áp đối với khu vực nông thôn dân cư phân tán không quá 1.200m, ở khu vực thị trấn bán kính hạ áp không quá 300m;

Mỗi mạng điện hạ áp có từ 2 đến 4 đường dây trục chính và các nhánh rẽ. Cácđường dây trục chính sử dụng hệ thống 3 pha 4 dây, điện áp 380/220V. Các nhánh rẽ tuỳ theo nhu cầu phụ tải mà đi 1, 2 hoặc 3 pha. Khoảng cách trung bình từ các đường dây hạ áp tới nhà dân không quá 40m;

Khu vực thị trấn huyện, khu đô thị mới, các phụ tải quan trọng sử dụng đường dây trên không hoặc cáp vặn xoắn (ABC) có tiết diện đường trục ≥ 95mm2, tiết diện đường nhánh ≥ 70mm2, bán kính cấp điện ≤ 300m;

Khu vực ngoại thành, ngoại thị, nông thôn sử dụng đường dây trên không hoặc cáp vặn xoắn (ABC) có tiết diện đường trục ≥ 70mm2, tiết diện đường nhánh ≥ 50mm2, bán kính cấp điện ≤1.200m;

Hệ thống hạ áp là 3 pha 4 dây trung tính nối đất trực tiếp;

Cột hạ áp: Sử dụng cột bê tông li tâm hoặc cột chữ H có chiều cao từ 7,5m đến 10m để có thể kết hợp lắp đặt chiếu sáng đèn hoặc đi với đường dây cao áp;

Công tơ: Các hộ sử dụng điện đều phải lắp đặt công tơ nhằm ngăn ngừa tổn thất, đảm bảo công bằng trong kinh doanh buôn bán điện và an toàntrong sử dụng điện. Có thể dùng các loại công tơ: dòng điện 3/12A; 5/20A; 10/40A, tăng cường sử dụng công tơ điện tử để có thể đo đạc từ xa và đảm bảo độ chính xác cao;

Sử dụng các hòm công tơ nhựa (loại 1, 2 hoặc 4 công tơ) chuyên dụng kín, có khoá chắc chắn treo trên cột đường dây hạ áp;

Dây dẫn sau công tơ vào các hộ sử dụng điện dùng dây PVC-M2x6mm2.

Kết quả các đường trục hạ áp xây dựng mới và cải tạo lưới điện hạ áp các huyện, thành phố của tỉnh tới năm 2025 chi tiết xem bản đồ lưới điện hạ áp các huyện, thị xã, thành phố tới năm 2025 tại Tập 2 - Phần bản vẽ.

### DANH MỤC LƯỚI ĐIỆN TRUNG, HẠ ÁP CẦN ĐẦU TƯ TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2025

Sau khi thiết kế lưới điện trung áp sau các trạm biến áp 110kV của tỉnh đến năm 2025. Tổng hợp danh mục các công trình đường dây và trạm biến áp xây dựng mới đã được xem xét và tính toán cụ thể. Danh mục đầu tư xây dựng lưới trunh hạ áp tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025 được tổng hợp trong phần phụ lục.

Kết quả tổng hợp khối lượng xây dựng mới, cải tạo đường dây trung áp và trạm biến áp phân phối tỉnh được tổng hợp trong bảng sau đây:

- Bảng 7.1: Khối lượng xây dựng mới và cải tạo trạm biến áp trung áp
tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2025

| TT | Tên trạm (Phường, xã) | Đơn vị | Năm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021-2025 |
| A | Thành Phố Lai Châu |  |  |  |  |  |  |  |
| a | TBA xây dựng mới | trạm/kVA |  |  |  |  |  |  |
|  | Ngành điện | trạm/kVA | 2/350 | 28/5590 | 25/4470 | 19/3340 | 15/2590 | 89/16340 |
|  | Khách hàng | trạm/kVA |  |  |  |  |  |  |
| b | TBA cải tạo, NCS | trạm/kVA |  |  |  |  |  |  |
|  | Ngành điện | trạm/kVA | 4/1470 | 13/4160 | 9/2990 | 3/970 |  | 29/9590 |
|  | Khách hàng | trạm/kVA |  |  |  |  |  |  |
| B | Huyện Tam Đường |  |  |  |  |  |  |  |
| a | TBA xây dựng mới | trạm/kVA |  |  |  |  |  |  |
|  | Ngành điện | trạm/kVA | 4/500 | 20/1710 | 16/1940 | 18/1985 | 17/2250 | 75/8385 |
|  | Khách hàng | trạm/kVA |  |  |  |  |  |  |
| b | TBA cải tạo, NCS | trạm/kVA |  |  |  |  |  |  |
|  | Ngành điện | trạm/kVA | 3/610 | 6/750 | 4/540 | 22/4720 | 1/160 | 36/6780 |
|  | Khách hàng | trạm/kVA | 2/635 |  |  |  |  | 2/635 |
| C | Huyện Sìn Hồ |  |  |  |  |  |  |  |
| a | TBA xây dựng mới | trạm/kVA |  |  |  |  |  |  |
|  | Ngành điện | trạm/kVA | 2/150 | 16/1050 | 17/1050 | 24/1380 | 19/1050 | 78/4680 |
|  | Khách hàng | trạm/kVA |  |  |  |  |  |  |
| b | TBA cải tạo, NCS | trạm/kVA |  |  |  |  |  |  |
|  | Ngành điện | trạm/kVA | 6/505 | 9/1580 | 13/2110 | 2/280 | 13/3920 | 43/8395 |
|  | Khách hàng | trạm/kVA |  |  |  |  |  |  |
| D | Huyện Tân Uyên |  |  |  |  |  |  |  |
| a | TBA xây dựng mới | trạm/kVA |  |  |  |  |  |  |
|  | Ngành điện | trạm/kVA | 13/2245 | 26/3200 | 22/1920 | 24/1665 | 22/1930 | 107/10960 |
|  | Khách hàng | trạm/kVA |  |  |  |  |  |  |
| b | TBA cải tạo, NCS | trạm/kVA |  |  |  |  |  |  |
|  | Ngành điện | trạm/kVA |  |  |  |  | 40/7255 | 40/7255 |
|  | Khách hàng | trạm/kVA |  |  |  |  | 8/1790 | 8/1790 |
| E | Huyện Than Uyên |  |  |  |  |  |  |  |
| a | TBA xây dựng mới | trạm/kVA |  |  |  |  |  |  |
|  | Ngành điện | trạm/kVA | 16/1575 | 2/325 | 8/500 | 8/500 | 18/950 | 52/3850 |
|  | Khách hàng | trạm/kVA |  |  |  |  |  |  |
| b | TBA cải tạo, NCS | trạm/kVA |  |  |  |  |  |  |
|  | Ngành điện | trạm/kVA | 6/660 | 14/3185 | 4/1250 | 1/560 | 23/3380 | 17/9035 |
|  | Khách hàng | trạm/kVA | 3/660 |  |  |  |  | 3/660 |
| F | Huyện Phong Thổ |  |  |  |  |  |  |  |
| a | TBA xây dựng mới | trạm/kVA |  |  |  |  |  |  |
|  | Ngành điện | trạm/kVA | 14/1076 | 11/526 | 11/556.5 | 14/975 | 17/1152.5 | 67/4286 |
|  | Khách hàng | trạm/kVA |  |  |  |  |  |  |
| b | TBA cải tạo, NCS | trạm/kVA |  |  |  |  |  |  |
|  | Ngành điện | trạm/kVA | 3/200 | 24/4640 | 4/600 |  |  | 31/5440 |
|  | Khách hàng | trạm/kVA | 11/2755 |  |  |  |  | 11/2755 |
| G | Huyện Nậm Nhùn |  |  |  |  |  |  |  |
| a | TBA xây dựng mới | trạm/kVA |  |  |  |  |  |  |
|  | Ngành điện | trạm/kVA | 4/225 | 15/1346 | 15/1289 | 11/1273 | 14/1891.5 | 59/6024.5 |
|  | Khách hàng | trạm/kVA |  |  |  |  |  |  |
| b | TBA cải tạo, NCS | trạm/kVA |  |  |  |  |  |  |
|  | Ngành điện | trạm/kVA | 3/830 | 2/280 | 4/620 | 14/3575 | 3/480 | 26/5785 |
|  | Khách hàng | trạm/kVA |  |  |  |  | 1/160 | 1/160 |
| H | Huyện Mường Tè |  |  |  |  |  |  |  |
| a | TBA xây dựng mới | trạm/kVA |  |  |  |  |  |  |
|  | Ngành điện | trạm/kVA | 5/231.5 | 22/1325 | 27/1903 | 22/2925 | 1/50 | 77/6434.5 |
|  | Khách hàng | trạm/kVA |  |  |  |  |  |  |
| b | TBA cải tạo, NCS | trạm/kVA |  |  |  |  |  |  |
|  | Ngành điện | trạm/kVA |  | 25/5345 | 10/1310 | 9/1140 | 1/180 | 45/7975 |
|  | Khách hàng | trạm/kVA | 1/250 |  |  |  |  | 1/250 |

- Bảng 7.2: Khối lượng xây dựng mới và cải tạo đường dây trung áp 
tỉnhLai Châu giai đoạn 2021 - 2025

| TT | Đường dây trung áp | Đơn vị | Năm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021-2025 |
| 1 | Đường dây XDM | km |  |  |  |  |  |  |
| + | Đường trục (AC-120/150) | km | 9 | 3,5 | 0 | 2,7 | 24,5 | 39,7 |
| + | Nhánh rẽ (AC-70/95) | km | 158,36 | 278,47 | 219,48 | 176,9 | 156,72 | 989,93 |
| + | Cáp ngầm (CU-3x95) | km | - | 6 | - | - | - | 6 |
| + | Cáp ngầm (CU-3x120) | km | - | 2,5 | - | - | - | 2,5 |
| 2 | Đường dây cải tạo | km | 206,62 | 191,2 | 63,7 | 73 | 0 | 534,52 |

- Bảng 7.3: Khối lượng xây dựng mới và cải tạo lưới điện hạ áp  
tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2025

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chiều dài tuyến xây mới Al/XLPE 4x70 | m |  |  |  |  |  |
| 2 | Chiều dài tuyến xây mới Al/XLPE 4x120 | m | 120,7 | 200,99 | 213 | 190,8 | 138,8 |
| 3 | Chiều dài tuyến cải tạo Al/XLPE 4x70 | m |  |  |  |  |  |
| 4 | Chiều dài tuyến cải tạo Al/XLPE 4x120 | m |  |  |  |  |  |

### CÁC CÔNG TRÌNH DỰ KIẾN CẤP ĐIỆN CHO VÙNG SÂU, VÙNG XA, THÔN BẢN

Tiếp tục thực hiện đầu tư, hoàn thiện các công trình cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, thôn bản theo quyết định 4295/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 về việc phê duyệt Báo cáo nguyên cứu khả thi dự án “Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015-2020”.

Mục tiêu đầu tư xây dựng: Cung cấp điện từ lưới điện quốc gia đến các hộ dân chưa có điện thuộc tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2030. Sau khi hoàn thiện dự án kết hợp với các chương trình đầu tư xây dựng mới của toàn tỉnh Lai Châu, phấn đấu đến năm 2030 đảm bảo 98% hộ dân được cấp điện.

Khối lượng, quy mô đầu tư xây dựng của dự án cấp điện nông thôn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015-2020 được tổng hợp trong các bảng dưới đây:

Bảng 7.4: Tổng hợp quy mô đầu tư xây dựng lưới điện nông thôn tỉnh Lai Châu

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Đường dây trung áp | Km | 211,97 |
| 1 | Đường dây 35kV | Km | 210,027 |
| 2 | Đường dây 22kV | Km | 1,943 |
| II | Đường dây hạ áp | Km | 208,503 |
| 1 | Đường dây hạ áp xây dựng mới 1 pha | Km | 62,03 |
| 2 | Đường dây hạ áp xây dựng mới 3 pha | Km | 146,473 |
| III | Trạm biến áp | 80 trạm / 3.691 kVA |  |
| 1 | Trạm 31,5 kVA-35/0,4kV | Trạm | 43 |
| 2 | Trạm 50 kVA-35/0,4kV | Trạm | 22 |
| 3 | Trạm 75 kVA-35/0,4kV | Trạm | 11 |
| 4 | Trạm 100 kVA-35/0,4kV | Trạm | 02 |
| 5 | Trạm 180 kVA-35/0,4kV | Trạm | 01 |
| 6 | Trạm 31,5 kVA-22/0,4kV | Trạm | 01 |
| IV | Công tơ và dây rẽ nhánh vào hộ tiêu thụ |  |  |
| 1 | Lắp mới công tơ điện tử 1 pha | Cái | 5.003 |
| 2 | Dây sau công tơ | m | 300.180 |

Bảng 7.5: Danh mục và quy mô đầu tư xây dựng lưới điện nông thôn 
tỉnh Lai Châu

| STT | Địa điểm thực hiện dự án | Số xã, thị trấn | Số thôn bản được cấp điện | Số hộ được cấp điện từ dự án | ĐZ trung áp XDM (m) |  | Đường dây 0,4kV xây dựng mới (m) | Số trạm biến áp xây dựng mới |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 35kV | 22kV |  | Số trạm | Dung lượng trạm (kVA) |
|  | Toàn tình | 59 | 140 | 5.003 | 210.027 | 1.943 | 208.503 | 80 | 3.691 |
| I | Huyện Nậm Nhùn | 6 | 15 | 799 | 60.110 |  | 29.321 | 14 | 676 |
| 1 | Xã Nậm Pỉ |  | 4 | 175 | 14.632 |  | 4.506 | 3 | 156,5 |
| l.1 | TBA Nhóm Huổi Va |  | 1 | 35 | 14.522 |  | 2.340 | 1 | 31,5 |
| 1.2 | TBA Pá Đờn & Pá Sập |  | 2 | 85 | 90 |  | 1.112 | 1 | 75 |
| 1.3 | TBA Nậm Sập |  | 1 | 55 | 20 |  | 1.054 | 1 | 50 |
| 2 | Xã Nậm Chà |  | 3 | 187 | 12.665 |  | 8.373 | 3 | 175 |
| 2.1 | TBA Huổi Dạo |  | 1 | §5 | 6.549 |  | 2.589 | 1 | 75 |
| 2.2 | TBA Huổi Lĩnh |  | 1 | 55 | 5.824 |  | 3.833 | 1 | 50 |
| 2.3 | TBA Cụm Pa Chạ |  | 1 | 47 | 292 |  | 1.951 | 1 | 50 |
| 3 | Xã Nậm Hàng |  | 2 | 85 | 5.718 |  | 3.354 | 2 | 63 |
| 3.1 | TBA Nậm Lay |  | 1 | 40 | 5.487 |  | 2.266 | 1 | 31,5 |
| 3.2 | TBA Lồng Ngài |  | 1 | 45 | 232 |  | 1.088 | 1 | 31,5 |
| 4 | Xã Nậm Manh |  | 3 | 179 | 12.523 |  | 7.761 | 3 | 131,5 |
| 4.1 | TBA Nậm Pồ |  | 1 | 65 | 7.442 |  | 2.718 | 1 | 50 |
| 4.2 | TBA Cụm 4 (thuộc băn Nậm Nàn) |  | 1 | 45 | 5.009 |  | 1.203 | 1 | 31,5 |
| 4.3 | TBA Cụm 1 (thuộc bản Huổi Chát) |  | 1 | 49 | 72 |  | 1.978 | 1 | 50 |
| 4.4 | TBA Huổi Chát (hiện có) |  |  | 20 |  |  | 1.862 |  |  |
| 5 | Xã Hua Bum |  | 2 | 108 | 8.553 |  | 3.835 | 2 | 100 |
| 5.1 | TBA Nậm Cười |  | 1 | 56 | 4.933 |  | 801 | 1 | 50 |
| 5.2 | TBA Nậm Tảng |  | 1 | 52 | 3.620 |  | 3.034 | 1 | 50 |
| 6 | Xã Nậm Ban |  | 1 | 65 | 6.020 |  | 1.492 | 1 | 50 |
| 6.1 | TBA Nậm Vản |  | 1 | 65 | 6.020 |  | 1.492 | 1 | 50 |
| II | Huyện Mường Tè | 10 | 21 | 1.230 | 102.372 |  | 29.044 | 21 | 1.189 |
| 1 | Xã Bum Tở |  | 1 | 30 | 1.320 |  | 1.179 | 1 | 31,5 |
| 1.1 | TBA Pa Thóng |  | 1 | 30 | 1.320 |  | 1.179 | 1 | 31,5 |
| 2 | Xã Nậm Khao |  | 1 | 79 | 6.001 |  | 2.876 | 1 | 75 |
| 2.1 | TBA Nậm Phin |  | 1 | 79 | 6.001 |  | 2.876 | 1 | 75 |
| 3 | Xã Can Hồ |  | 1 | 30 | 1.190 |  | 1.322 | 1 | 31,5 |
| 3.1 | TBA Suối Voi |  | 1 | 30 | 1.190 |  | 1.322 | 1 | 31,5 |
| 4 | Xã Pa Vệ Sử |  | 3 | 159 | 14.878 |  | 3.330 | 3 | 156,5 |
| 4.1 | TBA Chà Gá |  | 1 | 73 | 4.813 |  | 1.122 | 1 | 75 |
| 4.2 | TBA Sín Chải C |  | 1 | 33 | 2.903 |  | 949 | 1 | 31,5 |
| 4.3 | TBA Cụm Dền Thàng |  | 1 | 53 | 7.163 |  | 1.259 | 1 | 50 |
| 5 | Xã Tà Tổng |  | 6 | 400 | 35.947 |  | 12.697 | 6 | 375 |
| 5.1 | TBA A Mé |  | 1 | 46 | 5.704 |  | 469 | 1 | 50 |
| 5.2 | TBA Pa Tết |  | 1 | 65 | 5.774 |  | 2.903 | 1 | 50 |
| 5.3 | TB A Tia Ma Mủ |  | 1 | 53 | 9.738 |  | 2.614 | 1 | 50 |
| 5.4 | TBA Xế Ma |  | 1 | 73 | 7.773 |  | 2.183 | 1 | 75 |
| 5.5 | TBA Cao Chải |  | 1 | 110 | 80 |  | 3.586 | 1 | 100 |
| 5.6 | TBA Xín Xí |  | 1 | 53 | 6.878 |  | 942 | 1 | 50 |
| 6 | Xã Tá Pạ |  | 3 | 256 | 27.292 |  | 2.535 | 3 | 250 |
| 6.1 | TBA Vạ Pù |  | 1 | 1 02 | 12.914 |  | 1.245 | l | 100 |
| 6.2 | TBA Nhóm Pó |  | 1 | 75 | 4.530 |  | 840 | 1 | 75 |
| 6.3 | TBA Là Si |  | 1 | 79 | 9.848 |  | 450 | 1 | 75 |
| 7 | Xã Pa Ủ |  | 2 | 83 | 390 |  | 1.425 | 2 | 81,5 |
| 7.1 | TBA Pa Ủ |  | 1 | 52 | 40 |  | 820 | 1 | 50 |
| 7.2 | TBA Tân Biên |  | 1 | 31 | 350 |  | 605 | 1 | 31,5 |
| 8 | Xã Thu Lũm |  | 2 | 124 | 11.905 |  | 2.070 | 2 | 125 |
| 8.1 | TBA Là Si |  | 1 | .55 | 6.357 |  | 870 | 1 | 50 |
| 8.2 | TBA A Chè |  | 1 | 69 | 5.548 |  | 1.200 | 1 | 75 |
| 9 | Xã Ka Lăng |  | 1 | 38 | 620 |  | 1.050 | 1 | 31,5 |
| 9.1 | TBA Hà Kho |  | 1 | 38 | 620 |  | 1.050 | 1 | 31,5 |
| 10 | Xã Mù Cả |  | 1 | 31 | 2.828 |  | 560 | 1 | 31,5 |
| 10.1 | TBA Mò Su |  | 1 | 31 | 2.828 |  | 560 | 1 | 31,5 |
| III | Huyện Phong Thổ | 11 | 27 | 685 | 17.438 |  | 46.811 | 13 | 446,5 |
| 1 | Xí Hoang Thèn |  | 1 | 25 | 71 |  | 2.378 | 1 | 31,5 |
| 1.1 | TBA Bản Nậm Cáy |  | 1 | 25 | 71 |  | 2.378 | 1 | 31,5 |
| 2 | Xã Lản Nhì Thàng |  | 4 | 85 | 55 |  | 7.306 | 1 | 31,5 |
| 2.1 | TBA Bản Lủng Cù |  | 1 | 25 | 55 |  | 2.348 | 1 | 31,5 |
| 2.2 | TBA Làn Nhì Thàng hiện có |  | 1 | 35 |  |  | 2.241 |  |  |
| 2.3 | TBA Hồng Thu Mán hiện có |  | 1 | 12 |  |  | 1.039 |  |  |
| 2.4 | TBA Hồng Thu Mông hiện có |  | 1 | 13 |  |  | 1.678 |  |  |
| 3 | Xã Nậm Xe |  | 2 | 38 | 1.940 |  | 2.623 | 1 | 31,5 |
| 3.1 | TBA Po Cang |  | 1 | 23 | 1.940 |  | 1.886 | 1 | 31,5 |
| 3.2 | TBA Bàn Van Hồ hiện có |  | 1 | 15 |  |  | 737 |  |  |
| 4 | Xã Bản Lang |  | 5 | 103 | 3.031 |  | 4.571 | 1 | 31,5 |
| 4.1 | TBA Bàn Nậm Gia |  | 1 | 33 | 3.031 |  | 1.336 | 1 | 31,5 |
| 4.2 | TBA Bàn Giao Chải hiện có |  | 1 | 42 |  |  | 890 |  |  |
| 4.3 | TBA Bàn Lang 6 hiện có |  | 3 | 28 |  |  | 2.345 |  |  |
| 5 | Xã Dào San |  | 5 | 105 | 304 |  | 8.185 | 2 | 81,5 |
| 5.1 | TBA Dền Thảng B |  | 1 | 32 | 187 |  | 1.678 | 1 | 31,5 |
| 5.2 | TBA Dền Thàng A |  | 3 | 48 | 117 |  | 4.871 | 1 | 50 |
| 5.3 | TBA Dền Thàng hiện có |  |  | 13 |  |  | 931 |  |  |
| 5.4 | TBA Sì Phầy hiện có |  | 1 | 12 |  |  | 705 |  |  |
| 6 | Xã Mù Sang |  | 2 | 59 | 86 |  | 4.644 | 1 | 31,5 |
| 6.1 | TBA Bản Hán Sung |  | 1 | 30 | 86 |  | 2.504 | 1 | 31,5 |
| 6.2 | TBA Mù Sang 1 hiện có |  | 1 | 29 |  |  | 2.140 |  |  |
| 7 | Xã Mồ Sì San |  | 1 | 30 | 535 |  | 2.014 | 1 | 31,5 |
| 7.1 | TBA Bản Séo Hồ Thầu |  | 1 | 30 | 535 |  | 2.014 | 1 | 31,5 |
| 8 | Xã Khổng Lào |  | 1 | 24 | 131 |  | 2.220 | 1 | 31,5 |
| 8.1 | TBA Khu Dân Cư cầu Số 4 |  | 1 | 24 | 131 |  | 2220 | 1 | 31,5 |
| 9 | Xã Ma Ly Chải |  | 1 | 35 | 1.947 |  | 1.215 | 1 | 31,5 |
| 9.1 | TBA Cụm Dân Cư Mốc 70 |  | 1 | 35 | 1.947 |  | 1.215 | 1 | 31,5 |
| 10 | Xã Vàng Ma Chải |  | 3 | 91 | 3.848 |  | 6.656 | 2 | 63 |
| 10.1 | TBA Bản Sín Chải |  | 1 | 35 | 2.329 |  | 2.350 | 1 | 31,5 |
| 10.2 | TBA Nhóm 2 (Đúng Lài) |  | 1 | 32 | 1.519 |  | 2.351 | 1 | 31,5 |
| 10.3 | TBA Đồn 293 hiện có |  | 1 | 24 |  |  | 1.955 |  |  |
| 11 | Xã Sin Suối Hồ |  | 2 | 90 | 5.490 |  | 4.999 | 1 | 50 |
| 11.1 | TBA Bản Hoàng Chồ Văn |  | 1 | 55 | 5.490 |  | 3.773 | 1 | 50 |
| 11.2 | TBA Sin Súi Hồ hiện có |  | 1 | 35 |  |  | 1.226 |  |  |
| IV | Huyện Tam Đường | 9 | 20 | 646 | 4.175 | 1.943 | 19.843 | 11 | 402 |
| 1 | Xã Bản Bo |  | 3 | 81 | 440 |  | 2.316 | 1 | 31,5 |
| 1.1 | TBA Cốc Phát |  | 1 | 29 | 440 |  | 1.309 | 1 | 31,5 |
| 1.2 | TBA Bàn Bo 3 hiện có |  | 1 | 28 |  |  | 884 |  |  |
| 1.3 | TBA Bản Bo 1 hiện có |  | 1 | 24 |  |  | 123 |  |  |
| 2 | Xã Sơn Bình |  | 1 | 46 | 98 |  | 1.144 | 1 | 50 |
| 2.1 | TBA Hua Pó 2 |  | 1 | 46 | 98 |  | 1.144 | 1 | 50 |
| 3 | Xã Nà Tăm |  | 1 | 26 | 539 |  | 1.343 | 1 | 31,5 |
| 3.1 | TBA Nà Kiêng |  | 1 | 26 | 539 |  | 1.343 | 1 | 31,5 |
| 4 | Xã Bình Lư |  | 2 | 91 | 129 |  | 1.129 | 1 | 50 |
| 4.1 | TBA Nà Đon |  | 1 | 63 | 129 |  | 873 | 1 | 50 |
| 4.2 | TBA Bình Lư 3 hiện có |  | 1 | 28 |  |  | 256 |  |  |
| 5 | Thị trấn Tam Đường |  | 1 | 43 |  |  | 1.530 |  |  |
| 5.1 | TBA CQT Chi Cục Thuế hiện có |  | 1 | 18 |  |  | 937 |  |  |
| 5.2 | TBA Tái Định Cư 1 hiện có |  |  | 25 |  |  | 593 |  |  |
| 6 | Xã Khun Há |  | 4 | 141 | 244 |  | 3.627 | 3 | 113 |
| 6.1 | TBA Ngài Thầu Thấp 1 |  | 1 | 26 | 15 |  | 1.055 | 1 | 31,5 |
| 6.2 | TBA Ngài Thầu Thấp 2 |  |  | 28 | 170 |  | 455 | 1 | 31,5 |
| 6.3 | TBA Chùa Khèo |  | 1 | 49 | 59 |  | 1.544 | 1 | 50 |
| 6.4 | TBA Thèn Thầu hiện có |  | 1 | 31 |  |  | 337 |  |  |
| 6.5 | TBA Nậm Đích hiện có |  | 1 | 7 |  |  | 236 |  |  |
| 7 | Xã Bản Giang |  | 3 | 70 | 1.929 |  | 1.748 | 2 | 63 |
| 7.1 | TBATình Nà |  | 1 | 33 | 308 |  | 844 | 1 | 31,5 |
| 7.2 | TBA Suối Thầu Cao |  | 1 | 22 | 1.621 |  | 461 | 1 | 31,5 |
| 7.3 | TBA Bản Giang 2 hiện có |  | 1 | 15 |  |  | 443 |  |  |
| 8 | Xã Bản Hon |  | 1 | 12 |  |  | 800 |  |  |
| 8.1 | TBA Bản Thẳm hiện có |  | 1 | 12 |  |  | 800 |  |  |
| 9 | Xã Nùng Nàng |  | 4 | 136 | 796 | 1.943 | 6.206 | 2 | 63 |
| 9.1 | TBA Cu Ti |  | 1 | 30 |  | 1.943 | 1.326 | 1 | 31,5 |
| 9.2 | TBA Sấy San 2 |  | 1 | 45 | 796 |  | 2.120 | 1 | 31,5 |
| 9.3 | TBA Sì Miền Khan hiện có |  | 1 | 19 |  |  | 1.123 |  |  |
| 9.4 | TBA Bản Đông hiện có |  | 1 | 30 |  |  | 1.117 |  |  |
| 9.5 | TBA Phan Chu Hoa hiện có |  |  | 12 |  |  | 520 |  |  |
| V | Huyện Sìn Hồ | 8 | 17 | 461 | 9.519 |  | 34.160 | 9 | 327 |
| 1 | Xã Phìn Hồ |  | 6 | 177 | 5.391 |  | 11.338 | 5 | 157,5 |
| 1.1 | TBA Tà Ghênh 1 |  | 1 | 27 | 1.366 |  | 2.096 | 1 | 31,5 |
| 1.2 | TBA Tà Ghênh 2 |  |  | 25 | 212 |  | 3.220 | 1 | 31,5 |
| 1.3 | TBA Seo Lèng |  | 2 | 38 | 93 |  | 2.739 | 1 | 31,5 |
| 1.4 | TBA Pa Phang 1 |  | 1 | 36 | 2.557 |  | 615 | 1 | 31,5 |
| 1.5 | TBA Pao Phong 2 hiện cổ |  | 1 | 14 |  |  | 1.490 |  |  |
| 1.6 | TBA Phìn Hồ 1 |  | 1 | 37 | 1.163 |  | 1.178 | 1 | 31,5 |
| 2 | Xã Noong Hẻo |  | 2 | 44 | 848 |  | 2.890 | 1 | 31,5 |
| 2.1 | TB A Pan Ngọn |  | 1 | 29 | 848 |  | 1.250 | 1 | 31,5 |
| 2.2 | TBA Nậm Há hiện có |  | 1 | 15 |  |  | 1.640 |  |  |
| 3 | Xã Pa Tần |  | 1 | 41 | 120 |  | 3.110 | 1 | 31,5 |
| 3.1 | TBA Pa Tần 4 |  | 1 | 41 | 120 |  | 3.110 | 1 | 31,5 |
| 4 | Xã Nậm Tăm |  | 2 | 28 |  |  | 2.310 |  |  |
| 4.1 | TBA Bàn Pậu hiện có |  | 1 | 10 |  |  | 850 |  |  |
| 4.2 | TBA Nậm Tăm hiện có |  | 1 | 18 |  |  | 1.460 |  |  |
| 5 | Xã Nậm Cha |  | 1 | 10 |  |  | 1.150 |  |  |
| 5.1 | TBA Chiềng Lồng hiện có |  | 1 | 10 |  |  | 1.150 |  |  |
| 6 | Ma Quai |  | 3 | 67 | 180 |  | 6.830 | 1 | 31,5 |
| 6.1 | TBA Nậm Ma Thái 2 |  | 1 | 44 | 180 |  | 3.400 | 1 | 31,5 |
| 6.2 | TBA Can Tỷ 1 hiện có |  | 1 | 16 |  |  | 1.910 |  |  |
| 6.3 | TBA Nậm Ma Thái hiện có |  | 1 | 7 |  |  | 1.520 |  |  |
| 7 | Xã Chăn Nưa |  | 1 | 68 | 2.980 |  | 4.610 | 1 | 75 |
| 7.1 | TBA Chăn Nưa 4 |  | 1 | 68 | 2.980 |  | 4.610 | 1 | 75 |
| 8 | Xã Căn Co |  | í | 26 |  |  | 1.922 |  |  |
| 8.1 | TBA Chăm Đanh hiện có |  | 1 | 26 |  |  | 1.922 |  |  |
| VI | Huyện Tân Uyên | 6 | 14 | 268 | 4.451 |  | 15.233 | 1 | 50 |
| 1 | Thị trấn Tân Uyên |  | 2 | 33 |  |  | 2.722 |  |  |
| 1.1 | TBA Bản Cả hiện có |  | 1 | 19 |  |  | 1.744 |  |  |
| 1.2 | TBA TĐC Nà Cỏc hiện có |  | 1 | 14 |  |  | 978 |  |  |
| 2 | Xã Pắc Ta |  | 1 | 11 |  |  | 1.093 |  |  |
| 2.1 | TBA Pắc Lý hiện có |  | 1 | 11 |  |  | 1.093 |  |  |
| 3 | Xã Trung Đồng |  | 3 | 48 |  |  | 4.812 |  |  |
| 3.1 | TBA Chăn Nuôi hiện có |  | 2 | 39 |  |  | 4.247 |  |  |
| 3.2 | TBA Tát Xôm 2 hiện có |  | 1 | 9 |  |  | 565 |  |  |
| 4 | Xã Mường Khoa |  | 4 | 71 |  |  | 2.810 |  |  |
| 4.1 | TBA Mường Khoa 4 hiện có |  | 3 | 43 |  |  | 2.175 |  |  |
| 4.2 | TBA Mường Khoa 6 hiện có |  | 1 | 28 |  |  | 635 |  |  |
| 5 | Xã Nậm Cần |  | 3 | 43 |  |  | 1.966 |  |  |
| 5.1 | TBA Hua Puông hiện có |  | 1 | 17 |  |  | 750 |  |  |
| 5.2 | TBA Nậm Cần 3 hiện có |  | 1 | 16 |  |  | 571 |  |  |
| 5.3 | TBA Nậm Cần 1 hiện có |  | 1 | 10 |  |  | 645 |  |  |
| 6 | Nậm Sỏ |  | 1 | 62 | 4.451 |  | 1.830 | 1 | 50 |
| 6.1 | TBA Khau Hỏm |  | 1 | 62 | 4.451 |  | 1.830 | í | 50 |
| VII | Huyện Than Uyên | 9 | 26 | 914 | 11.962 |  | 34.091 | 11 | 600,5 |
| 1 | Xã Mường Than |  | 3 | 169 | 510 |  | 3.238 | 1 | 180 |
| 1.1 | TBA Phương Quang |  | 3 | 169 | 510 |  | 3.238 | 1 | 180 |
| 2 | Xã Hua Nà |  | 2 | 78 | 1.015 |  | 1.801 | 1 | 75 |
| 2.1 | TBA Lọng Bon |  | 2 | 78 | 1.015 |  | 1.801 | 1 | 75 |
| 3 | Xã Mường Cang |  | 1 | 45 | 2.540 |  | 1.954 | 1 | 31,5 |
| 3.1 | TBA Trại Trâu |  | 1 | 45 | 2.540 |  | 1.954 | 1 | 31,5 |
| 4 | Xã Tà Hừa |  | 5 | 95 | 2.675 |  | 6.995 | 3 | 94,5 |
| 4.1 | TBA Pá Chi Tấu |  | 1 | 23 | 2.340 |  | 2.089 | 1 | 31,5 |
| 4.2 | TBA Khì Dưới l |  | 1 | 30 | 70 |  | 2.429 | 1 | 31,5 |
| 4.3 | TBA Khì Dưới 2 |  | 1 | 23 | 265 |  | 1.405 | 1 | 31,5 |
| 4.4 | TBA Noong Ma hiện có |  | 2 | 19 |  |  | 1.072 |  |  |
| 5 | Xã Ta Gia |  | 2 | 60 | 4.467 |  | 2.865 | 1 | 31,5 |
| 5.1 | TBA Noong Quài |  | 1 | 35 | 4.467 |  | 1.843 | 1 | 31,5 |
| 5.2 | TBA Ta Gia 1 hiện có |  | 1 | 25 |  |  | 1.022 |  |  |
| 6 | Xã Mường Kim |  | 8 | 329 | 755 |  | 11.057 | 4 | 188 |
| 6.1 | TBA Bản Là 1 |  | 2 | 96 | 50 |  | 2.199 | 1 | 75 |
| 6.2 | TBA Bản Là 2 |  | 1 | 27 | 191 |  | 1.519 | 1 | 31,5 |
| 6.3 | TBA Chiềng Ban 1 |  | 1 | 35 | 235 |  | 1.640 | 1 | 31,5 |
| 6.4 | TBA Nà Phạ |  | 1 | 51 | 279 |  | 2.418 | 1 | 50 |
| 6.5 | TBA Mường Kim 1. hiện có |  | 1 | 63 |  |  | 1.416 |  |  |
| 6.6 | TBA Mường Kim 3 hiện có |  | 2. | 57 |  |  | 1.865 |  |  |
| 7 | Xã Tà Mung |  | 3 | 63 |  |  | 2.324 |  |  |
| 7.1 | TBA Mường Kim 5 hiện có |  | 2 | 58 |  |  | 1.884 |  |  |
| 7.2 | TBA TĐC Tà Mung hiện có |  | 1 | 5 |  |  | 440 |  |  |
| 8 | Xã Khoen On |  | 1 | 49 |  |  | 2.266 |  |  |
| 8.1 | TBA Bản Mùi hiện có |  | 1 | 49 |  |  | 2.266 |  |  |
| 9 | Xã Phúc Than |  | 1 | 26 |  |  | 1.591 |  |  |
| 9.1 | TBA Mường Than 2 hiện có |  | 1 | 26 |  |  | 1.591 |  |  |

## CƠ CHẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC

### CÁC VẤN ĐỀ VỀ MÔI TRƯỜNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGUỒN, LƯỚI ĐIỆN

Theo phân tích ở chương 2, các mục tiêu bảo vệ môi trường đã được lồng ghép rõ nét trong quá trình thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lai Châu. QHĐ tỉnh Lai Châu là một trong những thành phần kinh tế của tỉnh nên cũng sẽ tuân thủ theo các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đây là cơ sở để lựa chọn các yếu tố môi trường cốt lõi và các tiêu chí đánh giá và giám sát đối với kịch bản phát triển điện đề xuất nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế, vừa đảm bảo mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của tỉnh.

#### Các vấn đề môi trường chính liên quan đến QHĐ tỉnh Lai Châu

Các vấn đề môi trường chính của QHĐ được xác định dựa vào các vấn đề môi trường của tỉnh căn cứ theo Báo cáo Đánh giá Môi trường của tỉnh Lai Châu và xem xét thêm đặc điểm đặc trưng về hoạt động sản xuất và truyền tải, phân phối điện trong Quy hoạch phát triển ngành điện quốc gia, các tài liệu quốc tế và kinh nghiệm của các chuyên gia.

Các vấn đề môi trường chính được nhận biết và đánh giá có liên quan đến QHĐ của tỉnh Lai Châu gồm có:

Bảng 8.1. Các vấn đề môi trường chính của tỉnh Lai Châu

| Các vấn đề môi trường | Hiện trạng | Diễn biến | Nguyên nhân và nguồn gây tác động | Tác động liên quan đến QHĐ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MT1 - Gia tăng ô nhiễm và suy thoái tài nguyên nước | Chất lượng các nguồn nước đang bị suy giảm ngày càng nghiệm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng cuộc sống đặc biệt là các nguồn nước dùng cho sinh hoạt; Chưa có quy định cụ thể về việc san lấp các hồ chứa nước phục vụ thủy lợi và điều tiết nước dẫn đến áp lực đối với việc điều tiết nước và chống ngập úng cục bộ cho các địa phương trên địa bàn tỉnh. | - Các yếu tố khác cũng có nồng độ ô nhiễm ở mức thấp như: chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng và sự khác biệt về nồng độ ô nhiễm của các yếu tố này qua các năm không đáng kể. - Chưa thấy có dấu hiệu ô nhiễm do thuốc BVTV. Tuy nhiên, hàm lượng T.Chlor, DDT, T.phospho tại các điểm quan trắc mặc dù thấp hơn nhiều so với TCCP nhưng có xu hướng tăng nhẹ theo thời gian điều này chứng tỏ ngày nay người dân có xu hướng lạm dụng khi sử dụng thuốc BVTV trong sản xuất nông nghiệp. | - Sinh hoạt của con người (nước thải sinh hoạt), công nghiệp, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp đã gây ô nhiễm môi trường nước, làm chất lượng nước mặt tại Lai Châu ngày một xấu đi. - Các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. |  |
| MT2 - Chiếm dụng đất | Vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trong tỉnh thời gian qua, chủ yếu là do sự chuyển dịch của cơ cấu kinh tế và xu hướng đô thị hóa. Sự gia tăng các dự án công nghiệp trên địa bàn tỉnh. | Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất làm giảm đi các thảm thực vật, thành phần cũng như số lượng loài của hệ sinh vật sống, nhất là các sinh vật đất, đặc biệt là tạo điều kiện cho quá trình rửa trôi và xói lở đất diễn ra theo xu hướng ngày càng nghiêm trọng trên diện rộng. |  | Diện tích chiếm đất cho các công trình điện trong tương lai sẽ thay đổi mục đích sử dụng đất của một số loại đất. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng là không lớn. |
| MT3 - Gia tăng ô nhiễm môi trường không khí | Mức độ ô nhiễm không khí hầu như chỉ ở mức rất nhẹ, chỉ ô nhiễm cục bộ tại một số nhà máy trong và ngoài khu công nghiệp có sử dụng lò hơi hoặc nhiên liệu đốt (dầu diezen, than đá…); tại các khu vực trung tâm huyện, thị có mật độ giao thông cao. |  | - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế - Xây dựng các khu, cụm công nghiệp - Phát triển hạ tầng giao thông |  |
| MT4 – Mất đa dạng sinh học | Rừng phòng hộ giảm | - Do chuyển đổi sang rừng sản xuất và bị ngập do các công trình thủy điện. |  |  |

Đây là những vấn đề môi trường đáng lưu ý trong quá trình thực hiện quy hoạch. Những vấn đề môi trường này có thể ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh ở cả hai mặt tích cực và tiêu cực do vậy sẽ được dự báo và đánh giá mức độ ở phần tiếp theo. Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp hợp lý để phòng tránh và giảm thiểu các tác động tiêu cực.

#### Đánh giá tác động môi trường của chương trình phát triển nguồn và lưới điện

1.Đánh giá tác động môi trường của chương trình phát triển nguồn điện

Theo thông tin đã tổng hợp tại các chương trước của quy hoạch này, trên địa bản tỉnh Lai Châu đã quy hoạch 137 công trình thủy điện với tổng công suất lắp máy là 3.979,8 MW. Trong đó, có 24 công trình hoàn thành xây dựng với tổng công suất lắp máy là 2.320,3 MW; 98 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, 27 dự án đang thi công xây dựng với tổng công suất lắp máy là 636,10 MW; 47 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, đang chuẩn bị thi công xây dựng với tổng công suất lắp máy là 598,50 MW; 39 dự án đang đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng công suất lắp máy là 463,4 MW.

Có 65 dự án được UBND tỉnh đã chấp thuận cho doanh nghiệp vào khảo sát, lập bổ sung quy hoạch với tổng công suất dự kiến 530,9 MW. Trong đó: 25 dự án đã hoàn thành lập quy hoạch trình Bộ Công Thương thẩm định, phê duyệt quy hoạch với tổng công suất 214 MW; 40 dự án với tổng công suất 316,9 MW chưa có hồ sơ trình Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung quy hoạch.

Bên cạnh đó UBND tỉnh đã chấp thuận cho phép khảo sát, lập 02 dự án điện gió trên địa bàn xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên, các xã Phúc Than, Mường Than, huyện Than Uyên và trên địa bàn huyện Nậm Nhùn bổ sung quy hoạch với tổng công suất khoảng >1000MW.

Ngoài ra còn có 41 dự án tiềm năng thủy điện có văn bản đề nghị nhưng chưa được chấp thuận vào khảo sát, lập bổ sung quy hoạch với tổng công suất trên 300MW; gồm: 28 dự án chưa rà soát kiểm tra thực địa vùng dự án, chưa trình UBND cho phép khảo sát với tổng công suất khoảng 200MW; 06 dự án tiềm năng đã rà soát kiểm tra thực địa vùng dự án, Doanh nghiệp đã báo cáo kết quả khảo sát, xin chủ trương trình UBND tỉnh với tổng công suất khoảng 36MW;  06 dự án Sở Công Thương đã trình UBND tỉnh xem xét cho phép khảo sát, lập bổ sung quy hoạch với tổng công suất khoảng 63MW, đến nay tỉnh chưa có văn bản cho phép khảo sát, lập bổ sung quy hoạch.

Theo đó, các tác động từ nguồn điện của tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 – 2030 tập chủ yếu là mất đất, ảnh hưởng tới môi trường đất, nước, không khí do hoạt động trong quá trình xây dựng và hoạt động của công nhân trong giai đoạn xây dựng và vận hành kéo theo cả các tác động xã hội do lượng người nhập cư đến khu vực này tăng lên có thể gây mâu thuẫn với người dân địa phương. Với hệ thống thủy điện nhỏ xuất hiện nhiều như trên sẽ gây ảnh hưởng đến dòng chảy của sông suối cũng như lưu lượng nước phía hạ du. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động nông nghiệp cũng như môi trường và đa dạng sinh học của hạ du.

MT1 - Gia tăng ô nhiễm và suy thoái tài nguyên nước

Với các nhà máy thủy điện, tác động lớn nhất là cách thức sử dụng nước cho quá trình sản xuất điện của nhà máy. Ngoài ra, nước mặt và nước ngầm còn được sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt của nhân viên làm ảnh hưởng đến tài nguyên nước trong khu vực. Nước qua tua bin của nhà máy và nước thải sinh hoạt của nhà máy là nguồn có khả năng gây ô nhiễm và suy giảm chất lượng nước. Mức độ tác động đến nguồn nước phụ thuộc vào quy mô, cách thức sử dụng và thải nước. Nếu nhà máy có quy mô lớn thì các loại nước thải của nhà máy là những nguồn đáng lo ngại.

MT2 - Chiếm dụng đất

Việc khai thác, sử dụng đất cho các mục đích tăng trưởng, mở rộng đô thị, phát triển thủy điện… đã góp phần đem lại những hiệu quả khá lớn về tất cả các mặt kinh tế, xã hội , môi trường; tuy nhiên, diện tích đất sản xuất nông nghiệp cũng bị thu hẹp để phục vụ các mục đích nói trên.

Việc chiếm dụng đất của các dự án kéo theo các vấn đề môi trường xã hội như di dân tái định cư, các vấn đề xã hội và sinh kế của người dân phải di dời và tái định cư, sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là các công trình thủy điện lớn (Ví dụ: Thủy điện Lai Châu). Đồng bào tái định cư Lai Châu chủ yếu là dân tộc Thái gắn với sản xuất lúa nước, cuộc sống gắn với sông suối rất lâu, do đó tư tưởng đồng thuận di chuyển tái định cư đến điểm mới là không dễ.

Tác động tiêu cực của các vấn đề xã hội chủ yếu là ở giai đoạn xây dựng, cần kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ mất rừng và đất nông nghiệp trên đơn vị điện năng, số hộ dân bị ảnh hưởng do phải di dời và mất đất sản xuất, dòng chảy môi trường, cơ chế vận hành hồ chứa của các nhà máy thủy điện này để hạn chế thấp nhất các tác động có thể xảy ra. Do vậy cần có quỹ hỗ trợ tái định cư để đảm bảo chính sách hỗ trợ và khôi phục sinh kế, các chi phí xã hội gia tăng do phải chi trả cho hạ tầng cơ sở và y tế để chăm sóc sức khỏe cho người dân đối với cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng bởi các dự án điện đủ dài cần thiết.

MT3 - Gia tăng ô nhiễm môi trường không khí

Với các dự án thủy điện, ô nhiễm không khí cũng như tiếng ồn chủ yếu xảy ra trong giai đoạn xây dựng với các hoạt động giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, vận chuyển nguyên vật liệu,...Tuy phát thải chủ yếu là từ bụi, không quá độc hại như các dự án nhiệt điện và cũng không phát thải ô nhiễm không khí trong giai đoạn vận hành, nhưng với mật độ xây dựng dày đặc của các nhà máy thủy điện trong thời gian tới thì ô nhiễm không khí, tiếng ồn, rung trong khu vực phạm vi xây dựng dự án là vấn đề cần được quan tâm và cần có các biện pháp giảm thiểu phù hợp.

MT4 – Mất đa dạng sinh học

Chế độ nhiệt thay đổi, xu hướng gia tăng nhiệt độ trung bình năm, Việc chuyển diện tích rừng sản xuất, rừng phòng hộ sang xây dựng đô thị và triển công nghiệp, khai thác rừng không hợp lý làm giảm khả năng hấp thụ CO2 làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Việc xây dựng những hồ chứa nước thủy điện sẽ nhấn chìm các khu rừng đầu nguồn. Theo Ngân hàng Thế giới (WB), để tạo 1MW công suất thủy điện, phải mất đi từ 10 - 30ha rừng và để có 1.000ha hồ chứa nước cũng cần san phẳng, giải phóng từ 1.000 - 2.000ha đất ở phía thượng nguồn.

Việc xây dựng các thủy điện nhỏ khiến rừng đầu nguồn bị tàn phá làm chế độ dòng chảy thay đổi nên mùa mưa thường xảy ra lũ gây xói lở, mùa khô cạn kiệt nguồn nước không có đủ nước cho các công trình điện hoạt động. Các hệ sinh thái sông, hồ cũng đang bị khai thác quá mức, bị đe dọa nặng nề do các dự án phát triển hạ tầng lớn như ngăn đập phục vụ nhu cầu thủy lợi và thủy điện. Điều đó dẫn đến mất môi trường sống của nhiều loài thủy sinh và làm suy giảm chức năng sinh thái của sông, hồ.

2. Đánh giá tác động môi trường của chương trình phát triển lưới điện

MT1 - Gia tăng ô nhiễm và suy thoái tài nguyên nước

Suy giảm chất lượng nước: do sẽ có thêm các dự án trạm, đường dây và hệ thống các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ nên tác động đến chất lượng nước được đánh giá là đáng kể khi chất lượng nước mặt của tỉnh đang có xu hướng suy giảm. Theo đó, hoạt động sinh hoạt của công nhân vận hành và hoạt động thi công trạm và đường dây có thể làm gia tăng mức ô nhiễm hiện nay.

MT2 - Chiếm dụng đất

Dựa vào qui hoạch lưới điện ở chương 9 và qui hoạch sử dụng đất của tỉnh Lai Châu thì nhu cầu chiếm đất được thể hiện chi tiết trong bảng 9-1 và bảng 9-2.

Với đặc điểm hiện trạng sử dụng đất của tỉnh như hiện nay và nhu cầu về xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng của tỉnh đáp ứng nhu cầu phát triển tổng thể về kinh tế và xã hội của tỉnh thì tỉnh Lai Châu cần ưu tiên xây dựng lưới điện bám theo các trục giao thông và các trục phát triển kinh tế đảm bảo tính hiệu qusả của dự án và tiết kiệm chi phí xây dựng. Đây cũng là mục tiêu của dự án qui hoạch phát triển điện lực của tỉnh Lai Châu.

Đối với việc chiếm dụng đất cho xây dựng có thể sẽ làm thay đổi chức năng sử dụng của đất, từ đất nông nghiệp chuyển thành đất công nghiệp. Với diện tích đất nông nghiệp nằm trong hành lang tuyến, nếu không phải là diện tích chiếm đất vĩnh viễn cho các cột điện và trạm biến áp vẫn có thể sử dụng để sản xuất nếu đảm bảo được các yêu cầu về khoảng cách an toàn trên cao.

MT3 - Gia tăng ô nhiễm môi trường không khí

Ô nhiễm môi trường không khí và tiếng ồn là đặc trưng của dự án điện gió ở giai đoạn xây dựng  và vận hành do hoạt động nổ mìn, chặt cây, đào đất bề mặt, xây dựng trạm biến áp, đào đắp hố móng cột điện, đổ thải đất đá, vật liệu xây dựng, hoạt động của thiết bị thi công và vận chuyển trên công trường,... những tác động này có ảnh hưởng trong một vùng khá lớn và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

### CƠ CHẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH

#### Các giải pháp về quản lý

1. Giải pháp quản lý hạn chế rủi ro, thiên tai, sự cố môi trường

Giải pháp hiệu quả nhất là nghiên cứu kỹ địa hình địa chất khu vực dự án trước khi bố trí các hạng mục công trình quan trọng để phòng tránh giông, lốc xoáy, lũ lụt, lũ quét, trượt lở đất đá là loại hình tai biến xảy ra khốc liệt nhất ở các tỉnh miền núi phía Bắc và khu vực tỉnh Lai Châu nói riêng.

Không xây dựng các công trình tại khu vực có nền địa chất yếu, khu vực có nguy cơ và tốc độ sạt lở cao, khu vực thường xuyên xảy ra giông lốc xoáy, vùng thường xuyên xảy ra lũ quét. Ở những chỗ không thể thay đổi được vị trí nhưng có nguy cơ xảy ra các sự cố sạt lở xem xét các giải pháp về móng, gia cố bằng kè, rọ đá, rọ lưới kết hợp với phủ thực vật…

Giải pháp này đòi hỏi có sự tham gia đặc biệt của các ngành Tài Nguyên Môi trường, Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Khoa học Công nghệ để xây dựng hệ thống cảnh báo lũ, giông, lốc xoáy, sạt lở dựa trên cơ sở nghiên cứu về địa chất, địa hình và khí tượng (lượng mưa)...

2. Các giải pháp về thuế và phí

Xem xét bắt buộc các chủ đầu tư phải xây dựng các kế hoạch di dân tái định cư, chế độ bồi thường hỗ trợ ổn định cuộc sống và kế hoạch khôi phục sinh kế cho những hộ dân bị ảnh hưởng đảm bảo được mức sống bằng và tốt hơn nơi ở cũ. Thực hiện đúng chính sách di dân tái định cư quy định trong Nghị định 47/2014/ND-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Đề xuất trong tương lai nguồn kinh phí thu được từ phí của các nhà máy sẽ được sử dụng để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, công trình phục vụ dân sinh, hỗ trợ cho y tế cộng đồng hàng năm (thông qua bảo hiểm y tế cho người dân, hỗ trợ để duy trì và phát triển các trung tâm khám chữa bệnh), đầu tư vào các khu vườn sinh thái nhằm tăng diện tích bể hấp thụ cacbon tự nhiên, đầu tư vào phát triển nguồn năng lượng tái tạo, khuyến khích sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm duy trì bền vững môi trường.

Xem xét xây dựng quỹ đền bù tái định cư nhằm đảm bảo ổn định sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án về nguồn và lưới điện về lâu dài. Ngoài ra, quỹ này giúp duy trì chất lượng và điều kiện vận hành tốt các cơ sở hạ tầng của cộng đồng trong thời gian nhà máy đã đi vào vận hành.

3. Các giải pháp về công nghệ

Với lưới truyền tải điện, theo Điều 10, Nghị định 14/2014/NĐ-CP, Quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện ngày 26/2/2014 đã quy định hành lang an toàn lưới điện tính cho các tuyến đường dây là 4m đối với đường dây 22kV, 35kV; 6m đối với đường dây 220kV, 110kV và 7m đối với đường dây 500kV đã giảm đáng kể diện tích chiếm đất chiếm dụng cho đường dây và giảm nguy cơ ảnh hưởng đến các hệ sinh thái. Trong thời gian tới xem xét phương án sử dụng lưới truyền tải smart grid nhằm giảm tổn thất và sự cố lưới điện.

Định hướng phát triển nguồn điện từ NLTT.

#### Định hướng về đánh giá tác động môi trường

Tác động do đường dây truyền tải rất khó để giảm thiểu, chỉ có thể thay đổi lộ trình tuyến đường dây để sao cho chỉ đi qua những vùng ít ảnh hưởng nhất đến các công trình văn hóa, di tích lịch sử, hệ sinh thái và đa dạng sinh học. Do vậy, đây là giải pháp cực kỳ quan trọng đối với các hệ sinh thái bị chia cắt bởi tuyến đường dây đi qua. Đặc biệt, giai đoạn thực hiện ĐTM cần lưu ý đến việc điều chỉnh các hướng tuyến để tránh không chia cắt hoặc xâm phạm đến các khu vực đặc trưng về văn hóa các khu sinh thái, đất trồng cây lâu năm …

Với những đoạn tuyến không thể điều chỉnh hướng tuyến được, cần xem xét giải pháp dựng các hàng rào bao quanh những khu vực cần phải bảo vệ sau khi bị chia cắt giúp ngăn ngừa và kiểm soát sự xâm phạm của các loại phương tiện và hoạt động khai thác bất hợp pháp ảnh hưởng đến vùng sinh thái. Giải pháp này nên được đưa ra như một yêu cầu bắt buộc trong các báo cáo ĐTM của các dự án lưới điện.

Thực hiện việc thông báo cho cộng đồng dân cư và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh về hành lang tuyến, những tác động môi trường có thể xảy ra của dự án và các giải pháp bảo vệ sẽ thực hiện để nhận được sự góp ý và phối hợp của cộng đồng trong quá trình xây dựng và thực hiện chương trình quản lý bảo vệ các khu sinh thái đảm bảo giảm tối đa các thiệt hại có thể đến cảnh quan và hệ động thực vật.

Giải pháp liên quan đến sức khỏe con người do điện từ trường của các đường dây truyền tải là tuyến đường dây cần phải tránh khu vực dân cư và giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về hành lang an toàn đối với tuyến đường dây truyền tải.

#### Chương trình quản lý môi trường

Để quản lý và kiểm soát hiệu quả mục tiêu bảo vệ môi trường của QHĐ, cần thành lập một tổ công tác chuyên trách theo dõi về lĩnh vực bảo vệ môi trường, phối hợp với các Bộ ngành khác để thực hiện các giải pháp giảm thiểu đã được khuyến cáo, thực hiện đầy đủ các khuyến cáo đã được đưa ra trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển điện trong QHĐ.

Theo dõi và định hướng các chủ dự án của các dự án phát triển điện theo hướng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, và đảm bảo thực hiện đầy đủ các yêu cầu pháp luật về môi trường.

#### Chương trình giám sát môi trường

Cách thức thực hiện là tuân thủ hoàn toàn hướng dẫn quản lý môi trường của quốc gia và Ngành Công thương. Công tác giám sát cụ thể như sau:

Giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của từng dự án thuộc quy hoạch điện. Giám sát sự tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường của các dự án điện nằm trong quy hoạch ở cả giai đoạn hoạt động.

Đối tượng và thành phần môi trường cần giám sát: Giám sát điện trường, từ trường và chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động.

Giám sát ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Cần có nghiên cứu thống kê và đánh giá mức độ ảnh hưởng và tìm hiểu rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý và hành động kịp thời.

Giám sát đời sống dân cư tại các khu tái định cư: giám sát các chỉ số, thỏa mãn với nơi ở mới hay không, thu nhập và sinh kế, nghề nghiệp việc làm, điều kiện sinh hoạt và ăn ở...

Thống kê và nâng cấp hệ thống cảnh báo rủi ro và sự cố môi trường có thể xảy ra trong quá trình thực hiện QHĐ để kịp thời hạn chế và khắc phục.

Vị trí giám sát: tất cả địa điểm có dự án điện thành phần của QHĐ được thực hiện.

Trách nhiệm giám sát: Chủ dự án thực hiện giám sát trực tiếp hoặc thuê các công ty môi trường độc lập thực hiện.

#### Cách thức phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình thực hiện

Giai đoạn lập, phê duyệt QHĐ: đơn vị Tư vấn, UBND tỉnh Lai Châu và các ban ngành có thẩm quyền tại địa phương.

Giai đoạn chuẩn bị thực hiện QHĐ: Chủ đầu tư, UBND tỉnh và và các ban ngành có thẩm quyền tại địa phương, người dân địa phương.

Giai đoạn thực hiện QHĐ: Nhà thầu xây dựng, Chủ đầu tư, UBND tỉnh và các ban ngành có thẩm quyền tại địa phương, người dân địa phương.

Ghi chú: Các tác động tới môi trường và các biện pháp giảm thiểu cụ thể của từng giai đoạn chuẩn bị xây dựng, xây dựng và vận hành sẽ được trình bày trong các Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của từng dự án thành phần của QHĐ.

#### Chế độ báo cáo môi trường trong quá trình thực hiện

Việc thực hiện chế độ báo cáo môi trường trong quá trình thực hiện dự án quy hoạch được tiến hành theo quy định của Bộ Công Thương.

Để thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ môi trường, Ban chỉ đạo thực hiện QHĐ của tỉnh sẽ được thành lập trong đó có đại diện của cơ quan quản lý môi trường tỉnh và định kỳ 6 tháng một lần báo cáo tình hình triển khai các dự án điện thành phần thuộc QHĐ lên Bộ Công Thương. Báo cáo nêu rõ các biện pháp giảm thiểu môi trường đã thực hiện, hiệu quả đạt được của biện pháp. Những khó khăn trong quá trình triển khai và định hướng thực hiện cho các dự án tiếp theo.

Lập báo cáo tổng kết năm các công tác bảo vệ môi trường của quy hoạch điện. Báo cáo này tổng hợp những thông tin môi trường từ tất cả các dự án điện và phân tích những thành tựu đạt được về môi trường, những biện pháp không thể triển khai hoặc khó triển khai cần phải có sự hỗ trợ để đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp bảo về và giảm thiểu tác động môi trường đã đưa ra.

Các báo cáo môi trường của QHĐ tỉnh sẽ gửi đến Lãnh đạo Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên Môi trường trong trường hợp cần thiết hoặc được yêu cầu.

## TỔNG HỢP NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN

### NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC CÔNG TRÌNH TRẠM BIẾN ÁP, ĐỊA ĐIỂM BỐ TRÍ TRẠM BIẾN ÁP

Theo thiết kế lưới điện đã nêu ở Chương V, tính toán nhu cầu sử dụng đất cho các hạng mục trạm biến áp 220kV, 110kV, trạm biến áp phân phối xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu như sau:

Định mức sử dụng đất cho các công trình điện trạm biến áp:

Trạm 220kV dự kiến xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Lai Châu lấy tương đương diện tích của trạm biến áp 220kV hiện hữu của tỉnh (Diện tích trạm 220kV Than Uyên là 41.039m2).

Trạm 110kV dự kiến chiếm khoảng 3.300m2 - 5.500 m2. Đề suất lấy định mức sử dụng trạm biến áp dự kiến của tỉnh Lai Châu ở mức khoảng 5.000m2.

Bảng 9.1: Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất cho trạm biến áp đến năm 2030

Đơn vị: m2

| TT | Tên công trình | Giai đoạn |  | Tổng | Địa điểm xây dựng | Ghi Chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021-2025 | 2026-2030 |  |  |  |
| 1 | Trạm 220kV | 180.000 | 0 | 180.000 |  |  |
| + | Mường Tè | 45.000 |  | 45.000 | H. Mường Tè | Đã VH |
| + | Pắc Ma | 45.000 |  | 45.000 | H. Mường Tè |  |
| + | Phong Thổ | 45.000 |  | 45.000 | H. Phong Thổ |  |
| + | Sìn Hồ | 45.000 |  | 45.000 | H. Sìn Hồ |  |
| 2 | Trạm 110kV | 298000 | 95000 | 393000 |  |  |
| + | Mường Tè | 5000 |  | 5000 | H. Mường Tè |  |
| + | Tam Đường | 5000 |  | 5000 | H. Tam Đường |  |
| + | Sìn Hồ | 5000 |  | 5000 | H. Sìn Hồ |  |
| + | Nậm Cấu 1 | 5.000 |  | 5.000 | Bum Tở-Mường Tè |  |
| + | Nậm Củm 3 | 5.000 |  | 5.000 | Pa Ủ-Mường Tè |  |
| + | Nậm Củm 4 | 8.000 |  | 8.000 | Pa Ủ, Mường Tè-Mường Tè |  |
| + | Nậm Sì Lường 3 | 5.000 |  | 5.000 | Pa Vệ Sử-Mường Tè |  |
| + | Nậm Sì Lường 4 | 5.000 |  | 5.000 | Pa Vệ Sử-Mường Tè | Đã VH |
| + | Nậm Xí Lùng 1 | 5.000 |  | 5.000 | Pa Vệ Sử-Mường Tè |  |
| + | Pa Hạ | 5.000 |  | 5.000 | Pa Vệ Sử-Mường Tè |  |
| + | Pắc Ma | 5.000 |  | 5.000 | Mù Cả, Ka Lăng - Mường Tè |  |
| + | Nậm Bụm 2 | 5.000 |  | 5.000 | Hua Bum-Nậm Nhùn |  |
| + | Hua Bun | 5.000 |  | 5.000 | Nậm Ban |  |
| + | Nậm Cuổi | 5.000 |  | 5.000 | Nậm Pì-Nậm Nhùn |  |
| + | Pa Tần 2 | 5.000 |  | 5.000 | Pa Tần - Sìn Hồ |  |
| + | Vàng Ma Chải | 5.000 |  | 5.000 | Vàng ma Chải-Phong Thổ |  |
| + | Nậm Lụm 2 | 5.000 |  | 5.000 | Bản Lang-Phong Thổ |  |
| + | Nậm So 2 | 5.000 |  | 5.000 | Nậm Xe, Mường So |  |
| + | Nậm Pạc 1 | 5.000 |  | 5.000 | Sin Súi Hồ-Phong Thổ |  |
| + | Nậm Pạc 2 | 5.000 |  | 5.000 | Sin Súi Hồ, Nậm Xe-Phong Thổ |  |
| + | Nậm Pạc 1A | 5.000 |  | 5.000 | Sin Suối Hồ - Phong Thổ |  |
| + | Nậm So 1 | 5.000 |  | 5.000 | Thèn Sin-Tam Đường |  |
| + | Chu Va 2 | 5.000 |  | 5.000 | Sơn Bình-Tam Đường |  |
| + | Nậm Đích 1 | 5.000 |  | 5.000 | Khun Há-Tam Đường | Đã VH |
| + | Hua Chăng 2 | 5.000 |  | 5.000 | Phúc Khoa, TT Tân Uyên |  |
| + | Phiêng Lúc | 5.000 |  | 5.000 | Nậm Cần, Tân Uyên |  |
| + | Mường Kim 3 | 5.000 |  | 5.000 | Mường Kim - Than Uyên |  |
| + | Nậm Xí Lùng 2 | 5.000 |  | 5.000 | Pa Vệ Sử-Mường Tè |  |
| + | Nậm Xí Lùng 2A | 5.000 |  | 5.000 | Pa Vệ Sử-Mường Tè |  |
| + | Nậm Củm 1 | 5.000 |  | 5.000 | Pa Ủ-Mường Tè |  |
| + | Nậm Củm 2 | 5.000 |  | 5.000 | Pa Ủ-Mường Tè |  |
| + | Nậm Củm 5 | 5.000 |  | 5.000 | Pa Ủ-Mường Tè |  |
| + | Nậm Củm 6 | 5.000 |  | 5.000 | Pa Ủ, Mường Tè |  |
| + | Nậm Luồng | 5.000 |  | 5.000 | Can Hồ, Tà Tổng, Mường Tè |  |
| + | Nậm Củm | 5.000 |  | 5.000 | Pa Vệ Sử, Mường Tè |  |
| + | Nậm Lằn | 5.000 |  | 5.000 | Ka Lăng |  |
| + | Nậm Hản 1 | 5.000 |  | 5.000 | Mường Tè |  |
| + | Nậm Cấu | 5.000 |  | 5.000 | Bum Tở, Mường Tè |  |
| + | Nậm Cấu Thượng | 5.000 |  | 5.000 | Bum Tở, Pa Vệ Sử, Mường Tè |  |
| + | Kha Ứ 2 | 5.000 |  | 5.000 | Tà Tổng, Nậm Khao, Mường Tè |  |
| + | Nậm Bụm 1A | 5.000 |  | 5.000 | Hua Bum |  |
| + | Nậm Nghẹ 1A | 5.000 |  | 5.000 | Hua Bum, Nậm Nhùn |  |
| + | Nậm Pì | 5.000 |  | 5.000 | Nậm Pì, Nậm Nhùn |  |
| + | Nậm Cuổi 1 | 5.000 |  | 5.000 | Nậm Pì, Nậm Hàng |  |
| + | Nậm Cầy | 5.000 |  | 5.000 | Xà Dề Phìn, Sìn Hồ |  |
| + | Nậm Lụm 1 | 5.000 |  | 5.000 | Bản Lang, Dào San |  |
| + | Van Hồ | 5.000 |  | 5.000 | Nậm Xe, Phong Thổ |  |
| + | Nậm Xe | 5.000 |  | 5.000 | Nậm Xe, Phong Thổ |  |
| + | Nậm Han | 5.000 |  | 5.000 | Nậm Xe, Thèn Sin |  |
| + | Vàng Ma Chải 2 | 5.000 |  | 5.000 | Vàng Ma Chải |  |
| + | Vàng Ma Chải 3 | 5.000 |  | 5.000 | Vàng Ma Chải |  |
| + | Pa Vây Sử | 5.000 |  | 5.000 | Tung Qua Lìn, Pa Vây Sử |  |
| + | Nậm Đích 2 | 5.000 |  | 5.000 | Khun Há-Tam Đường |  |
| + | Đông Pao | 5.000 |  | 5.000 | thị trấn Tam Đường |  |
| + | Phiêng Khon | 5.000 |  | 5.000 | Mường Khoa, Tân Uyên |  |
| + | Hua Be | 5.000 |  | 5.000 | Phúc Khoa, Tân Uyên |  |
| + | Mường Mít | 5.000 |  | 5.000 | Mường Mít, Phúc Than-Than Uyên, Pắc Ta-Tân Uyên |  |
| + | Nậm Mở 1A | 5.000 |  | 5.000 | Khoen On, Than Uyên |  |
| + | Nậm Mở 2 | 5.000 |  | 5.000 | Khoen On, Than Uyên |  |
| + | Nậm Ma |  | 5.000 | 5.000 | Mù Cả, Mường Tè |  |
| + | Nậm Xí Lùng 1A |  | 5.000 | 5.000 | Pa Vệ Sử, Mường Tè |  |
| + | Nậm Ngà |  | 5.000 | 5.000 | Nậm Chà, Nậm Nhùn |  |
| + | Nậm Pảng 2 |  | 5.000 | 5.000 | Nậm Ban, Nậm Nhùn |  |
| + | Nậm Lụm 3 |  | 5.000 | 5.000 | Bản Lang, Phong Thổ |  |
| + | Kha Ứ 1 |  | 5.000 | 5.000 | Tà Tổng, Nậm Khao, Mường Tè |  |
| + | Nậm Hản 2 |  | 5.000 | 5.000 | Mường Tè, Nậm Khao, Mường Tè |  |
| + | Nậm Ma 1 |  | 5.000 | 5.000 | Mù Cả, Mường Tè |  |
| + | Nậm Ma 2 |  | 5.000 | 5.000 | Mù Cả, Mường Tè |  |
| + | Nậm Ma 3 |  | 5.000 | 5.000 | Mù Cả, Mường Tè |  |
| + | Bum Nưa |  | 5.000 | 5.000 | Bum Nưa, Mường Tè |  |
| + | Phai Cát |  | 5.000 | 5.000 | Nậm Xe, Phong Thổ |  |
| + | Nùng Than 1 |  | 5.000 | 5.000 | Vàng Ma Chải, Mù Sang, Ma Ly Chải, Phong Thổ |  |
| + | Nùng Than 2 |  | 5.000 | 5.000 | Ma Ly Pho, Mù Sang, Phong Thổ |  |
| + | Nà An |  | 5.000 | 5.000 | Mường Khoa, Tân Uyên |  |
| + | Nậm Xí Lùng 1B |  | 5.000 | 5.000 | Pa Ủ, Mường Tè |  |
| + | Khẻ Ló |  | 5.000 | 5.000 | Pa Ủ, Mường Tè |  |
| + | Nậm Cử 1 |  | 5.000 | 5.000 | Ma Quai, Phăng Xô Lin, Sìn Hồ |  |
| + | Suối Ngầm |  | 5.000 | 5.000 | Phăng Xô Lin, thị trấn Sìn Hồ |  |
| 3 | Trạm biến áp phân phối và thủy điện trung áp | 24.725 | 17.000 | 41.725 |  |  |
| + | Tà Páo Hồ | 1.000 |  | 1.000 | Vàng ma Chải-Phong Thổ |  |
| + | Nậm Xe 2 | 1.000 |  | 1.000 | Nậm Xe, Phong Thổ |  |
| + | Nậm Thi 1 | 1.000 |  | 1.000 | Sơn Bình-Tam Đường |  |
| + | Nậm Giê | 1.000 |  | 1.000 | Sơn Bình-Tam Đường |  |
| + | Suối Lĩnh | 1.000 |  | 1.000 | Hố Mít-Tân Uyên |  |
| + | Là Si 1 | 1.000 |  | 1.000 | Ka Lăng, Mường Tè |  |
| + | Là Pơ | 1.000 |  | 1.000 | Thu Lũm, Mường Tè |  |
| + | Kho Hà | 1.000 |  | 1.000 | Pa Ủ, Mường Tè |  |
| + | Huổi Văn | 1.000 |  | 1.000 | Nậm Hàng |  |
| + | Nậm Cuổi 1A | 1.000 |  | 1.000 | Hua Bum, Nậm Hàng |  |
| + | Nậm Cuổi 1B | 1.000 |  | 1.000 | Nậm Pì, Nậm Hàng |  |
| + | Nậm Chản | 1.000 |  | 1.000 | Tả Ngảo, Làng Mô, Sìn Hồ |  |
| + | Pa Tần 1 | 1.000 |  | 1.000 | Pa Tần, Sìn Hồ |  |
| + | Suối Ngang | 1.000 |  | 1.000 | Pa Tần, Hồng Thu, Sìn Hồ |  |
| + | Nậm Xe 2A | 1.000 |  | 1.000 | Mường So - Phong Thổ |  |
| + | Nậm Lon | 1.000 |  | 1.000 | Bản Lang, Phong Thổ |  |
| + | Chàng Phàng | 1.000 |  | 1.000 | Sin Suối Hồ, Phong Thổ |  |
| + | Chu Va 2A | 1.000 |  | 1.000 | Sơn Bình-Tam Đường |  |
| + | Hố Mít | 1.000 |  | 1.000 | Hố Mít, Tân Uyên |  |
| + | Nậm Mít Luông | 1.000 |  | 1.000 | Pắc Ta, Tân Uyên |  |
| + | Ma Nọi |  | 1.000 | 1.000 | Pa Ủ, Mường Tè |  |
| + | Po Chà |  | 1.000 | 1.000 | Nậm Xe, Phong Thổ |  |
| + | Tà Páo Hồ 2 |  | 1.000 | 1.000 | Vàng Ma Chải, Ma Ly Chải |  |
| + | Tà Páo Hồ 1A |  | 1.000 | 1.000 | Sì Lờ Lầu, Mồ Sì San |  |
| + | Tà Páo Hồ 1B |  | 1.000 | 1.000 | Sì Lờ Lầu, Mồ Sì San |  |
| + | Hà Nế |  | 1.000 | 1.000 | Pa Ủ, Mường Tè |  |
| + | Là Si 2 |  | 1.000 | 1.000 | Ka Lăng, Mường Tè |  |
| + | Là Si 3 |  | 1.000 | 1.000 | Ka Lăng, Mường Tè |  |
| + | Nậm Pục |  | 1.000 | 1.000 | Bum Tở, Mường Tè |  |
| + | Thu Lũm |  | 1.000 | 1.000 | Thu Lũm, Mường Tè |  |
| + | Nậm Luồng 1 |  | 1.000 | 1.000 | Tà Tổng, Mường Tè |  |
| + | Nậm Chản 1 |  | 1.000 | 1.000 | Tả Ngảo, Sìn Hồ |  |
| + | An Hưng |  | 1.000 | 1.000 | Hoang Thèn, Phong Thổ |  |
| + | Nậm Củm 7 |  | 1.000 | 1.000 | Mường Tè, Mường Tè |  |
| + | Thò Ma |  | 1.000 | 1.000 | Pa Ủ, Mường Tè |  |
| + | Mường Mô |  | 1.000 | 1.000 | Mường Mô, Nậm Nhùn |  |
| + | Nậm Cử 2 |  | 1.000 | 1.000 | Ma Quai, Phăng Xô Lin, Sìn Hồ |  |
| + | Trạm biếp áp phân phối | 4.725 |  | 4.725 | TP, các huyện |  |

### NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY, HƯỚNG TUYẾN BỐ TRÍ ĐƯỜNG DÂY

Định mức sử dụng đất cho các công trình đường dây điện:

Đường dây 220kV khoảng cách an toàn theo quy định là 18m, như vậy hành lang an toàn 1km2 sẽ chiếm đất 18.000m2.

Đường dây 110kV khoảng cách an toàn theo quy định là 15m, như vậy hành lang an toàn 1km2 sẽ chiếm đất 15.000m2.

Đường dây trung áp 35, 22kV khoảng cách an toàn theo quy định là 10m, như vậy hành lang an toàn 1km2 sẽ chiếm đất 10.000m2.

Cột điện 220kV chiếm đất vĩnh viễn 49m2.

Cột điện 110kV chiếm đất vĩnh viễn 25m2.

Cột điện trung áp chiếm đất vĩnh viễn 1m2.

Theo thiết kế lưới điện đã nêu ở Chương 6, tính toán nhu cầu sử dụng đất cho các công trình đường dây 220kV, 110kV, và đường dây trung áp xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Lai Châu như sau:

Bảng 9.2: Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất cho đường dây 220, 110kV và trung áp cho tỉnh Lai Châu đến năm 2025

Đơn vị: m2

| TT | Tên công trình | Giai đoạn |  | Tổng | Địa điểm xây dựng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021-2026 | 2026-2030 |  |  |  |
| 1 | Đường dây 220kV | 4546800 | 0 | 4546800 |  |  |
| + | Lai Châu - Mường Tè | 928800 |  | 928800 | H. Mường Tè | Đã VH |
| + | Mường Tè - Pắc Ma | 648000 |  | 648000 | H. Mường Tè |  |
| + | Than Uyên - Phong Thổ | 1170000 |  | 1170000 | H. Phong Thổ, Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường |  |
| + | Lai Châu - Phong Thổ | 1170000 |  | 1170000 | H. Phong Thổ, Nậm Nhùn |  |
| + | Mường Tè – Sìn Hồ | 630000 |  | 630000 | H. Sìn Hồ, Mường Tè |  |
| 2 | Đường dây 110kV | 7396500 | 735000 | 8131500 |  |  |
| + | 220kV Mường Tè - Mường Tè | 120000 |  | 120000 | H. Mường Tè |  |
| + | NR TBA 110kV Tam Đường | 45000 |  | 45000 | H. Tam Đường |  |
| + | NR TBA 110kV Sìn Hồ | 150000 |  | 150000 | H. Sìn Hồ |  |
| + | 220kV Mường Tè - Nậm Cấu 1 | 225000 |  | 225000 | Bum Tở-Mường Tè |  |
| + | Nậm Củm 3 - Nậm Củm 4 | 240000 |  | 240000 | Pa Ủ-Mường Tè |  |
| + | Nậm Củm 4 - 220kV Mường Tè | 540000 |  | 540000 | Pa Ủ, Mường Tè-Mường Tè |  |
| + | Nậm SL3 - Nậm SL 4 | 67500 |  | 67500 | Pa Vệ Sử-Mường Tè |  |
| + | Nậm SL4 - 220kV Mường Tè | 84000 |  | 84000 | Pa Vệ Sử-Mường Tè | Đã VH |
| + | Nậm XL1 - 220kV Mường Tè | 255000 |  | 255000 | Pa Vệ Sử-Mường Tè |  |
| + | Pa Hạ - 220kV Mường Tè | 135000 |  | 135000 | Pa Vệ Sử-Mường Tè |  |
| + | Pắc Ma - 220kV Mường Tè | 750000 |  | 750000 | Mù Cả, Ka Lăng - Mường Tè |  |
| + | NR Nậm Bụm 2 | 15000 |  | 15000 | Hua Bum-Nậm Nhùn |  |
| + | NR Hua Bun | 15000 |  | 15000 | Nậm Ban |  |
| + | Nậm Cuổi - Nậm Na 3 | 15000 |  | 15000 | Nậm Pì-Nậm Nhùn |  |
| + | NR Pa Tần 2 | 15000 |  | 15000 | Pa Tần - Sìn Hồ |  |
| + | Nậm Lụm - Mường So | 225000 |  | 225000 | Bản Lang-Phong Thổ |  |
| + | Nậm So 2 - Mường So | 90000 |  | 90000 | Nậm Xe, Mường So |  |
| + | Nậm Pạc 1 - Nậm So 2 | 105000 |  | 105000 | Sin Súi Hồ-Phong Thổ |  |
| + | Nậm Pạc 2 - Nậm Pạc 1 | 15000 |  | 15000 | Sin Súi Hồ, Nậm Xe-Phong Thổ |  |
| + | Nậm Pạc 1A - Nậm Pạc 1 | 15000 |  | 15000 | Sin Suối Hồ - Phong Thổ |  |
| + | Nậm So 1 - Nậm So 2 | 90000 |  | 90000 | Thèn Sin-Tam Đường |  |
| + | NR Chu Va 2 | 15000 |  | 15000 | Sơn Bình-Tam Đường |  |
| + | NR Nậm Đích 1 | 180000 |  | 180000 | Khun Há-Tam Đường | Đã VH |
| + | NR Hua Chăng 2 | 15000 |  | 15000 | Phúc Khoa, TT Tân Uyên |  |
| + | NR Phiêng Lúc | 105000 |  | 105000 | Nậm Cần, Tân Uyên |  |
| + | Mường Kim 3 - Mường Kim 2 | 60000 |  | 60000 | Mường Kim - Than Uyên |  |
| + | Nậm Ban - 220kV Mường Tè | 900000 |  | 900000 | H. Mường Tè |  |
| + | 220kV Phong Thổ - Mường So | 360000 |  | 360000 | H. Phong Thổ |  |
| + | Lai Châu - Điện Biên | 375000 |  | 375000 | H. Nậm Nhùn |  |
| + | Than Uyên - Nậm Khoá | 135000 |  | 135000 | H. Than Uyên |  |
| + | Than Uyên - Than Uyên | 75000 |  | 75000 | H. Than Uyên |  |
| + | NR Nậm XL 2 | 15000 |  | 15000 | Pa Vệ Sử-Mường Tè |  |
| + | NR Nậm XL 2A | 15000 |  | 15000 | Pa Vệ Sử-Mường Tè |  |
| + | NR Nậm Củm 1, 2, 5 | 540000 |  | 540000 | Pa Ủ-Mường Tè |  |
| + | Nậm Củm 2 - Nậm Củm 1 | 15000 |  | 15000 | Pa Ủ-Mường Tè |  |
| + | Nậm Củm 5 - Nậm Củm 1 | 15000 |  | 15000 | Pa Ủ-Mường Tè |  |
| + | Nậm Củm 6 - Nậm Củm 3 | 15000 |  | 15000 | Pa Ủ, Mường Tè |  |
| + | 220kV Mường Tè - Nậm Luồng | 195000 |  | 195000 | Can Hồ, Tà Tổng, Mường Tè |  |
| + | NR Nậm Củm | 15000 |  | 15000 | Pa Vệ Sử, Mường Tè |  |
| + | Nậm Lằm - Pắc Ma | 15000 |  | 15000 | Ka Lăng |  |
| + | Nậm Hản 1 - Nậm Củm 2 | 45000 |  | 45000 | Mường Tè |  |
| + | Nậm Cấu - Nậm Cấu 1 | 60000 |  | 60000 | Bum Tở, Mường Tè |  |
| + | Nậm Cấu Thượng - Nậm Cấu | 45000 |  | 45000 | Bum Tở, Pa Vệ Sử, Mường Tè |  |
| + | Kha Ứ 2 - Nậm Luồng | 180000 |  | 180000 | Tà Tổng, Nậm Khao, Mường Tè |  |
| + | NR Nậm Bụm 1A | 15000 |  | 15000 | Hua Bum |  |
| + | NR Nậm Nghẹ 1A | 45000 |  | 45000 | Hua Bum, Nậm Nhùn |  |
| + | NR Nậm Pì | 15000 |  | 15000 | Nậm Pì, Nậm Nhùn |  |
| + | Nậm Cuổi 1 - Nậm Cuổi A | 15000 |  | 15000 | Nậm Pì, Nậm Hàng |  |
| + | NR Nậm Cầy | 45000 |  | 45000 | Xà Dề Phìn, Sìn Hồ |  |
| + | Nậm Lụm 1- Nậm Lụm 2 | 45000 |  | 45000 | Bản Lang, Dào San |  |
| + | Van Hồ - Nậm Pạc 1 | 45000 |  | 45000 | Nậm Xe, Phong Thổ |  |
| + | NR Nậm Xe | 45000 |  | 45000 | Nậm Xe, Phong Thổ |  |
| + | Nậm Han - Nậm So 1 | 15000 |  | 15000 | Nậm Xe, Thèn Sin |  |
| + | Vàng Ma Chải 2 - Vàng Ma Chải | 15000 |  | 15000 | Vàng Ma Chải |  |
| + | Vàng Ma Chải 3 - Vàng Ma Chải | 15000 |  | 15000 | Vàng Ma Chải |  |
| + | Đấu nối TĐ Pa Vây Sử | 45000 |  | 45000 | Tung Qua Lìn, Pa Vây Sử |  |
| + | Nậm Đích 2 - Nậm Đích | 15000 |  | 15000 | Khun Há-Tam Đường |  |
| + | NR Đông Pao | 30000 |  | 30000 | thị trấn Tam Đường |  |
| + | Phiêng Khon - Phiêng Lúc | 15000 |  | 15000 | Mường Khoa, Tân Uyên |  |
| + | NR Hua Be | 30000 |  | 30000 | Phúc Khoa, Tân Uyên |  |
| + | NR Mường Mít | 45000 |  | 45000 | Mường Mít, Phúc Than-Than Uyên, Pắc Ta-Tân Uyên |  |
| + | Nậm Mở - Mường Kim | 270000 |  | 270000 | Khoen On, Than Uyên |  |
| + | Nậm Mở 2 - Nậm Mở | 30000 |  | 30000 | Khoen On, Than Uyên |  |
| + | Nậm Ma - Pắc Ma |  | 60000 | 60000 | Mù Cả, Mường Tè |  |
| + | Nậm XL 1A - Nậm XL 1 |  | 15000 | 15000 | Pa Vệ Sử, Mường Tè |  |
| + | NR Nậm Ngà |  | 60000 | 60000 | Nậm Chà, Nậm Nhùn |  |
| + | NR Nậm Pảng |  | 15000 | 15000 | Nậm Ban, Nậm Nhùn |  |
| + | Đấu nối TĐ Nậm Lụm 3 |  | 30000 | 30000 | Bản Lang, Phong Thổ |  |
| + | Kha Ứ 1 - Kha Ứ 2 |  | 75000 | 75000 | Tà Tổng, Nậm Khao, Mường Tè |  |
| + | Nậm Hản 2 - Nậm Hản 1 |  | 15000 | 15000 | Mường Tè, Nậm Khao, Mường Tè |  |
| + | NR Nậm Ma 1 |  | 30000 | 30000 | Mù Cả, Mường Tè |  |
| + | NR Nậm Ma 2 |  | 30000 | 30000 | Mù Cả, Mường Tè |  |
| + | NR Nậm Ma 3 |  | 30000 | 30000 | Mù Cả, Mường Tè |  |
| + | NR Bum Nưa |  | 30000 | 30000 | Bum Nưa, Mường Tè |  |
| + | NR Phai Cát |  | 30000 | 30000 | Nậm Xe, Phong Thổ |  |
| + | NR Nùng Than |  | 45000 | 45000 | Vàng Ma Chải, Mù Sang, Ma Ly Chải, Phong Thổ |  |
| + | Nùng Than 2 - Nùng Than 1 |  | 45000 | 45000 | Ma Ly Pho, Mù Sang, Phong Thổ |  |
| + | NR Nà An |  | 45000 | 45000 | Mường Khoa, Tân Uyên |  |
| + | Nậm XL 1B - Nậm XL 1 |  | 15000 | 15000 | Pa Ủ, Mường Tè |  |
| + | NR Khẻ Ló |  | 45000 | 45000 | Pa Ủ, Mường Tè |  |
| + | Nậm Cử 1 - Sìn Hồ |  | 60000 | 60000 | Ma Quai, Phăng Xô Lin, Sìn Hồ |  |
| + | Suối Ngầm - Sìn Hồ |  | 60000 | 60000 | Phăng Xô Lin, thị trấn Sìn Hồ |  |
| 3 | Đường dây trung áp | 1487038,13 | - | 1487038,13 |  |  |
| + | Đường trục | 1487038,13 | - | 1487038,13 | Các huyện thị |  |

## TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ VÀ NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ

Để thực hiện đề án “Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn 2050” như đã trình bày ở trên cần phải thực hiện khối lượng xây dựng và vốn đầu tư cải tạo và phát triển lưới điện như sau:

### KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI VÀ CẢI TẠO

#### Khối lượng đầu tư xây dựng đường dây đến 2030

Tổng hợp khối lượng và vốn đầu tư xây dựng đường dây trên địa bàn tỉnh Lai Châu vào lưới điện Quốc gia đến năm 2030 được cho trong bảng 10.1.

Bảng 10.1: Tổng hợp khối lượng đầu tư xây dựng đường dây đến 2030

| TT | Hạng mục | Khối lượng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021-2025 | 2026-2030 |
| I | ĐƯỜNG DÂY CAO THẾ | km | km |
| 1 | ĐDK 220kV mạch kép | 2x172,4 | 2x40 |
| 2 | ĐDK 110kV | 819,6 | 141 |
| II | ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ ĐẤU NỐI THỦY ĐIỆN |  |  |
| 1 | Đường dây 35kV | 169,8 | 61,7 |
| III | ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ CẤP ĐIỆN |  |  |
| 1 | Đường dây 35kV, 22kV | 1.572,65 | - |
| IV | ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ |  |  |
| 1 | Đường dây | 864,29 | - |

Chi tiết khối lượng tính toán được thể hiện trong phụ lục.

#### Khối lượng đầu tư xây dựng TBA đến 2030

Bảng 10.2: Tổng hợp khối lượng xây dựng TBA đến 2030

| TT | Hạng mục | Khối lượng (Trạm/MVA) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021-2025 | 2026-2030 |
| I | TBA CAO THẾ | Máy/MVA | Máy/MVA |
| 1 | TBA 220kV | 4/1500 | 3/750 |
| 2 | TBA 110kV cấp điện | 85/2477 | 12/332,5 |
| II | TBA TRUNG THẾ |  |  |
| 1 | TBA | 928/127,5 | - |

### TỔNG HỢP NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ

#### Vốn đầu tư xây dựng đường dây

Tổng hợp khối lượng xây dựng mới và cải tạo đường dây cho tỉnh Lai Châu đến 2030 được cho trong bảng 10.2.

Suất vốn đầu tư :

Đường dây 110kV mạch kép 3,5-7,0 tỷ đồng/km.

Đường dây 110kV mạch đơn 2,0-2,9 tỷ đồng/km.

Đường dây trung thế 0,8-1 tỷ đồng/km.

Đường dây hạ thế 0,2 tỷ đồng/km.

Bảng 10.3: Tổng hợp vốn đầu tư xây dựng đường dây đến 2030

| TT | Hạng mục | Khối lượng |  | Vốn (Tỷ đồng) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021-2025 | 2026-2030 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| I | ĐƯỜNG DÂY CAO THẾ | km | km | Tỷ đồng | Tỷ đồng |
| 1 | ĐDK 220kV mạch kép | 2x172,4 | 2x40 | 1927,03 | 435,50 |
| 2 | ĐDK 110kV | 819,6 | 141 | 2849,17 | 392,86 |
| II | ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ ĐẤU NỐI THỦY ĐIỆN |  |  |  |  |
| 1 | Đường dây 35kV | 169,8 | - | 225,40 | - |
| III | ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ CẤP ĐIỆN |  |  |  |  |
| 1 | Đường dây 35kV, 22kV | 1.572,65 | - | 320,81 | - |
| IV | ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ |  |  |  |  |
| 1 | Đường dây | 864,29 | - | 111,353 | - |

Chi tiết khối lượng tính toán được thể hiện trong phụ lục.

#### Vốn đầu tư xây dựng trạm biến áp

Tổng hợp khối lượng xây dựng mới và cải tạo trạm biến áp cấp điện cho tỉnh Lai Châu đến 2030 được cho trong bảng 10.5.

Bảng 10.4:  Tổng hợp vốn đầu tư trạm biến áp đến 2030

| TT | Hạng mục | Khối lượng (Trạm/MVA) |  | Vốn (Tỷ đồng) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021-2025 | 2026-2030 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| I | TBA CAO THẾ | Trạm/MVA | Trạm/MVA | Tỷ đồng | Tỷ đồng |
| 1 | TBA 220kV | 4/1500 | 3/750 | 1172,02 | 545,73 |
| 2 | TBA 110kV cấp điện | 85/2477 | 12/332,5 | 2492,88 | 521,73 |
| II | TBA TRUNG THẾ |  |  |  |  |
| 1 | TBA | 928/127,5 | - | 124,06 | - |

Chi tiết khối lượng tính toán được thể hiện trong phụ lục.

### TỔNG HỢP VỐN ĐẦU TƯ

Tổng hợp vốn đầu tư xây dựng và cải tạo lưới điện để cung cấp điện cho tỉnh Lai Châu được thể hiện ở bảng 10.6.

Bảng 10.5: Tổng hợp và phân vốn đầu tư lưới điện toàn tỉnh đến 2030

| TT | Hạng mục | Vốn đầu tư (Tỷ đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021-2025 | 2026-2030 | Tổng |
| I | CAO THẾ | 8441,1 | 1895,82 | 10336,92 |
| II | TRUNG THẾ | 670,27 | - | 670,27 |
| III | HẠ THẾ | 111,35 | - | 111,35 |
| IV | NHÀ MÁY ĐIỆN | 45.175,45 | 17.900,22 | 63.075,66 |
|  | TỔNG CỘNG | 54.398,17 | 19.796,04 | 74.194,21 |

### CƠ CHẾ HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ

Cơ chế huy động vốn đầu tư được thực hiện theo Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 14/12/2004; luật số 24/2012/QH13, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012. Cụ thể như sau :

a. Đối với hệ thống lưới truyền tải, lưới phân phối trung thế và công tơ do các đơn vị phát điện, truyền tải điện và phân phối điện đầu tư.

b. Đối với trục hạ thế: Sử dụng các nguồn vốn huy động hợp pháp.

## ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC

### ĐIỀU KIỆN PHÂN TÍCH

#### Các quan điểm, phương pháp luận tính toán

Đề án: “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2050” cần lượng vốn đầu tư là 74.194,21 tỷ đồng cho giai đoạn từ 2021 đến 2030.

Việc đánh giá kinh tế của đề án dựa trên các chỉ tiêu: hệ số hoàn vốn nội tại (IRR) và giá trị hiện tại hóa của lãi ròng (NPV). Những chỉ tiêu này được xác định trên cơ sở so sánh giữa trị số hiệu quả B (Benefit) và chi phí C (Cost) của đề án. Các chỉ số này được xác định trên cơ sở so sánh giữa các phương án có đầu tư và phương án không đầu tư.

Phương án có đầu tư: Nhờ có đầu tư xây dựng mới và cải tạo lưới điện nên có thể cung cấp cho các hộ tiêu thụ trong khu vực với mức phụ tải tăng cao hơn như dự báo ở từng giai đoạn tương ứng .

Phương án không đầu tư: Trong phương án này lưới điện chỉ có khả năng cung cấp điện năng cho các hộ tiêu thụ ở mức hiện tại.

Như vậy hiệu quả (B) của các phương án có đầu tư so với phương án không có đầu tư bao gồm các thành phần sau:

Nhờ có đầu tư mà điện năng thương phẩm sẽ tăng lên so với trị số hiện tại nhằm đáp ứng nhu cầu tăng thêm của các hộ phụ tải phù hợp với mức tăng trưởng kinh tế của tỉnh Lai Châu.

Các chi phí (C) của đề án bao gồm:

Chi phí đầu tư xây dựng mới và cải tạo lưới điện cao áp, trung áp và năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

Chi phí vận hành và bảo dưỡng.

#### Các điều kiện, giả thiết về số liệu đưa vào tính toán

##### Vốn đầu tư:

Theo tổng vốn đầu tư và khối lượng đã được tính cho phần lưới cao thế, trung thế và hạ thế của đề án quy hoạch, có tách phần vốn đấu nối các nhà máy thủy điện, chỉ tính riêng cho phần quy hoạch lưới điện địa phương.

##### Giá điện:

Giá bán điện bình quân thực tế của tỉnh Lai Châu tính bằng bình quân gia quyền giá điện 5 thành phần phụ tải. Giá bán điện của các thành phần phụ tải dựa trên biểu giá mới ban hành theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương. Giá bán điện cho thành phần tiêu dùng dân cư tăng lên qua các năm do sự thay đổi sản lượng tiêu thụ điện năng của các hộ dân trong từng năm và giá bán điện sinh hoạt theo bậc thang sử dụng, được xác định là bình quân gia quyền của giá điện quy định theo bậc thang và định mức tiêu thụ điện sinh hoạt cho từng giai đoạn của tỉnh. Giá bán điện bình quân các năm phụ thuộc cơ cấu biểu giá điện và cơ cấu điện năng thương phẩm dự báo theo 5 thành phần.

##### Thời gian phân tích dự án:

Bao gồm 2 giai đoạn:

Giai đoạn đầu tư dự án: 2021-2030

Giai đoạn vận hành sau dự án: 2031-2050

##### Chi phí vận hành và bảo dưỡng (O&M) lưới điện:

Hệ số O&M đường dây: 1,5% - 2,5% VĐT.

Hệ số O&M trạm biến áp: 2,0% - 2,5% VĐT

##### Khấu hao TSCĐ:

Thời gian khấu hao lưới cao áp: 20 năm

Thời gian khấu hao lưới trung áp: 15 năm

##### Lãi suất vay vốn:

Trong nước 15%/năm; nước ngoài 7%/năm

##### Thời gian ân hạn:

5 năm, thời gian trả vốn vay: 5 năm.

##### Thuế thu nhập doanh nghiệp:

25% lợi nhuận.

##### Hệ số chiết khấu xã hội:

i = 10%

### PHÂN TÍCH KINH TẾ

#### Phân tích hiệu quả kinh tế vốn đầu tư cho phương án được chọn

Mục tiêu của đánh giá kinh tế dự án là tính toán các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp của dự án để lựa chọn giải pháp, phương pháp tối ưu để thực hiện dự án trên góc độ lợi ích quốc gia về sử dụng tài nguyên, nhân lực của mình.

Phần này được đánh giá trên quan điểm chung của nền kinh tế theo 3 chỉ tiêu sau:

Giá trị hiện tại hóa của lãi ròng (ENPV)

Hệ số hoàn vốn nội tại (EIRR)

Tỷ số B/C.

Phần chi phí của dự án bao gồm chi phí vận hành và toàn bộ vốn đầu tư không kể chi phí nhân công và thuế; vì những chi phí này đối với nền kinh tế là lợi ích.

Kết quả tính toán được cho trong Bảng 10.2.

#### Phân tích độ nhậy

Đây là phương pháp thông dụng nhất hiện nay và là một trong các phương pháp gián tiếp đơn giản nhằm đánh giá các yếu tố bất lợi ảnh hưởng tới kết quả phân tích kinh tế - tài chính.

Đề án đã tiến hành tính toán phân tích độ nhạy với các trường hợp sau:

Vốn đầu tư tăng 10%

Điện thương phẩm giảm 10%

Tăng vốn đầu tư 10% và giảm điện thương phẩm 10%.

Bảng 11.1. Kết quả phân tích kinh tế

| Các chỉ tiêu | Phân tích tài chính |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Các phương án | FIRR (%) | FNPV (tỷ đồng) | B/C |
| - Phương án cơ sở | 13,71% | 147.229 | 1,099 |
| - Tăng vốn đầu tư 10% | 12,41% | 141.490 | 1,094 |
| - Giảm điện thương phẩm 10% | 12,28% | 126.767 | 1,094 |
| - Tăng VĐT 10%, giảm ĐTP 10% | 11,05% | 121.027 | 1,089 |

### ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH LAI CHÂU

Kết quả phân tính kinh tế đề án “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2050” cho thấy: Đề án đạt hiệu quả kinh tế - xã hội. Các hoạt động kinh doanh của Công ty Điện lực Lai Châu có khả năng cân đối, thanh toán các khoản nợ.

## CƠ CHẾ QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY HOẠCH

### CƠ CHẾ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

#### Về quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch

Theo Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 3/12/2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012, nghị định của Chính phủ số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013, Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 và các văn bản hiện hành, sau khi đề án quy hoạch được phê duyệt việc quản lý và tổ chức thực hiện như sau:

##### UBND tỉnh Lai Châu

UBND tỉnh Lai Châu có trách nhiệm quản lý và công bố quy hoạch

Chỉ đạo Sở Công Thương tổ chức theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn.

Chỉ đạo thực hiện các dự án điện theo quy hoạch phát triển điện lực được phê duyệt.

Đồng thời hàng năm tổng kết đánh giá kết quả, sự tác động và ảnh hưởng việc thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh để báo cáo Bộ Công Thương.

##### Chủ đầu tư các dự án (ngành điện và các chủ đầu tư khác)

Báo cáo với cơ quan quản lý quy hoạch và đề nghị có kiến bằng văn bản về sự phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực trước khi triển khai dự án

Thực hiện đầu tư xây dựng các công trình điện theo đúng Quy hoạch phát triển điện lực đã duyệt

Định kỳ hàng năm báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý thực hiện quy hoạch phát triển điện lực về tình hình triển khai thực hiện dự án

#### Giải pháp tổ chức thực hiện

Khối lượng đầu tư phát triển lưới điện rất lớn ở tất cả các cấp điện áp trên địa bàn tỉnh Lai Châu, do vậy để các công trình điện vào đúng tiến độ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cần phải có những giải pháp đồng bộ và quyết liệt để thực hiện khối lượng lớn các công trình điện đã đề ra. Cụ thể như sau:

Để đảm bảo việc thực hiện các dự án không bị chồng chéo, chậm tiến độ do các thủ tục hành chính như thỏa thuận tuyến, cấp phép xây dựng, đền bù giải phóng mặt bằng các chủ đầu tư xây dựng công trình điện (ngành điện và nhà đầu tư khác)  cần thường xuyên có sự phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường,...) và UBND các huyện, thành phố, có liên quan để hỗ trợ việc triển khai thực hiện các công trình trên địa bàn của địa phương.

Sau khi đề án này được phê duyệt đề nghị các cơ quan quản lý xây dựng cập nhật vào quy hoạch tổng thể để các ngành có hướng tránh khi xây dựng. Đề nghị Sở Tài nguyên môi trường, Sở Xây dựng đưa vào quy hoạch và giành quỹ đất cho các công trình điện dự kiến xây dựng từ nay đến 2030. Cụ thể theo tính toán tổng quỹ đất cần dành để xây dựng mới các công trình điện trên phạm vi toàn tỉnh Lai Châu đến năm 2030 là 13.002.063m2, trong đó:

Nhu cầu quỹ đất dành cho các trạm biến áp là 576.725m2, đây là diện tích đất chiếm vĩnh viễn

Nhu cầu quỹ đất dành cho xây dựng các tuyến đường dây là 12.425.338m2, đây là phần diện tích chiếm đất của hành lang lưới điện.

#### Về quản lý các nguồn vốn

Với các đề án nguồn vốn ngành điện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty truyền tải điện (NPT), Tổng công ty điện lực Miền Bắc (EVN NPC) hoặc Công ty điện lực Lai Châu làm chủ đầu tư.

Với các đề án vốn của tỉnh (đối ứng, công ích) do UBND tỉnh hoặc huyện làm chủ đầu tư thông qua các Ban quản lý dự án.

Với các đề án vốn khách hàng do khách hàng làm chủ đầu tư.

Ngoài ra cần xem xét, tranh thủ các nguồn vốn tài trợ của các tổ chức Quốc tế (ODA, WB, ADB, DEP2, REII…) để thực hiện các dự án cải tạo và phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh.

Các thủ tục xây dựng (cấp duyệt chủ trương đầu tư, thiết kế các công trình, giao đấu thầu thi công...) theo quy định hiện hành.

### CƠ CHẾ TÀI CHÍNH

#### Tổng vốn đầu tư cho cải tạo và phát triển lưới điện tỉnh Lai Châu đến 2030

Theo tính toán tổng nhu cầu vốn đầu tư cho cải tạo và phát triển lưới điện toàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030 là 74.194,21 tỷ đồng. Trong đó:

Lưới cao thế:						10336,92 tỷ đồng

Lưới phân phối trung áp:				670,27 tỷ đồng

Lưới hạ áp:						111,35 tỷ đồng

Bảng 12.1: Phân kỳ vốn đầu tư theo giai đoạn và theo nguồn vốn.

| TT | Hạng mục | Vốn đầu tư (Tỷ đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021-2025 | 2026-2030 | Tổng |
| I | CAO THẾ | 8441,1 | 1895,82 | 10336,92 |
| II | TRUNG THẾ | 670,27 | - | 670,27 |
| III | HẠ THẾ | 111,35 | - | 111,35 |
| IV | NHÀ MÁY ĐIỆN | 45.175,45 | 17.900,22 | 63.075,66 |
|  | TỔNG CỘNG | 54.398,17 | 19.796,04 | 74.194,21 |

#### Cơ chế huy động và nguồn vốn đầu tư

Theo Luật Điện lực tại điều 11, mục 3 nêu rõ: Đơn vị phát điện, truyền tải điện, phân phối điện có trách nhiệm đầu tư xây dựng trạm điện, công tơ và đường dây dẫn điện đến công tơ để bán điện.

Tại điều 3 mục 2, nghị định chính phủ về việc hướng dẫn thi hành luật Điện lực qui định: Đơn vị truyền tải điện, phân phối điện có trách nhiệm đầu tư xây dựng trạm biến áp, trạm cắt, trạm bù công suất phản kháng trong phạm vi quản lý của mình.

Tại điều 61 mục 1 luật Điện lực nêu rõ: Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho đơn vị điện lực họat động tại khu vực mà việc đầu tư và hoạt động điện lực không có hiệu quả kinh tế.

Phù hợp với luật Điện lực ban hành, phù hợp với điều kiện thực tế tại tỉnh Lai Châu, cơ chế huy động vốn đầu tư như sau:

1. Lưới truyền tải 220kV để truyền tải công suất các nhà máy thủy điện tại tỉnh Lai Châu: Sẽ do Tổng công ty truyền tải điện quốc gia (NPT) và nguồn vốn hợp pháp của các doanh nghiệp đầu tư xây dựng. Đối với tỉnh Lai Châu, nhu cầu vốn đầu tư cho lưới truyền tải 220kV giai đoạn 2021-2030 là 4080,28 tỷ đồng.

2. Lưới phân phối 110kV: Sẽ do Tổng công ty điện lực miền Bắc và nguồn vốn hợp pháp của doanh nghiệp đầu tư xây dựng. Nhu cầu vốn đầu tư lưới điện 110kV cho tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030 là 6256,64 tỷ đồng. Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ chịu trách nhiệm đầu tư lưới điện 110kV cấp điện cho tỉnh. Đối với trạm biến áp 110kV cấp điện riêng cho doanh nghiệp sẽ do doanh nghiệp tự đầu tư (hoặc có thể thỏa thuận giữa doanh nghiệp và Tổng công ty điện lực Miền Bắc). Đối với đường dây 110kV đấu nối thủy điện do doanh nghiệp tự đầu tư (hoặc có thể thỏa thuận giữa doanh nghiệp và Tổng công ty điện lực Miền Bắc)

3. Lưới trung áp: đầu tư xây dựng và cải tạo lưới trung áp có thể huy động từ các nguồn vốn khác nhau:

Công trình thuộc khách hàng  tự đầu tư (ví dụ công trình đường dây và trạm biến áp tại khu công nghiệp, đường dây và trạm biến áp cấp điện riêng cho doanh nghiệp…)

Công trình do Công ty điện lực Lai Châu (thuộc Tổng công ty điện lực miền Bắc) đầu tư: những dự án xây dựng mới, cải tạo, mở rộng nhỏ dung vốn khấu hao, sửa chữa lớn của ngành điện. Những dự án lớn như cải tạo lưới điện thành phố, thị trấn hoặc khu vực ngành điện phải đi vay của các ngân hàng.

Đối với các công trình xây dựng để phát triển hạ tầng trong các khu đô thị, KCN, để đảm bảo tính đồng bộ trong việc phát triển hạ tầng đô thị thuộc vốn huy động từ các thành phần kinh tế khác có thỏa thuận với ngành điện. Các công trình xây dựng phục vụ cho tái định cư, giải phóng mặt bằng huy động từ doanh nghiệp hoặc từ vốn ngân sách của tỉnh.

Trong đề án này nhu cầu vốn cho lưới trung áp được tính cho giai đoạn 2021-2025 là khoảng 670,27 tỷ đồng.

5. Năng lượng mới tái tạo:

Đối với các công trình xây dựng để cấp điện cho vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn không nối lưới, sử dụng các nguồn năng lượng mới và tái tạo sẽ sử dụng vốn ngân sách và các nguồn khác.

## KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

### TÓM TẮT NỘI DUNG HỢP PHẦN QUY HOẠCH

#### Tóm tắt các nội dung chính của Quy hoạch phát triển hệ thống điện

Việc lập đề án “Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2050” có ý nghĩa to lớn về kinh tế - xã hội cũng như về mặt an ninh chính trị. Đề án đã dự báo nhu cầu điện đến 2030 nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đưa ra sơ đồ phát triển lưới điện dựa trên sự phân tích tổng hợp lưới điện hiện trạng cũng như sự phát triển của các nguồn điện hiện có và dự kiến trong giai đoạn quy hoạch đặc biệt là phát triển các nhà máy thủy điện. Nghiên cứu đấu nối các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ của Lai Châu và khu vực vào lưới điện truyền tải Quốc gia. Thiết kế lưới điện khu vực đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đưa ra phương án đấu nối các nhà máy thủy điện đã được tỉnh quy hoạch. Nội dung chủ yếu của đề án bao gồm:

##### Dự báo nhu cầu phụ tải

Bảng 13.1: Nhu cầu phụ tải tỉnh Lai Châu

| Năm | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sản lượng điện thương phẩm (GWh) | 196,0 | 322,5 | 548,9 | 966,6 | 1.430,6 | 1.994,3 | 2.808,0 |
| Pmax (MW) | 51,40 | 75,40 | 118,32 | 197,97 | 286,29 | 393,42 | 547,93 |

##### Vốn đầu tư

Theo tính toán tổng nhu cầu vốn đầu tư cho cải tạo và phát triển lưới điện toàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030 là 74.194,21 tỷ đồng. Trong đó:

Lưới cao thế:						10336,92 tỷ đồng

Lưới phân phối trung áp:				670,27 tỷ đồng

Lưới hạ áp:						111,35 tỷ đồng

Thực hiện quy hoạch này đến hết năm 2030 toàn tỉnh Lai Châu sẽ có 98% số hộ có điện lưới Quốc Gia.

#### Tóm tắt các ưu khuyết điểm của hệ thống điện, các tồn tại trong công tác quản lý, vận hành trong những năm trước, những ưu điểm mà khả năng Hợp phần quy hoạch sẽ mang lại.

Ưu điểm, các trạm biến áp 110kV cấp điện cho tỉnh được cấp điện bằng tuyến đường dây 110kV mạch kép khép vòng, độ tin cậy cao, đảm bảo tiêu chí N-1.

Nhược điểm, hiện tại lưới điện 220kV, 110kV của khu vực Mường Tè chưa phát triển như quy hoạch. Khu vực này hiện quy hoạch rất nhiều nhà máy thủy điện với công suất lớn nên khi các nhà máy thủy điện vào vận hành cần quy hoạch lưới  220kV, 110kV này để truyền tải công suất các nhà máy thủy điện khu vực.

Các đường dây trung áp có chiều dài lớn, tiết diện dây dẫn nhỏ, lưới điện hình tia cấp điện cho nhiều huyện.

Liên kết lưới điện trung áp yếu, không có dự phòng

Hiện tại một số xã vùng sâu, vùng xa vùng đặc biệt khó khăn lưới điện quốc gia chưa phủ kín đến các thôn bản.

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2050 đã đưa ra các giải pháp để khắc phục các vấn đề tồn tại của lưới điện hiện tại tỉnh Lai Châu đã nêu trên. Sau khi quy hoạch lưới điện tỉnh Lai Châu đến năm 2030, lưới điện sau quy hoạch sẽ mang lại những lợi ích sau:

Đáp ứng đầy đủ và tin cậy cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo độ dự phòng công suất trên lưới điện và các trạm biến áp ít nhất 25% theo quy định;

Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho các trạm 110kV trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tiêu chí N-1.

Việc phát triển lưới điện 110kV như quy hoạch sẽ giảm được bán kính cấp điện trung áp, tạo ra mạch vòng liên kết trung áp trên toàn tỉnh, do vậy nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và khả năng hỗ trợ cấp điện giữa các lộ trung áp sau các trạm 110kV.

### KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tỉnh Lai Châu hiện nay đã đạt được những thành tựu đáng kể trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, làm thay đổi cơ bản đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Kinh tế liên tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, thương mại - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Điều kiện tự nhiên tạo thuận lợi cho Lai Châu phát triển các nhà máy thuỷ điện.

Lưới điện 220kV, 110kV của tỉnh đã định hình. Lưới điện 110kV có liên hệ mạch vòng với các tỉnh Lào Cai và Điện Biên. Tuy nhiên, lưới cao thế hiện trạm không đảm bảo cấp điện cho phụ tải trong tương lai của tỉnh và không đảm bảo truyền tải công suất các nhà máy thủy điện đã quy hoạch.

Mặt khác do, trong tương lai trên địa bàn tỉnh xuất hiện những phụ tải công nghiệp lớn và quy hoạch thủy điện của tỉnh hiện tại đã khác nhiều so với quy hoạch thủy điện giai đoạn trước.

Vì vậy, cần lập Quy hoạch quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn này để cập nhật: hiện trạng lưới điện, quy hoạch phát triển kinh tế các ngành, quy hoạch thủy điện… tính toán phát triển lưới điện cao thế của tỉnh cho đáp ứng tăng trưởng nhu cầu điện của các ngành kinh tế và giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện trong khu vực.

#### Tiến độ

Lập quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Lai Châu trong quý III - 2021

Duyệt quy hoạch: Quý IV - 2022

Triển khai thực hiện từ đầu quý IV - 2022 đến hết 2030.

#### Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, Công ty Điện lực Lai Châu

Để đảm bảo nguồn cấp điện và giải tỏa công suất TĐ Pắc Ma và các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Lai Châu và khu vực lân cận, kiến nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia sớm thực hiện triển khai việc xây dựng các trạm biến áp 220kV, đường dây 220kV và các xuất tuyến sau trạm theo quy hoạch.

Triển khai xây dựng các trạm 110kV đã đưa ra trong giai đoạn quy hoạch để đảm bảo nguồn cấp điện cho lưới phân phối.

#### UBND tỉnh

Trong quy hoạch phát triển điện lực tỉnh đã quy hoạch và dự kiến các hướng tuyến của đường dây 220, 110kV. Các công trình này lần lượt sẽ vào trong suốt giai đoạn từ nay đến năm 2030. Để thuận tiện cho việc xây dựng sau này, kiến nghị UBND tỉnh cho thỏa thuận hướng tuyến, địa điểm các công trình và giành quỹ đất cho các công trình này trong quy hoạch phân bố đất đai của tỉnh.

Công tác đền bù giải phóng mặt bằng là công tác hết sức phức tạp. Đề nghị UBND tỉnh ban hành đơn giá đền bù công khai tại các khu vực hoặc thành lập tổ công tác của tỉnh để chỉ đạo các huyện giải quyết. Việc này có ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ các công trình điện.

Để chuẩn xác lưới điện phân phối trung, hạ thế đến từng thôn, xã, lựa chọn phương án kết dây hợp lý và lựa chọn dung lượng trạm biến áp phù hợp với phụ tải nông nghiệp và nông thôn nhằm mục tiêu giảm tổn thất điện năng, kiến nghị UBND tỉnh cho triển khai lập quy hoạch lưới điện trung áp trong giai đoạn 5 năm.

Để triển khai thực hiện quy hoạch này đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các nhà đầu tư xây dựng các nhà máy TĐ thực hiện đúng tiến độ đầu tư đã cam kết.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu chỉ đạo các Sở, Ban ngành của tỉnh để hợp tác phối hợp thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu theo cơ chế tổ chức thực hiện đã trình bày ở Chương 12.

Đề nghị UBND tỉnh phối hợp trong công tác quảng bá, tuyên truyền bảo vệ tài sản lưới điện, bảo đảm an toàn hành lang lưới điện và thực hiện chương trình tiết kiệm năng lượng nhằm sử dụng điện năng một cách hiệu quả và kinh tế.

Như vậy, đến năm 2030 số hộ dân sẽ được sử dụng điện lưới quốc gia sẽ đạt 98%.